# 深能汕尾红海湾六海上风电项目海上升压站及海上补偿站EP项目

- 招标文件要求（参考《深能汕尾红海湾六海上风电项目海上升压站及海上补偿站EP项目技术规范书--H100---更新制造版【数智化修改20250312】》）

- 1 一般规定

### 1.15  数智化建设和管理要求

为满足场站数智化建设和管理要求，海上电气平台应符合但不限于以下要求：

（1）预留足够通讯接口，满足后续智能通信、定位、监视、巡视业务的拓展建设；

（2）应预留故障复位等控制状态信息的系统对外接口，保障后续集控类对接、远程分析和控制等拓展建设需求；

（3）海上电气平台的运行数据、告警数据等数据信息应能根据甲方业务需求，准确、完整的以接口形式与其他第三方系统软件对接、传输；

（4）积极配合场站后续采购的基于海上电气平台的第三方数字化智能化拓展应用，全力配合第三方拓展应用的对接工作；

（5）若不配合提供数智化风电场建设所需的数据、接口、资料等将视情况进行相应考核。

- 6 电气设备采购

### 6.2.4 功能及信息模型要求

继电保护及安全自动装置设备类型包括线路保护、母线保护、变压器保护、断路器保护、母联保护、电抗器保护等。装置从通过二次电缆采集获取变电站量测数据、位置状态等数据，并与变电站监控主机、远动机、故障录波装置和其他保护装置等进行通信。保护装置（含保测一体化装置）需通过DL/T 860 协议对站控层提供：保护遥信、保护量测值、参数定值、保护动作事件、装置闭锁告警、装置异常告警、故障录波、模型版本信息、软件版本等信息。

测控装置通过二次电缆采集并计算变电站量测数据、位置状态、一次设备操作机构异常等数据，并与计算机监控系统、远动机、综合防误主机等进行通信，实现操作控制功能。测控装置（含保测一体化装置）需通过DL/T 860 协议对站控层提供：母线电压、线路功率、线路电流、断路器位置、隔离开关位置、软压板状态、参数信息、装置闭锁告警、装置异常告警、模型版本信息、软件版本等信息。

计算机监控系统的监控主机应满足安全可控要求，应至少满足以下功能要求：

1）数据采集功能：实现对电网运行信息、设备运行信息、网络链路信息、时间同步状态等数据的综合采集。

2）数据处理功能：实现对采集的各类数据进行系统化操作，用于支持系统完成运行监视、操作与控制、故障智能告警等功能。

3）设备运行监视功能：包括电网运行信息、设备运行信息、网络链路运行状态信息、对时状态。运行告警应能够分层、分级、分类显示。统计及功能报表应包括限值一览表、人工置数一览表、挂牌一览表、日报表、月报表等。

4）网络运行监视功能：监视网络物理链路及其连接物理端口，获取物理链路连接状态、物理连接端口状态、物理网络拓扑连接信息。

5）可视化展示功能：应支持主接线图、间隔分图、系统配置图、网络链路图、设备监测分图等多种图形展示；应实现站内潮流方向的实时显示，通过流动线等方式展示电流方向，并显示线路、主变的有功、无功等信息。

6）操作控制功能：应支持单设备控制和一键顺控功能。单设备控制应支持增强安全的直接控制或操作前选择控制方式。支持对站内设备的控制与操作，包括遥控、遥调、人工置数、标识牌操作、闭锁和解锁等操作。应满足安全可靠的要求，所有相关操作应与设备和系统进行关联闭锁，确保操作与控制的准确可靠；主设备操作时，应具备与辅助设备、视频设备联动功能。

7）一键顺控功能：应支持双确认功能。应支持对顺控操作票的不停电校核功能；应支持主站按间隔调取操作票列表功能。应支持接收主站下发的倒闸操作票文件，生成临时顺控操作票功能。

8）智能告警功能：基于实时告警信息，实现变电站告警信息的告警抑制、告警屏蔽和智能分析，报告变电站异常并提出故障处理指导意见，为主站分析决策提供依据。

9）数据辨识功能：应对电网运行数据进行检测分析，可综合结算计量数据，确定电网运行数据的合理性及准确性，辨识不良数据。数据辨识包括数据合理性检测和不良数据检测。

10）主辅联动功能：应支持用户将电网运行信息、设备运行信息、智能告警信息配置为联动信号，采用单向104报文形式通过正向隔离装置，实时发送给辅助监控主机、智能巡视主机实现主辅联动功能。

11）通信接口要求：应满足与安全Ⅰ/II区间隔层、站控层设备的实时通信要求；应具备通过正反向隔离装置与III/IV区系统交互要求；能支持与不同协议版本设备的同时通信功能。接口实现应考虑兼容性，尽可能避免业务扩充时带来的接口修改。

计算机监控系统的监控主机技术指标应满足如下要求：

1）画面整幅调用响应时间：实时画面不大于1s，其他画面不大于2s；

2）画面数据刷新时间不大于1s；

3）网络通信状态变化能在1min内正确反应；

4）主机CPU平均负荷率：正常时（任意30min内）不大于30%，电力系统故障时（10s内）不大于50%；

5）网络平均负荷率：正常时（任意30min内）不大于20%，电力系统故障时（10s内）不大于40%；

6）实时数据库容量：模拟量不小于50000点，状态量不小于100000点，计算量不小于2000点；

7）历史数据库存储容量：历史数据存储时间不小于1年；

8）被测时间偏差值不大于200ms；

9）一键顺控：设备态值刷新时间不大于2s；

10）主辅联动触发时间（从计算机监控系统的监控主机至正向隔离装置出口）不大于1s。

6.4  数智化接口要求

招标人在陆上集控中心设有招标人设置的第三方系统，海上电气平台内配置有数智化相关设备，投标人须无条件配合与海上电气平台数智化设备及招标人设置的第三方系统相关接口的协调及确定，向海上电气平台数智化设备或招标人设置的第三方系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足招标人要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议。涉及相关辅助测点及软件系统等，投标人均应开放全部底层权限，保证招标人可进行远程控制及软件二次开发，并配合招标人完成系统的接入及调试，以实现招标人设置的第三方系统各系统的集中控制功能。

- 8 通风空调系统采购及安装

### 8.1.3  数智化接口要求

招标人在陆上集控中心设有招标人设置的第三方系统，海上电气平台内配置有数智化相关设备，投标人须无条件配合与海上电气平台数智化设备及招标人设置的第三方系统相关接口的协调及确定，向海上电气平台数智化设备或招标人设置的第三方系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足招标人要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议。涉及相关辅助测点及软件系统等，投标人均应开放全部底层权限，保证招标人可进行远程控制及软件二次开发，并配合招标人完成系统的接入及调试，以实现招标人设置的第三方系统各系统的集中控制功能。

- 9 消防灭火及给排水系统设备采购及安装

### 9.1.4  数智化接口要求

招标人在陆上集控中心设有招标人设置的第三方系统，海上电气平台内配置有数智化相关设备，投标人须无条件配合与海上电气平台数智化设备及招标人设置的第三方系统相关接口的协调及确定，向海上电气平台数智化设备或招标人设置的第三方系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足招标人要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议。涉及相关辅助测点及软件系统等，投标人均应开放全部底层权限，保证招标人可进行远程控制及软件二次开发，并配合招标人完成系统的接入及调试，以实现招标人设置的第三方系统各系统的集中控制功能。

- 10 海上电气平台数智化系统采购及技术要求

### 10.1 一般规定

#### 10.1.1 应用范围

本章适用于本合同工程涉及布置在海上电气平台内的数智化相关设备设计、采购、安装、部署和调试、验收等全部工作。

#### 10.1.2 投标人责任

（1） 按合同约定，投标人应负责布置在海上电气平台的数智化系统设计、采购、安装、部署和调试、验收等全部工作，并应按本章第10.2-10.5节的技术要求，对上述设备和材料进行交付和验收（注：其中无人机系统全套设备采购不在本标段），其中海上电气平台基础结构安全监测系统不在本标段采购，由招标人提供，投标人负责该系统的安装、部署、调试、验收等工作；

（2）按合同约定，投标人应负责配合将海上电气平台内的数智化系统，包括但不限于一次设备在线监测系统、智能辅助监控系统、智能巡视终端及视频存储、海上电气平台基础结构安全监测系统等相关数据接入招标人设置的第三方系统，投标人应配合招标人建设数智化海上风电场；

（3）按合同约定，投标人应负责按照数智化系统建设要求提供海上电气平台及设备数字孪生模型；

（4）投标人应配合监造监理或招标人指定的其它咨询机构进行整个海上电气平台制造的质量控制及验收工作。

#### 10.1.3 技术标准及规范

（1）本项目合同设备从设计、制造、试验、运输、包装、保管和运行维护等全过程，其技术标准与规范除应满足本技术要求规定外，还必须严格遵循以下技术规范及标准；

（2）若投标人选用本技术要求以外的标准，必须提前向发包人提交该替代标准以供审查。同时，投标人需提供充分的证明材料，以证实替代标准在技术指标、安全性能、可靠性等关键方面等同于或高于本技术要求所规定的标准。只有在替代标准通过发包人审查确认后，方可在本项目中使用。本合同必须严格遵照执行的现行技术规范及标准主要包括（但不限于）以下内容 ：

GB/T 2423.17 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ka:盐雾试验方法

GB/T 15153.1  远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇: 电源和电磁兼容性

GB/T 17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗干扰度试验

GB/T 17626.3  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗干扰度试验

GB/T 17626.4  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6  电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8  电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9  电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.10  电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T 17626.18  电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验

GB/T 36572  电力监控系统网络安全防护导则

DL/T 1411  智能高压设备技术导则

DL/T 1430  变电设备在线监测系统技术导则

DL/T 1498  变电设备在线监测装置技术规范

DL/T 1146  DL/T 860实施技术规范

NB/T 10594 风电场无人机巡检作业技术规范

NB/T 10593 风电场无人机叶片检测技术规范

GB50395 视频安防监控系统工程设计规范

NB/T 31071 风力发电场远程监控系统技术规程

GB/T36572 电力监控系统网络安全防护导则

GB51096 风力发电场设计规范

NB/T 31071 风力发电场远程监控系统技术规程

T/CSEE0189 海上风力发电机组支撑结构安全监测技术导则

NB/T31006 海上风电场钢结构防腐蚀技术标准

JTS 153-3 海港工程钢结构防腐蚀技术规范

CECS 333 结构健康监测系统设计标准

#### 10.1.4 主要提交文件

(1)  投标人在报送总布置设计文件时，应编制本合同数智化相关设备装配计划，提交监理人、招标人批准。

(2)  投标人应按监理人的指示，将数智化相关设备的设计方案、作业计划、设备类型以及维护系统的运行措施等形成专项报告提交监理人、招标人批准。

(3)  验收报告和资料

投标人必须提供设备随机文档以及设备安装、操作、使用、测试和维护手册，投标人应提交完整的竣工报告，并向用户和招标人办理系统交付工作；投标人须按照标准规范以及招标人要求提交相应文档及介质,文档内容和质量需达到招标人及用户要求；投标人需按照招标人要求交付以下文档包括但不限于：

主要项目交付文档包括但不限于：

《数智化设备布置设计方案》；

《数智化设备安装调试报告》；

《数智化设备试运行报告》；

《数智化设备验收报告》；

《数智化设备移交清单》；

### 10.2 智能辅助监控系统技术要求

#### 10.2.1 总体要求

智能辅助监控系统应至少包含辅助监控系统工程师站、通信管理机，以及消防监控子系统、通风空调监控子系统、安防监控子系统的数据接入。

其中，消防监控子系统包括但不限于火灾自动报警系统及广播系统、消防灭火及给排水系统；通风空调监控子系统包括但不限于空调控制器、通风机控制器、除湿机控制器、风阀控制器、温湿度传感器、可燃气体传感器、盐雾传感器等设备。

智能辅助监控系统应采用安全可控的软件和硬件，应采用工业级硬件设计，确保设备长期可靠、稳定运行，终端设备应支持硬、软件自诊断功能，具备断电不丢失数据、自恢复的功能，所采用设备、辅材等应满足海上防腐、防盐雾等特殊环境要求。有线传输的终端设备应支持简单网络时间协议（SNTP）对时。

消防监控（含火灾自动报警及广播系统、消防灭火及给排水系统）数据应支持modbus等协议上传至站控层。

辅助监控相关数据可通过通信管理机上传至招标人设置的第三方系统，具备接收并下发远程命令的功能，支持104协议或满足DL/T 860要求。

#### 10.2.2 技术方案要求

通信管理机应具备数据采集功能，包括但不限于空调工作状态（开启/关闭）、工作模式信息，通风机设备的状态信息，除湿机启停信息，室内温度、湿度采样数据，室内可燃气体浓度、室内盐雾浓度、照明回路通断状态、照明控制器的运行状态、微气象（至少含温度、湿度、风向、风速、气压、降雨量、太阳辐照度）采样数据、室内浸水状态等信息。

通信管理机应至少具备对空调的开启/关闭操作、工作模式（自动、制冷、制热、除湿、送风）的控制操作，以及温度调节等操作，对通风机、除湿机、风阀的启动/停止控制、检修挂牌操作，对照明回路通断控制操作。

通信管理机应具备故障、异常告警信号，可通过硬接点方式上传告警信号，告警信息无丢失和漏报。

通信管理机应满足DL/T 860要求，实现采集数据上传和远程控制命令下发。

#### 10.2.3 关键设备清单

智能辅助监控系统关键设备不少于下表内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅助监控系统工程师站 | 2 | 台 |  |
| 2 | 通信管理机 | 2 | 台 |  |
| 3 | 微气象站 | 2 | 套 |  |
| 4 | 照明控制器 |  | 个 |  |
| 5 | 水浸传感器 |  | 个 |  |

### 10.3 一次设备在线监测系统技术要求

#### 10.3.1 总体要求

一次设备在线监测系统应包括但不限于一次设备在线监测系统工程师站、变压器在线监测终端、开关在线监测终端、避雷器在线监测终端、无线汇聚终端、通信管理机等设备数据数据接入。

变压器在线监测装置包括但不限于变压器监测终端、油中溶解气体在线监测单元、铁芯/夹件接地电流在线监测传感器、套管在线监测传感器、变压器特高频局放在线监测传感器和变压器高频电流局放在线监测传感器等。

开关监测装置应包括但不限于开关监测终端、SF6在线监测传感器、组合电器局放在线监测传感器等。

避雷器监测装置包括但不限于包括避雷器监测终端、避雷器监测传感器等。

无线传感器装置包括但不限于无线汇聚终端、开关柜无线测温传感器等。

一次设备在线监测系统技术方案应至少满足以下要求：

- 应采用安全可控的软件和硬件，应采用工业级硬件设计，确保设备长期可靠、稳定运行；终端设备（除汇聚终端）应支持硬、软件自诊断功能，具备断电不丢失数据、自恢复的功能；所采用设备、辅材等应满足海上防腐、防盐雾等特殊环境要求；

- 终端设备（除汇聚终端）应支持异常告警功能，包括数据超标告警、功能异常告警和通讯异常告警等；支持告警分级（一般、重要、紧急）、分类（告知、越限、变位、异常、事故），告警信息应有时标，精确到秒级；支持告警上传功能；

- 有线传输的终端设备应支持简单网络时间协议（SNTP）对时；

- 通信管理机应至少接入各类远传型表计，应满足DL/T 860的要求与站控层数据交互；

- 一次设备在线监测数据可通过通信管理机上传至招标人设置的第三方系统，通信应满足DL/T 860要求。

- 10.3.2 技术方案要求

远传型表计应满足如下要求：

- 500kV主变压器应配置具备远传功能的数字化油温计、数字化油位计；

- 500kV GIS、66kV GIS设备应配置具备远传功能的SF6数字化密度表；

- 避雷器设备应配置具备远传功能的数字化泄漏电流表。

变压器在线监测终端应满足如下基本功能：

- 应具备监测周期调节功能，可以通过现场或远程方式进行设定；

- 应具备监视各类在线监测传感器运行状态的能力；

- 应具备对局部放电信号幅值、相位、频次等局部放电基本表征参量进行实时自动监测、记录的功能；

- 应具备越限报警功能，至少包括：油中溶解气体组分及微水含量报警、局放量超标报警、铁芯/夹件接地电流报警；

- 应具备对油中溶解气体监测、局放监测、套管监测等数据的采集与分析处理功能；变压器在线监测终端输出信息包括但不限于油中溶解气体各组分含量及诊断结果、铁芯/夹件接地电流、套管泄漏电流、套管电容量、局放放电次数、局部放电量、放电类型等参量信息及其告警信息，并输出终端自检信息和录波文件（仅针对局放监测和油色谱监测类型）；

- 变压器在线监测终端硬件接口应至少满足4路模拟量信号接入，误差≤±0.5%FS；2路步进电机控制（可选）；4路高频/特高频局放信号接入（N型头/TNC）。

开关监测终端应满足如下基本要求：

- 应具备监测周期调节功能，可以通过现场或远程方式进行设定；

- 应具备监视各类在线监测传感器运行状态的能力；

- 应具备越限报警功能，至少包括：SF6压力越限报警、局部放电信号越限报警等；

- 应具备对SF6压力、局部放电信号等数据的分析处理功能；应提供局部放电相位分布谱图(PRPD)局部放电脉冲序列相位分布谱图(PRPS)等用于描述放电特征的谱图信息；

- SF6监测宜具备气体循环功能，保证测得一次设备内部真实的气体湿度；

- SF6监测应具有校正功能、温度动态补偿和超量程保护功能及露点温度（或霜点温度）、体积比等参数计算功能；

- 开关在线监测终端输出信息包括但不限于SF6压力、局部放电次数、局部放电量等参量信息及其告警信息、并输出终端自检信息和录波文件（针对局放监测）；

- 开关监测终端硬件接口应至少满足12路模拟量接入，误差≤±0.5%FS；4路局放信号接入TNC/SMA。

避雷器监测终端应满足如下基本功能要求：

- 应具备监测周期调节功能，可以通过现场或远程方式进行设定；

- 应具备监视各类在线监测传感器运行状态的能力；

- 应具备越限报警功能，至少包括：避雷器全电流、阻性电流越限告警等；

- 避雷器在线监测终端输出信息包括但不限于为避雷器全电流、阻性电流、累计次数等参量信息及其告警信息，并输出终端自检信息。

#### 10.3.3 关键设备清单

一次设备在线监测系统关键设备不少于下表内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次设备在线监测系统工程师站 | 2 | 台 |  |
| 2 | 通信管理机 | 2 | 台 |  |
| 3 | 变压器在线监测终端 |  |  |  |
| 4 | 开关在线监测终端 |  |  |  |
| 5 | 避雷器在线监测终端 |  |  |  |
| 6 | 无线汇聚终端 |  |  |  |

### 10.4 智能巡视终端及视频存储技术要求

#### 10.4.1 总体要求

##### 10.4.1.1 总体方案

海上电气平台智能巡视终端及视频存储应按巡检内容部署包括但不限于对应数量的固定摄像机、微型摄像机、红外热成像摄像机、云台摄像机、球型摄像机、全景摄像机、网络硬盘交换机、工程师站、中央万兆交换机和千兆交换机等设备，用于将海上风电机组与海上升压站、以及海上补偿站等智能巡视终端的视频数据分别存储在海上升压站、海上补偿站的网络存储设备上并在其工程师站查看视频巡视数据；将海上风电场各摄像头等智能巡视终端汇集在一起并通过中央万兆交换机传输至陆上集控中心的巡视主机和智能分析主机，与招标人设置的第三方系统进行交互。

##### 10.4.1.2 功能要求

- 巡视数据采集功能

应采用红外测温、摄像机、声纹监测等方式联合采集巡视数据，巡视数据包括可见光视频及图像、红外图谱、声纹监测等，根据实际情况设定数据采集要求和覆盖面，具体要求如下：

- 可见光视频及图像数据采集要求：应支持包括但不限于采集表计示数、设备位置状态指示、设备外观状况、全天候采集视频图像等功能；

- 红外图谱数据采集要求：应支持包括但不限于采集设备本体、接头、套管、引线等重点部位的红外图谱数据，红外热成像摄像机支持框测温和点测温；

- 声纹监测数据采集要求：应支持包括但不限于采集变压器、电抗器、开关柜等一次设备的声音数据。

- 巡视据存储功能

- 数据存储要求:图片、音频、缺陷视频等文件存储时间大于等于1年；

- 存储数据格式要求:

- 可见光照片格式应为jpg格式，分辨率不低于1920×1080；

- 红外图谱格式应为jpg格式，分辨率不低于640×480；

- 音频文件的格式应为wav，编码格式符合G.711a标准；

- 视频文件的格式应为mp4，编码格式符合H.264或H.265标准。

##### 10.4.1.3 无人机场地要求

应在海上升压站配置无人机巢安装位置，无人机系统全套设备由招标人提供，具体要求如下：

- 场地规模要求:无人机巢安装尺寸应不小于2800mm（L）*2400mm（W）*1400mm（H），无人机巢安装位置上部空间无遮挡；

- 场地载重要求:不低于500Kg；

- 输入电压要求：100~240VAC，50/60Hz;

- 输入功率要求：应不低于2100W；

- 网络接口要求：应不少于1个。

##### 10.4.1.4 巡视点位要求

海上电气平台自动巡视任务点位按实际需求设置，要求如下：

- 巡视点位设置应包括但不限于室内外一次设备、辅助设备设施、上部组块及下部基础登乘点等巡视覆盖要求，包括设备外观、表计、状态指示、变压器（电抗器）声音、设备及接头测温等；

- 设备类型应包括但不限于变压器（电抗器）、断路器、组合电器、隔离开关、开关柜、电流互感器、电压互感器、避雷器、电抗器、电力电缆、接地装置、端子箱及检修电源、站用变、构支架、避雷针、基础平台等；

- 巡视任务点位巡视数据采集要求，参见附件1.1；

- 视频摄像头配置原则，参见附件1.2。

#### 10.4.2 技术方案要求

海上电气平台应按巡检内容部署包括但不限于对应数量的固定摄像机、微型摄像机、红外热成像摄像机、云台摄像机、球型摄像机、全景摄像机、网络硬盘交换机、工程师站、中央万兆交换机和千兆交换机等设备，具体技术要求如下：

- 固定摄像机：

- 像素：不低于400万；

- 最大分辨率：不低于2688×1520；

- 应支持电动变焦；

- 网络接口：不少于1个（光口/电口可选，支持10M/100M网络数据）；

- 球型摄像机：

- 像素：不低于400万；

- 最大分辨率：不低于2560×1440；

- 光学变倍：不低于32倍；

- 水平范围：0°～360°连续旋转；垂直范围：-20°～+90°自动翻转180°后连续监视；

- 网络接口：不少于1个（光口/电口可选,支持10M/100M 网络数据）；

- 红外热成像摄像机：

- 探测器像素：不低于640×512；

- 光谱范围：不低于8μm～14μm；

- 测温范围：低温模式不低于（-20~+150）℃，高温模式不低于（0~+550）℃；

- 测温距离：不低于1m~6.5m；

- 可见光光学变倍：不低于40倍；

- 网络接口：不少于1个，10M/100M光口/电口可选

- 网络硬盘录像机：

- 接入路数：不低于128路；

- 硬盘接口：不少于24个SATA，单盘容量不小于20T；

- 多路回放：最大支持不少于16路回放；

- 网络接口：不少于4个。

- 中央万兆交换机：

- 采用工业交换机，应具备不少于24个10/100/1000M电口、不少于4个100/1000M光口、不少于4个1G/10G光口；

- 交换容量不低于598Gbps，包转发率不低于222Mpps，包缓存大小不低于64Mb，MAC表大小不低于64K；

- 应支持接入不低于200路200万像素摄像机，预览视频不卡顿；

- 额定电压：AC 220V，配备双路电源模块；

- 应配备光模块。

#### 10.4.3 主要设备清单

智能巡视终端及视频存储应至少配置以下硬件设备：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央万兆交换机 | 1 | 台 | 含光模块 |
| 2 | 千兆交换机 | 6 | 台 | 风机2台，升压站和补偿站各2台 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 4 | 台 | 风机1台，升压站和补偿站各1台 |
| 4 | 工程师站 | 2 | 台 | 升压站和补偿站各1台 |
| 5 | 球型摄像机/云台摄像机/固定摄像机/微型摄像机/全景摄像机等 | 300 | 个 | 包含升压站和补偿站 |
| 6 | 红外热成像摄像机 | 4 | 个 | 升压站2个，补偿站2个 |

### 10.5 数字孪生模型技术要求

#### 10.5.1 总体要求

- 设备三维模型要求

结合现行三维设计技术现状，开展海上电气平台各设备层次化建模，实现电气、海上电气平台模型信息全覆盖。建模层次设计如下：

- 一次设备：应至少包含变压器、GIS、电容器、电抗器、独立接地刀闸、电压互感器、断路器、高压开关柜等关键一次设备的几何模型要建模到零部件级，支持设备分解视图浏览，支持拆卸、装配的模拟仿真；

- 二次设备: 应至少包含屏柜、保护、测控、安稳、故障录波、计量等关键二次设备的几何模型；

- 数智化系统：应至少包含智能辅助监控系统、一次设备在线监测系统、智能巡视终端及视频存储、海上电气平台基础结构安全监测系统等系统及关键设备的几何模型，建模到设备级；

- 电缆及附件：电缆及附件三维数字模型应建模到线芯级，几何外观与实体电缆近似一致；

- 海上电气平台其他设施：海上电气平台其他设施几何模型外观应与物理实体近似一致即可。

- 海上电气平台三维模型要求

- 电气设备、海上电气平台、导管架等设施在空间的位置排布必须与海上电气平台物理实体保持一致，直观反映海上电气平台的空间结构；

- 实现电缆沟、支架、综合管廊、墙体/地板/天花内的管线布置等隐蔽设施的建模，支撑海上电气平台隐蔽工程的可视化浏览。

#### 10.5.2 技术方案要求

- 一般要求

- 投标人应提供一套数字孪生模型，能够参与数字孪生平台的各层数字化仿真模型及配套参数，可支持采用海上电气平台各设备详细参数及控制策略，构建海上电气平台详细机理模型；可采用通用商业软件构建模型，并支持符合规范的数据接口如S-Function（System Function）、FMU（Functional Mock-Up Unit）等；

- 数字孪生模型应包括描述海上电气平台等关键部件物理结构和性能设计参数；应包括描述关键部件物理属性；应包括实际海上电气平台控制系统及相应的执行机构的控制模型； 应具有整体性和灵活性，海上电气平台数字孪生模型应涉及部件级等不同尺度，服务于不同的业务需求；应支持海上电气平台建模对象与其运行、告警等信息数据实现链接；

- 投标人提供的数字孪生模型应支持STP、X_T等通用格式，投标人应对所提供的数字孪生模型的准确性负责。

- 投标人应无条件配合招标人开展全生命周期海上风电场数字孪生系统建设，并配合招标人完成与招标人设置的第三方系统数据接口开发，包括但不限于调整各数字孪生模型精度与深度，完善海上风电场各生产要素的时空数据库，扩展数字孪生模型的实时动态感知、机理研究与电网仿真能力等。

- 专用要求

投标人应提供一套数字孪生模型，能够参与数字孪生平台的各层数字化仿真模型及配套参数。

- 投标人提供的数字孪生模型，可支持如下方式构建：

- 1)采用海上电气平台各设备详细参数及控制策略，构建海上电气平台详细机理模型，为保护投标人知识产权，所构建模型可以通过隐藏或部分硬隐藏代码方式提交；

- 2)采用通用商业软件构建模型，并支持符合规范的数据接口如S-Function、FMU等。

数字孪生模型应满足如下技术要求：

- 1)应包括描述海上电气平台等关键部件物理结构和性能设计参数；

- 2)应包括描述海上电气平台机械特性、电磁特性、载荷特性等关键部件物理属性；

- 3)应包括海上电气平台控制系统及相应的执行机构的控制模型；

- 4)应具有整体性和灵活性，海上电气平台数字孪生模型应涉及部件级等不同尺度，服务于不同的业务需求。

海上电气平台数字孪生模型（三维模型和属性信息的组合体）的几何表达精度和信息深度等级应按表1和2进行选择。

表1 几何表达精度等级

| 等级 | 英文名 | 代号 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1级几何表达精度 | level 1 of geometric detail | G1 | 满足空间占位需求的几何表达精度。 |
| 2级几何表达精度 | level 2 of geometric detail | G2 | 满足外形轮廓、主要接口位置、颜色等识别需求的几何表达精度。 |
| 3级几何表达精度 | level 3 of geometric detail | G3 | 满足作业或采购等精细识别需求的几何表达精度。 |
| 4级几何表达精度 | level 4 of geometric detail | G4 | 满足高精度渲染展示或检修模拟或产品管理或制造加工等高精度识别需求的几何表达精度。 |

表2 信息深度等级

| 等级 | 英文名 | 代号 | 信息深度等级要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1级信息深度 | level 1 of information detail | N1 | 包含模型单元的编码和名称。 |
| 2级信息深度 | level 2 of information detail | N2 | 包含和补充N1等级信息，增加实体系统关系或组成及材质或性能或属性等信息。 |
| 3级信息深度 | level 3 of information detail | N3 | 包含和补充N2等级信息，增加采购信息或制造信息或安装信息或调试信息。 |
| 4级信息深度 | level 4 of information detail | N4 | 包含和补充N3等级信息，增加资产信息或维护信息。 |

投标人提供的数字孪生模型应支持STP、X_T等通用格式，投标人应对所提供的数字孪生模型的准确性负责。

投标人应在投标阶段、初步设计阶段、图纸设计阶段、竣工阶段，提供不同几何表达精度、信息深度的数字孪生模型，具体要求应满足如下要求：

- (1)投标阶段数字孪生模型技术要求：投标时投标方应提供满足G1、N1要求的主机数字孪生模型，主要包括主要部件的三维模型及相关编码和名称，能够支持业主单位开展性能对比和空间对比等；

- (2)初步设计阶段数字孪生模型技术要求：海上电气平台中标方应提供满足G2、N2要求的数字孪生模型，其中三维模型还应包含海上电气平台内部的各设备的三维模型，且定位准确和接口定位和尺寸正确，同时提供所有部件的主要设计参数（以设计配合需要的参数为准）和材料等关键部件技术参数，能够支持设计单位开展初步设计且进行设计优化；

- (3)图纸设计阶段数字孪生模型技术要求：海上电气平台中标方应提供满足G3、N3要求的数字孪生模型，其中三维模型还应包含作业所需要的内容（吊耳位置等），且提供海上电气平台所有内部设备的部件级模型（以检修拆卸、安装或替换的最小部件为基准，无需做进一步零件级建模），能支持开展设备安装模拟和检修模拟，属性信息还应包含安装和调试所需要的信息（以业主单位需求为准）；

- (4)竣工阶段数字孪生模型技术要求：海上电气平台中标方应提供满足G4、N4要求的数字孪生模型，其中三维模型还应包含作业过程的所有修改内容，确保三维模型与工程现场的实体完全保持一致。

### 10.6 设备采购与安装要求

本规范书提出了最低限度的技术要求，投标人应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

在招投标过程中，投标人若对本规范书某条款有特别的建议、方案、技术特点或差异，可在该条款下加以描述和说明。如投标人没有对本技术规范书的要求提出书面异议(或差异)，招标人则认为投标人完全接受和同意本技术规范书的要求。

投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。投标人应按本规范的要求，完成合同设备的制造、检验、试验、装配、安装、调试、验收和维护等。

如果本技术规范的描述存在矛盾或不一致之处，或本技术规范的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，或投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定执行原则。

投标人对本章供货范围内的成套系统设备负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。分包（或对外采购）的主要产品制造商应征得招标人的认可。

允许投标人根据招标文件图纸资料，提出结合自己产品的设计方案，并提供完整的工程量清单及报价。

投标人应对所有设备和部件按规定的质量标准和技术要求进行验收和安装前检查，设备应有出厂检验记录和合格证书，设备到货后由监理人通知招标人及有关单位参加，投标人按规定进行开箱、清点及检查，并做出记录，全部文件、记录由投标人保管，竣工时一并交招标人。

投标人应按招标人提供的设计图纸和设计文件，国内国际颁布最新的有关规范、规程、标准，以及设备生产厂家的安装图纸、安装说明书进行设备、部件的安装、调试、试验。

投标人应对安装过程中各种资料、情况做出详细记录并经监理人签证。投标人有责任根据监理人的指示进行复查。该记录资料将作为工程验收的重要依据。

投标人在工程安装调试完毕后直到招标人验收，仍负有对所安装工程设施的维护保养和安全保卫工作的责任。

在安装过程中，因安装工艺不当，或因疏忽大意、操作不当所造成的责任事故，或因安装后的维护不周、保护不当引起的事故，造成所安装设施的损坏、丢失，投标人应主动向监理人提出详细事故报告，并承担修复所需要的一切费用，以及所引起的延误工期等一切责任。修复工艺和所用材料也应符合设计图纸、文件、国家标准、规范及招标文件的技术要求。

设计图纸采用国家标准图集时，投标人应按设计图纸所指定的标准图集号，自行置备标准图集。凡有关安装规程、规范、标准图集、技术要求已经明确或属于常规安装的部分，设计图纸上不再提供安装大样图。

除设计图纸所列出的主要设备、材料以外，投标人还必须置备完成安装工作所必需的、设计图纸中未一一列出的各种辅助材料，如螺栓、螺母、垫圈、铆钉、垫片、支撑、夹具、压条、网格、电焊条、密封填料、保温辅材、油漆、铁丝、粘结材料等等。其规格数量按有关安装规程、规范、定额、标准图集、设计大样图及招标文件等技术要求等的规定置备。

投标人应在安装过程中按有关规程要求，同步进行质量控制检测。安装后对系统进行试运行，系统联合试运行，作好检测和试验记录，并需监理人到场核查签证，直到参加招标人组织的工程项目竣工验收。

### 10.7 质量检查与验收

10.7.1 质量检查依据

有关国家标准，国家各部委颁发的规程、规范、标准和规定及监理人提供的图纸，投标人提供的设备图纸和安装使用说明书，本合同及有关设备、材料采购合同中的质量要求，技术规范及技术指标，经招标人与投标人双方商定的有关质量标准及技术要求等。上述文件之间有矛盾时，经有关单位协商，由监理人做出决定。

10.7.2 质量自检要求

投标人应严格按上述有关文件中的规定，对安装工程进行质量检查和试验。投标人须建立质检机构，按监理人批准划分的单元工程实行自检，以保证工程质量，并按本合同技术条款中的规定，向监理人提交检查记录和试验报告，必要时由监理人抽检签证。

10.7.3 质量检验要求

- 在安装过程中，监理人有权对合同范围内的设备、材料和工艺等检查和试验，但并不因此免除承包人应负的责任。监理人进行检查和试验所需的费用视检查结果而定；

- 重大设备的检查和试验，应按相应的设备采购合同中的有关规定进行。一般设备的检查和试验，投标人应按上述第10.1.4款中的文件制订计划，提交监理人审核；

- 检查内容、时间和地点，由投标人提前24小时书面通知监理人。如监理人未按时派代表到达现场，投标人可自行检查，继续作业，监理人应补发签证，但不能因此免除投标人对工程施工质量应负的责任；

- 监理人要求进行复检时，投标人不得拒绝，如发现不符合合同规定，监理人有权拒绝签证，必要时可通知投标人返工；

- 安装工程完成后，监理人如发现设备存在缺陷或故障，投标人应负责分析查找原因。属于投标人的责任，由投标人负责处理，费用由投标人承担；属设备本身的缺陷或故障，由投标人与有关制造厂家交涉；

- 监理人对已完工的安装工程项目验收，确定合格后可向投标人开出该项工程的合格证书，但不能因此免除投标人对工程质量应负的责任；

- 单机及配套设备安装工程验收，满足下列条件时，投标人可向招标人提出完工报告，要求进行验收：

- 单机及配套机电设备安装完毕，并已按合同规定通过各单项工程的检查验收和交接试验；

- 完成单机及配套机电设备的启动和试运行，启动委员会已签署验收报告；

- 按规定提交竣工资料，完成竣工清场。

- 全工程验收：全部机电设备安装工程竣工验收后，全部设备通过240小时试运行后，由招标人的委托代理人签署全工程验收合格证书，确定全工程实际竣工日期。

## 15 附件

### 附件1 智能巡视终端及视频存储技术要求

#### 1.1 站内巡视要求

##### 1.1.1 油浸式变压器（电抗器）巡视点位表

油浸式变压器（电抗器）巡视点位见表B.1。

表B.1  油浸式变压器（电抗器）巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 本体外观 | 例行巡视 | 外壳及箱沿应无异常发热现象，变压器外壳、铁心和夹件接地无断裂，各部位无渗油、漏油。巡视点位包括地面、正面、背面、左面、右面、顶部等。 | 可见光照片、红外图谱 |
| 2 | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 运行声音 | 例行巡视 | 变压器声响均匀、正常，套管末屏无异常声音。 | 音频 |
| 3 | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 套管油位表计 | 例行巡视 | 套管油位正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 4 | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 套管油压表 | 例行巡视 | 套管油压表指示正确。 | 可见光照片+数值结果 |
| 5 | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 套管外观 | 例行巡视 | 套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹，无渗油、漏油，防污闪涂料无起皮、脱落等异常现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片、红外图谱 |
| 6 | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 引线及接头 | 例行巡视 | 引线无散股、断股。引线接头、电缆应无发热迹象。10kV及以下接头及引线绝缘护套良好。 | 可见光照片、红外图谱 |
| 7 | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 均压环 | 例行巡视 | 套管均压环无开裂歪斜脱落。 | 可见光照片 |
| 8 | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 套管末屏 | 例行巡视 | 套管末屏接地良好，无过热现象。 | 可见光照片、红外图谱 |
| 9 | 油浸式变压器 | 调补变及套管 | 本体外观 | 例行巡视 | 外壳及箱沿应无异常发热现象，变压器外壳、铁心和夹件接地无断裂，各部位无渗油、漏油。巡视点位包括地面、正面、背面、左面、右面、顶部等。 | 可见光照片、红外图谱 |
| 10 | 油浸式变压器 | 调补变及套管 | 运行声音 | 例行巡视 | 变压器声响均匀、正常，套管末屏无异常声音。 | 音频 |
| 11 | 油浸式变压器 | 调补变及套管 | 套管油位表计 | 例行巡视 | 套管油位正常。 | 可见光照片、红外图谱 |
| 12 | 油浸式变压器 | 调补变及套管 | 套管外观 | 例行巡视 | 套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹，无渗油、漏油，防污闪涂料无起皮、脱落等异常现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片、红外图谱 |

表B.1 （续）

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 油浸式变压器 | 调补变及套管 | 引线及接头 | 例行巡视 | 引线无散股、断股。引线接头、电缆应无发热迹象。10kV及以下接头及引线绝缘护套良好。 | 可见光照片、红外图谱 |
| 14 | 油浸式变压器 | 分接开关 | 分接档位 | 例行巡视 | 三相分体式变压器分接档位三相应置于相同档位。 | 可见光照片+数值结果 |
| 15 | 油浸式变压器 | 分接开关 | 机构箱 | 例行巡视 | 机构箱电源指示正常，密封良好。 | 可见光照片 |
| 16 | 油浸式变压器 | 分接开关 | 在线滤油装置 | 例行巡视 | 在线滤油装置无渗漏油。 | 可见光照片 |
| 17 | 油浸式变压器 | 冷却系统 | 冷却器外观 | 例行巡视 | 冷却系统及连接管道无渗漏油。 | 可见光照片 |
| 18 | 油浸式变压器 | 冷却系统 | 风扇 | 例行巡视 | 各冷却器（散热器）的风扇运转正常。 | 可见光照片 |
| 19 | 油浸式变压器 | 冷却系统 | 油流继电器 | 例行巡视 | 油流继电器工作正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 20 | 油浸式变压器 | 冷却系统 | 控制箱 | 例行巡视 | 冷却装置控制箱电源投切方式指示正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 21 | 油浸式变压器 | 非电量保护 | 气体继电器 | 例行巡视 | 气体继电器内应无气体。气体继电器防雨措施完好。巡视点位包括本体瓦斯继电器、分接开关瓦斯继电器等。 | 可见光照片 |
| 22 | 油浸式变压器 | 非电量保护 | 温度表计 | 例行巡视 | 温度计外观完好、指示正常，表盘密封良好，无进水、凝露，温度指示正常。温度计防雨措施完好。巡视点包括主变上层油温表、绕组温度表等。 | 可见光照片+数值结果 |
| 23 | 油浸式变压器 | 非电量保护 | 压力释放阀 | 例行巡视 | 外观完好、无渗漏和喷油现象、动作指示杆位置正确。 | 可见光照片 |
| 24 | 油浸式变压器 | 非电量保护 | 压力突变继电器 | 例行巡视 | 连接法兰无渗漏油。 | 可见光照片 |
| 25 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 本体吸湿器 | 例行巡视 | 外观完好，吸湿剂符合要求，油封油位正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 26 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 本体油位表计 | 例行巡视 | 油位应与制造厂提供的油温、油位曲线相对应。 | 可见光照片+数值结果 |
| 27 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 本体储油柜外观 | 例行巡视 | 储油柜外观无破损、锈蚀等。巡视点位包括正面、背面、左面、右面等。 | 可见光照片 |
| 28 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 调补变吸湿器 | 例行巡视 | 外观完好，吸湿剂符合要求，油封油位正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 29 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 调补变油位表计 | 例行巡视 | 油位应与制造厂提供的油温、油位曲线相对应。 | 可见光照片+数值结果 |
| 30 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 调补变储油柜外观 | 例行巡视 | 储油柜外观无破损、锈蚀等。巡视点位包括正面、背面、左面、右面等。 | 可见光照片 |
| 31 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 分接开关吸湿器 | 例行巡视 | 外观完好，吸湿剂符合要求，油封油位正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 32 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 分接开关油位表计 | 例行巡视 | 分接开关的油位、油色应正常。 | 可见光照片+数值结果 |

表B.1 （续）

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 分接开关储油柜外观 | 例行巡视 | 储油柜外观无破损、锈蚀等。巡视点位包括正面、背面、左面、右面等。 | 可见光照片 |
| 34 | 油浸式变压器 | 在线监测 | 在线监测装置 | 例行巡视 | 外观完好，连接管道无渗漏油，压力表指示正常，装置电源及运行指示灯正常。 | 可见光照片 |
| 35 | 高抗 | 隔音罩 | 外观 | 例行巡视 | 外观无锈蚀、破损；巡视点位包括正面、背面、左面、右面等。 | 可见光照片 |
| 36 | 高抗 | 隔音罩 | 排风系统 | 例行巡视 | 风机运转正常、电源指示灯正常、切换开关位置指示正确、温度指示正常 | 可见光照片+数值结果 |
| 37 | 油浸式变压器 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显。 | 可见光照片 |
| 38 | 油浸式变压器 | 其他 | 整体外观 | 例行巡视 | 变压器各处阀门状态与变压器运行要求相符。 | 可见光照片 |
| 39 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 本体油位表计 | 气温骤变特巡 | 检查本体储油柜油位是否有明显变化。 | 可见光照片+数值结果 |
| 40 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 调补变油位表计 | 气温骤变特巡 | 检查调补变储油柜油位是否有明显变化。 | 可见光照片+数值结果 |
| 41 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 分接开关油位表计 | 气温骤变特巡 | 检查分接开关储油柜油位是否有明显变化。 | 可见光照片+数值结果 |
| 42 | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 引线及接头 | 气温骤变特巡 | 各侧连接引线是否存在断股或者接头部位、部件发热现象。 | 可见光照片+红外图谱 |
| 43 | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 本体外观 | 气温骤变特巡 | 各密封部位、部件无渗漏油现象。巡视点位包括地面、正面、背面、左面、右面、上面等。 | 可见光照片 |
| 44 | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 套管外观 | 气温骤变特巡 | 各密封部位、部件无渗漏油现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 45 | 油浸式变压器 | 调补变及套管 | 引线及接头 | 气温骤变特巡 | 各侧连接引线是否存在断股或者接头部位、部件发热现象。 | 可见光照片+红外图谱 |
| 46 | 油浸式变压器 | 调补变及套管 | 本体外观 | 气温骤变特巡 | 各密封部位、部件无渗漏油现象。巡视点位包括地面、正面、背面、左面、右面、上面等。 | 可见光照片 |
| 47 | 油浸式变压器 | 调补变及套管 | 套管外观 | 气温骤变特巡 | 各密封部位、部件无渗漏油现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 48 | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 套管外观 | 雾霾特巡 | 套管无沿表面闪络和放电。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 49 | 油浸式变压器 | 调补变及套管 | 套管外观 | 雾霾特巡 | 套管无沿表面闪络和放电。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 50 | 油浸式变压器 | 套管 | 引线及接头 | 下雪特巡 | 检查导引线积雪累积厚度情况。 | 可见光照片 |
| 51 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 本体油位表计 | 高温特巡 | 检查本体油位指示正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 52 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 调补变油位表计 | 高温特巡 | 检查调补变油位指示正常。 | 可见光照片+数值结果 |

表B.1 （续）

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 分接开关油位表计 | 高温特巡 | 检查分接开关油位指示正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 54 | 油浸式变压器 | 非电量保护 | 温度表计 | 高温特巡 | 检查油温正常。巡视点包括主变上层油温、绕组温度等。 | 可见光照片+数值结果 |
| 55 | 油浸式变压器 | 套管 | 套管外观 | 雷暴+冰雹+大风特巡 | 瓷套管无放电痕迹及破裂现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 56 | 油浸式变压器 | 套管 | 引线及接头 | 雷暴+冰雹+大风特巡 | 检查导引线有无断股迹象。 | 可见光照片 |
| 57 | 油浸式变压器 | 整体 | 整体外观 | 雷暴+冰雹+大风特巡 | 设备上有无飘落积存杂物。 | 可见光照片 |
| 58 | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 套管外观 | 覆冰特巡 | 外绝缘的覆冰厚度及冰凌桥接程度，覆冰厚度不超 10mm，冰凌桥接长度不宜超过干弧距离的 1/3 ，放电不超过第二伞裙，不出现中部伞裙放电现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 59 | 油浸式变压器 | 非电量保护 | 温度表计 | 大（过）负荷特巡 | 检查并记录负载电流，检查并记录油温的变化。巡视点包括主变上层油温、绕组温度等。 | 可见光照片+数值结果 |
| 60 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 油位表计 | 大（过）负荷特巡 | 检查并记录本体变及调补变油位的变化。 | 可见光照片+数值结果 |
| 61 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 调补变油位表计 | 大（过）负荷特巡 | 检查并记录本体油位的变化。 | 可见光照片+数值结果 |
| 62 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 分接开关油位表计 | 大（过）负荷特巡 | 检查并记录分接开关油位的变化。 | 可见光照片+数值结果 |
| 63 | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 运行声音 | 大（过）负荷特巡 | 检查变压器声音是否正常。 | 音频 |
| 64 | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 引线及接头 | 大（过）负荷特巡 | 接头是否发热。 | 红外图谱+数值结果 |
| 65 | 油浸式变压器 | 调补变及套管 | 运行声音 | 大（过）负荷特巡 | 检查变压器声音是否正常。 | 音频 |
| 66 | 油浸式变压器 | 调补变及套管 | 引线及接头 | 大（过）负荷特巡 | 接头是否发热。 | 红外图谱+数值结果 |
| 67 | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 本体 | 设备红外测温 | 检查主变本体各部件无异常发热现象。巡视点位包括正面、背面、左面、右面等。 | 红外图谱+数值结果 |
| 68 | 油浸式变压器 | 调补变及套管 | 调补变本体 | 设备红外测温 | 检查调补变本体各部件无异常发热现象。巡视点位包括正面、背面、左面、右面等。 | 红外图谱+数值结果 |
| 69 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 本体储油柜 | 设备红外测温 | 检查本体储油柜油位等无异常。 | 红外图谱+数值结果 |
| 70 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 调补变储油柜 | 设备红外测温 | 检查调补变储油柜油位等无异常。 | 红外图谱+数值结果 |

表B.1 （续）

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 分接开关储油柜 | 设备红外测温 | 检查分接开关储油柜油位等无异常。 | 红外图谱+数值结果 |
| 72 | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 套管 | 设备红外测温 | 检查套管外观、油位等无异常。巡视点位包括正面、背面等。 | 红外图谱+数值结果 |
| 73 | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 引线及接头 | 设备红外测温 | 检查套管引线及接头、电缆终端等无过热现象。 | 红外图谱+数值结果 |
| 74 | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 套管末屏 | 设备红外测温 | 检查套管末屏接地引下线无异常发热现象。 | 红外图谱+数值结果 |
| 75 | 油浸式变压器 | 冷却系统 | 散热器 | 设备红外测温 | 检查各冷却器（散热器）的温度是否正常。（通过温度确定该散热器阀门是否正常开启）。 | 红外图谱+数值结果 |
| 76 | 油浸式变压器 | 非电量保护 | 温度表 | 油位油温表抄录 | 抄录主体变及调补变绕组温度、上层油温等。 | 可见光照片+数值结果 |
| 77 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 本体油位表计 | 油位油温表抄录 | 抄录本体储油柜油位指示。 | 可见光照片+数值结果 |
| 78 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 调补变油位表计 | 油位油温表抄录 | 抄录调补变储油柜油位指示。 | 可见光照片+数值结果 |
| 79 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 分接开关油位表计 | 油位油温表抄录 | 抄录分接开关储油柜油位指示。 | 可见光照片+数值结果 |
| 80 | 油浸式变压器 | 分接开关 | 分接档位 | 调压档位、次数抄录 | 抄录主变有载调压档位。 | 可见光照片+数值结果 |
| 81 | 油浸式变压器 | 分接开关 | 调压次数 | 调压档位、次数抄录 | 抄录主变有载调压次数。 | 可见光照片+数值结果 |

##### 1.1.2 断路器巡视点位表

断路器巡视点位见表B.2。

表B.2  断路器巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 | 本体 | 本体外观 | 例行巡视 | 外观清洁、无异物。外绝缘无裂纹、破损及放电现象，增爬伞裙粘接牢固、无变形，防污涂料完好、无脱落、起皮现象。油断路器无渗漏油现象。金属法兰无裂痕，防水胶完好，连接螺栓无锈蚀、松动、脱落。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片、红外图谱 |
| 2 | 断路器 | 本体 | 油位表计 | 例行巡视 | 油断路器本体油位正常，油位计清洁。 | 可见光照片+数值结果 |
| 3 | 断路器 | 本体 | 套管电流互感器 | 例行巡视 | 断路器套管电流互感器外壳无变形、密封条无脱落。 | 可见光照片 |
| 4 | 断路器 | 本体 | 位置指示 | 例行巡视 | 分、合闸指示正确，与实际位置相符。 | 可见光照片+数值结果 |
| 5 | 断路器 | 本体 | SF6密度压力表 | 例行巡视 | SF6密度继电器（压力表）指示正常、外观无破损或渗漏，防雨罩完好。 | 可见光照片+数值结果 |
| 6 | 断路器 | 本体 | 引线及接头 | 例行巡视 | 引线弧垂满足要求，无散股、断股，两端线夹无松动、裂纹、变色现象。 | 可见光照片、红外图谱 |
| 7 | 断路器 | 本体 | 均压环 | 例行巡视 | 均压环安装牢固，无锈蚀、变形、破损、脱落。 | 可见光照片 |
| 8 | 断路器 | 本体 | 套管防雨帽 | 例行巡视 | 套管防雨帽无异物堵塞，无鸟巢、蜂窝等。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 9 | 断路器 | 操动机构 | 压力表计 | 例行巡视 | 液压、气动操动机构压力表指示正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 10 | 断路器 | 操动机构 | 储能指示 | 例行巡视 | 弹簧储能机构储能正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 11 | 断路器 | 其他 | 机构箱 | 例行巡视 | 机构箱箱门平整，无变形、锈蚀，机构箱锁具完好。 | 可见光照片 |
| 12 | 断路器 | 其他 | 汇控柜 | 例行巡视 | 汇控柜箱门平整，无变形、锈蚀，封闭良好。 | 可见光照片 |
| 13 | 断路器 | 其他 | 基础构架 | 例行巡视 | 基础构架无破损、开裂、下沉，支架无锈蚀、松动或变形，无鸟巢、蜂窝等异物。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 14 | 断路器 | 其他 | 接地引下线 | 例行巡视 | 接地引下线标识无脱落，接地引下线可见部分连接完整可靠，接地螺栓紧固，无放电痕迹，无锈蚀、变形现象。 | 可见光照片 |
| 15 | 断路器 | 其他 | 标识牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显。 | 可见光照片 |
| 16 | 断路器 | 本体 | 引线及接头 | 大风特巡 | 检查引线有无断股、散股。 | 可见光照片 |
| 17 | 断路器 | 本体 | 均压环 | 大风特巡 | 检查均压环是否倾斜、断裂、脱落。 | 可见光照片 |
| 18 | 断路器 | 本体 | 绝缘子 | 大风特巡 | 检查绝缘子是否倾斜、断裂。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 19 | 断路器 | 其他 | 整体外观 | 大风特巡 | 检查各部件上有无搭挂杂物。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 20 | 断路器 | 本体 | 本体外观 | 雷暴特巡 | 检查外绝缘有无放电现象或放电痕迹。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 21 | 断路器 | 本体 | 本体外观 | 下雪特巡 | 检查设备积雪情况。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 22 | 断路器 | 本体 | 本体外观 | 覆冰特巡 | 观察外绝缘是否存在覆冰及冰凌桥接情况。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 23 | 断路器 | 本体 | 引线及接头 | 冰雹特巡 | 检查引线有无断股、散股现象。 | 可见光照片 |
| 24 | 断路器 | 本体 | 本体外观 | 冰雹特巡 | 检查瓷套、绝缘子表面有无破损现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 25 | 断路器 | 本体 | 本体外观 | 雾霾特巡 | 检查外绝缘有无异常电晕现象，重点检查污秽部分。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |

表B.2 （续）

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 断路器 | 本体 | 油位表计 | 温度骤变特巡 | 检查断路器油位变化情况。 | 可见光照片+数值结果 |
| 27 | 断路器 | 本体 | SF6密度压力表 | 温度骤变特巡 | 检查断路器压力变化情况。 | 可见光照片+数值结果 |
| 28 | 断路器 | 本体 | 本体外观 | 温度骤变特巡 | 检查油断路器有无渗漏现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 29 | 断路器 | 本体 | 引线及接头 | 高温特巡 | 重点检查引线及接头、线夹有无发热迹象。 | 红外图谱+数值结果 |
| 30 | 断路器 | 本体 | 引线及接头 | 大（过）负荷特巡 | 重点检查引线及接头、线夹有无发热迹象。 | 红外图谱+数值结果 |
| 31 | 断路器 | 本体 | 本体外观 | 设备红外测温 | 检查断路器本体无异常发热现象。 巡视点位包括上下节等。 | 红外图谱+数值结果 |
| 32 | 断路器 | 本体 | 引线及接头 | 设备红外测温 | 检查断路器各接头无过热现象。 | 红外图谱+数值结果 |
| 33 | 断路器 | 本体 | 油位表计 | 油位油温表抄录 | 抄录油断路器本体油位指示。 | 可见光照片+数值结果 |
| 34 | 断路器 | 本体 | SF6密度压力表 | SF6压力表抄录 | 抄录断路器SF6气体压力指示。 | 可见光照片+数值结果 |
| 35 | 断路器 | 操动机构 | 压力表计 | 液压表抄录 | 抄录液压、气动操动机构压力表指示。 | 可见光照片+数值结果 |
| 36 | 断路器 | 本体 | 位置指示 | 位置状态识别 | 识别并记录断路器位置状态。 | 可见光照片+数值结果 |
| 37 | 断路器 | 操动机构 | 储能指示 | 位置状态识别 | 识别并记录断路器储能指示位置状态。 | 可见光照片+数值结果 |

##### 1.1.3 组合电器巡视点表

组合电器巡视点位见表B.3。

表B.3  组合电器巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合电器 | 本体 | 本体外观 | 例行巡视 | 外壳无锈蚀、损坏，漆膜无局部颜色加深或烧焦、起皮现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片、红外图谱 |
| 2 | 组合电器 | 本体 | 运行声音 | 例行巡视 | 运行中组合电器无异常放电、振动声，内部及管路无异常声响。 | 音频 |

表B.3 （续）

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 组合电器 | 本体 | 伸缩节 | 例行巡视 | 伸缩节外观完好,无破损、变形、锈蚀。外壳间导流排外观完好，金属表面无锈蚀，连接无松动。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 4 | 组合电器 | 本体 | 盆式绝缘子 | 例行巡视 | 盆式绝缘子分类标示清楚，可有效分辨通盆和隔盆，外观无损伤、裂纹。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 5 | 组合电器 | 本体 | 接地引下线 | 例行巡视 | 接地连接无锈蚀、松动、开断，无油漆剥落，接地螺栓压接良好。 | 可见光照片 |
| 6 | 组合电器 | 本体 | SF6密度压力表 | 例行巡视 | SF6气体压力表或密度继电器外观完好，标示清晰完整，二次电缆无脱落，无破损或渗漏油，防雨罩完好。 | 可见光照片+数值结果 |
| 7 | 组合电器 | 本体 | 位置指示 | 例行巡视 | 断路器、隔离（接地）开关位置指示正确，清晰可见，机械指示与电气指示一致，符合现场运行方式。 | 可见光照片+数值结果 |
| 8 | 组合电器 | 本体 | 断路器压力表计 | 例行巡视 | 开关设备机构压力表指示正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 9 | 组合电器 | 本体 | 断路器动作计数器 | 例行巡视 | 断路器动作计数器指示值正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 10 | 组合电器 | 本体 | 机构箱 | 例行巡视 | 断路器、隔离（接地）开关机构箱的防护门密封良好，平整，无变形、锈蚀。 | 可见光照片 |
| 11 | 组合电器 | 本体 | 避雷器表计 | 例行巡视 | 避雷器的动作计数器指示值正常，泄漏电流指示值正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 12 | 组合电器 | 本体 | 带电显示器 | 例行巡视 | 带电显示装置指示正常，清晰可见。 | 可见光照片+数值结果 |
| 13 | 组合电器 | 套管 | 套管外观 | 例行巡视 | 套管表面清洁，无开裂、放电痕迹及其它异常现象；增爬措施（伞裙、防污涂料）完好，伞裙应无塌陷变形，表面无击穿，粘接界面牢固；防污闪涂料涂层无剥离、破损。金属法兰与瓷件胶装部位粘合应牢固，防水胶应完好。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片、红外图谱 |
| 14 | 组合电器 | 套管 | 均压环 | 例行巡视 | 均压环外观完好，无锈蚀、变形、破损、倾斜脱落等现象。 | 可见光照片 |
| 15 | 组合电器 | 套管 | 引线及接头 | 例行巡视 | 引线无散股、断股；引线连接部位接触良好，无裂纹、发热变色、变形。 | 可见光照片、红外图谱 |
| 16 | 组合电器 | 汇控柜 | 汇控柜外观 | 例行巡视 | 汇控柜等的防护门密封良好，平整，无变形、锈蚀。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 17 | 组合电器 | 汇控柜 | 汇控柜环境 | 例行巡视 | 智能柜内部温湿度值满足运行要求。 | 数值结果 |
| 18 | 组合电器 | 汇控柜 | 汇控柜面板 | 例行巡视 | 巡视内容（包括指示灯、压板、空开、切换开关，按设备实际情况进行设定，每一类设备一个点位）详见表D.29二次屏柜有关内容。 | 可见光照片+数值结果 |

表B.3 （续）

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 组合电器 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显、与实际设备命名一致。。 | 可见光照片 |
| 20 | 组合电器 | 其他 | 整体外观 | 例行巡视 | 本体及支架无异物，运行环境良好。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 21 | 组合电器 | 其他 | 基础构架 | 例行巡视 | 设备基础应无下沉、倾斜，无破损、开裂。支架无锈蚀、松动或变形。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 22 | 组合电器 | 本体 | SF6密度压力表 | 气温骤变特巡 | 检查设备SF6气体压力有无过低。 | 可见光照片+数值结果 |
| 23 | 组合电器 | 本体 | 本体外观 | 气温骤变特巡 | 检查本体有无异常位移。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 24 | 组合电器 | 本体 | 伸缩节 | 气温骤变特巡 | 检查伸缩节有无异常。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 25 | 组合电器 | 本体 | 断路器压力表计 | 气温骤变特巡 | 检查压力表计变化。 | 可见光照片+数值结果 |
| 26 | 组合电器 | 套管 | 引线及接头 | 大风+雷暴+冰雹特巡 | 检查导引线位移、金具固定情况及有无断股迹象。 | 可见光照片 |
| 27 | 组合电器 | 其他 | 整体外观 | 大风+雷暴+冰雹特巡 | 检查设备上有无杂物。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 28 | 组合电器 | 套管 | 套管外观 | 大风+雷暴+冰雹特巡 | 检查套管有无放电痕迹及破裂现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 29 | 组合电器 | 本体 | 避雷器表计 | 雷暴特巡 | 避雷器的动作计数器指示值正常，泄漏电流指示值正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 30 | 组合电器 | 套管 | 套管外观 | 雾霾特巡 | 检查套管有无表面闪络和放电。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 31 | 组合电器 | 套管 | 套管外观 | 下雪特巡 | 检查设备积雪、覆冰厚度情况。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 32 | 组合电器 | 套管 | 引线及接头 | 高温特巡 | 检查引线接头有无过热现象。 | 红外图谱+数值结果 |
| 33 | 组合电器 | 本体 | 本体外观 | 高温特巡 | 监视设备温度巡视点位包括正面、背面等。 | 红外图谱+数值结果 |
| 34 | 组合电器 | 本体 | 本体外观 | 设备红外测温 | 检查电压互感器隔室、避雷器隔室、电缆仓隔室等罐体无温度异常。巡视点位包括正面、背面等。 | 红外图谱+数值结果 |
| 35 | 组合电器 | 本体 | 接地引下线 | 设备红外测温 | 检查本体接地线无异常发热现象。 | 红外图谱+数值结果 |
| 36 | 组合电器 | 套管 | 引线及接头 | 设备红外测温 | 检查套管引线及接头等无过热。 | 红外图谱+数值结果 |
| 37 | 组合电器 | 套管 | 套管外观 | 设备红外测温 | 检查套管外观、油位等无异常。巡视点位包括正面、背面等。 | 红外图谱+数值结果 |
| 38 | 组合电器 | 本体 | 避雷器表计 | 避雷器表计抄录 | 抄录避雷器泄漏电流、动作次数。 | 可见光照片+数值结果 |
| 39 | 组合电器 | 本体 | SF6密度压力表 | SF6压力表抄录 | 抄录各气室SF6压力值。 | 可见光照片+数值结果 |

表B.3 （续）

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 组合电器 | 断路器 | 压力表计 | 液压表抄录 | 抄录断路器操作机构压力表指示。 | 可见光照片+数值结果 |
| 41 | 组合电器 | 断路器 | 位置指示 | 位置状态识别 | 识别并记录断路器位置状态。 | 可见光照片+数值结果 |
| 42 | 组合电器 | 隔离（接地）开关 | 位置指示 | 位置状态识别 | 识别并记录隔离开关位置状态包括机械位置指示。 | 可见光照片+数值结果 |

##### 1.1.4 隔离开关巡视点位表

隔离开关巡视点位见表B.4。

表B.4  隔离开关巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离开关 | 导电部分 | 触头及导电臂 | 例行巡视 | 合闸状态的隔离开关触头接触良好；分闸状态的隔离开关触头间的距离或打开角度符合要求。导电臂(管)无损伤、变形现象。 | 可见光照片、红外图谱 |
| 2 | 隔离开关 | 导电部分 | 位置指示 | 例行巡视 | 操动机构的分、合闸指示与本体实际分、合闸位置相符。 | 可见光照片+数值结果 |
| 3 | 隔离开关 | 导电部分 | 引线及接头 | 例行巡视 | 引线无散股、断股，两端线夹无松动、裂纹、变色、过紧等现象。 | 可见光照片、红外图谱 |
| 4 | 隔离开关 | 导电部分 | 导电底座 | 例行巡视 | 导电底座无变形、裂纹，连接螺栓无锈蚀、脱落现象。 | 可见光照片 |
| 5 | 隔离开关 | 导电部分 | 均压环 | 例行巡视 | 均压环安装牢固，表面光滑，无锈蚀、损伤、变形现象。 | 可见光照片 |
| 6 | 隔离开关 | 绝缘子 | 绝缘子外观 | 例行巡视 | 绝缘子外观清洁，无倾斜、破损、裂纹、放电痕迹。金属法兰与瓷件的胶装部位完好，防水胶无开裂、起皮、脱落现象。金属法兰无裂痕，连接螺栓无锈蚀、松动、脱落现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 7 | 隔离开关 | 传动部分 | 传动部分外观 | 例行巡视 | 传动连杆、拐臂、万向节无锈蚀、松动、变形现象。接地开关可动部件与其底座之间的软连接完好、牢固。 | 可见光照片 |
| 8 | 隔离开关 | 基座、机械闭锁及限位部分 | 基座 | 例行巡视 | 基座无裂纹、破损，连接螺栓无锈蚀、松动、脱落现象，其金属支架牢固，无变形现象。 | 可见光照片 |
| 9 | 隔离开关 | 基座、机械闭锁及限位部分 | 机械闭锁及限位部分 | 例行巡视 | 机械闭锁位置正确，机械闭锁盘、闭锁板、闭锁销无锈蚀、变形、开裂现象，限位装置完好可靠。 | 可见光照片 |
| 10 | 隔离开关 | 操动机构 | 操动机构外观 | 例行巡视 | 各部件无锈蚀、松动、脱落现象，连接轴销齐全。 | 可见光照片 |
| 11 | 隔离开关 | 其他 | 机构箱 | 例行巡视 | 机构箱无锈蚀、变形现象，机构箱锁具完好，接地连接线完好。 | 可见光照片 |

表B.4 （续）

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 隔离开关 | 其他 | 基础构架 | 例行巡视 | 基础无破损、开裂、倾斜、下沉，架构无锈蚀、松动、变形现象，无鸟巢、蜂窝等异物。 | 可见光照片 |
| 13 | 隔离开关 | 其他 | 接地引下线 | 例行巡视 | 接地引下线标识无脱落，接地引下线可见部分连接完整可靠，接地螺栓紧固，无放电痕迹，无锈蚀、变形现象。 | 可见光照片 |
| 14 | 隔离开关 | 其他 | 五防锁具 | 例行巡视 | 五防锁具无锈蚀、变形现象。 | 可见光照片 |
| 15 | 隔离开关 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显。 | 可见光照片 |
| 16 | 隔离开关 | 其他 | 整体外观 | 大风特巡 | 大风天气时，各部件上有无搭挂杂物。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 17 | 隔离开关 | 导电部分 | 引线及接头 | 大风特巡 | 大风天气时，检查引线有无断股、散股。 | 可见光照片 |
| 18 | 隔离开关 | 导电部分 | 均压环 | 大风特巡 | 大风天气时，检查均压环是否倾斜、断裂。 | 可见光照片 |
| 19 | 隔离开关 | 绝缘子 | 绝缘子外观 | 大风特巡 | 大风天气时，检查绝缘子是否倾斜、断裂。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 20 | 隔离开关 | 绝缘子 | 绝缘子外观 | 雷暴特巡 | 雷雨天气后，检查绝缘子表面有无放电现象或放电痕迹。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 21 | 隔离开关 | 其他 | 接地引下线 | 雷暴特巡 | 雷雨天气后，检查接地装置有无放电痕迹。 | 可见光照片 |
| 22 | 隔离开关 | 导电部分 | 触头及导电臂 | 下雪特巡 | 冰雪天气时应检查设备积雪情况。 | 可见光照片 |
| 23 | 隔离开关 | 导电部分 | 引线及接头 | 下雪特巡 | 冰雪天气时应检查设备积雪情况。 | 可见光照片 |
| 24 | 隔离开关 | 绝缘子 | 绝缘子外观 | 覆冰特巡 | 覆冰天气时，观察外绝缘是否存在覆冰及冰凌桥接情况。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 25 | 隔离开关 | 导电部分 | 引线及接头 | 冰雹特巡 | 冰雹天气后，检查引线有无断股、散股。 | 可见光照片 |
| 26 | 隔离开关 | 绝缘子 | 绝缘子外观 | 冰雹特巡 | 冰雹天气后，检查绝缘子表面有无破损现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 27 | 隔离开关 | 绝缘子 | 绝缘子外观 | 雾霾特巡 | 大雾、重度雾霾天气时，检查绝缘子有无放电现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 28 | 隔离开关 | 导电部分 | 引线及接头 | 高温特巡 | 高温天气时，检查引线、线夹有无过热现象。 | 红外图谱+数值结果 |
| 29 | 隔离开关 | 导电部分 | 触头及导电臂 | 大（过）负荷特巡 | 高峰负荷期间，重点检查触头有无过热现象。 | 红外图谱+数值结果 |
| 30 | 隔离开关 | 导电部分 | 引线及接头 | 大（过）负荷特巡 | 高峰负荷期间，重点检查引线、线夹有无过热现象。 | 红外图谱+数值结果 |

表B.4 （续）

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 隔离开关 | 导电部分 | 触头及导电臂 | 设备红外测温 | 检查触头、导电臂无过热现象。 | 红外图谱+数值结果 |
| 32 | 隔离开关 | 导电部分 | 引线及接头 | 设备红外测温 | 检查引线及接头无过热现象。 | 红外图谱+数值结果 |
| 33 | 隔离开关 | 导电部分 | 位置指示 | 位置状态识别 | 识别记录隔离开关位置状态。 | 可见光照片+数值结果 |

##### 1.1.5 开关柜巡视点位表

开关柜巡视点位见表B.5。

表B.5  开关柜巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关柜 | 本体 | 面板 | 例行巡视 | 巡视内容（包括指示灯、压板、带电显示器、切换开关，按设备实际情况进行设定，每一类设备一个点位）详见表D.29二次屏柜有关内容。 | 可见光照片+数值结果 |
| 2 | 开关柜 | 本体 | 位置指示 | 例行巡视 | 断路器、手车开关、隔离（接地）开关机械分、合闸位置指示与实际运行方式相符。 | 可见光照片+数值结果 |
| 3 | 开关柜 | 本体 | 压力释放装置 | 例行巡视 | 开关柜压力释放装置无异常，释放出口无障碍物。 | 可见光照片 |
| 4 | 开关柜 | 本体 | 本体外观 | 例行巡视 | 柜体无变形现象，柜门关闭良好，各封闭板螺栓应齐全，无松动、锈蚀。开关柜闭锁盒、五防锁具闭锁良好。巡视点位包括正面、背面、左面、右面等。 | 可见光照片 |
| 5 | 开关柜 | 本体 | SF6密度压力表 | 例行巡视 | 充气式开关柜、SF6断路器气压正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 6 | 开关柜 | 本体 | 储能指示 | 例行巡视 | 开关柜内断路器储能指示正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 7 | 开关柜 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显、与实际设备命名一致。 | 可见光照片 |
| 8 | 开关柜 | 本体 | 本体外观 | 大（过）负荷特巡 | 用红外热像仪检查开关柜有无发热情况。巡视点位包括正面、背面、左面、右面等。 | 红外图谱+数值结果 |
| 9 | 开关柜 | 本体 | SF6密度压力表 | SF6压力表抄录 | 抄录充气柜、断路器SF6压力表指示。 | 可见光照片+数值结果 |
| 10 | 开关柜 | 本体 | 位置指示 | 位置状态识别 | 识别并记录断路器、手车开关、隔离（接地）开关位置状态。 | 可见光照片+数值结果 |
| 11 | 开关柜 | 本体 | 储能指示 | 位置状态识别 | 识别并记录断路器储能指示。 | 可见光照片+数值结果 |

##### 1.1.6 电流互感器巡视点位表

电流互感器巡视点位见表B.6。

表B.6  电流互感器巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流互感器 | 本体 | 引线及接头 | 例行巡视 | 各连接引线及接头无发热、变色迹象，引线无断股、散股。 | 可见光照片、红外图谱 |
| 2 | 电流互感器 | 本体 | 本体外观 | 例行巡视 | 金属部位无锈蚀，外绝缘表面完整，无裂纹、放电痕迹、老化迹象，防污闪涂料完整无脱落。干式电流互感器外绝缘表面无粉蚀、开裂，无放电现象，外露铁心无锈蚀。油浸电流互感器各部位无渗漏油现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片、红外图谱 |
| 3 | 电流互感器 | 本体 | 基础构架 | 例行巡视 | 底座、支架、基础无倾斜变形。底座接地可靠，无锈蚀、脱焊现象，整体无倾斜。 | 可见光照片 |
| 4 | 电流互感器 | 本体 | 二次接线盒 | 例行巡视 | 二次接线盒关闭紧密。 | 可见光照片 |
| 5 | 电流互感器 | 本体 | 油位表计 | 例行巡视 | 油浸电流互感器油位指示正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 6 | 电流互感器 | 本体 | SF6密度压力表 | 例行巡视 | SF6电流互感器压力表指示在规定范围，密度继电器正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 7 | 电流互感器 | 本体 | 吸湿器 | 例行巡视 | 油浸电流互感器吸湿器硅胶变色在规定范围内。 | 可见光照片+数值结果 |
| 8 | 电流互感器 | 本体 | 金属膨胀器 | 例行巡视 | 油浸电流互感器金属膨胀器无变形，膨胀位置指示正常。 | 可见光照片 |
| 9 | 电流互感器 | 本体 | 末屏 | 例行巡视 | 末屏接地良好，无过热现象。 | 可见光照片、红外图谱 |
| 10 | 电流互感器 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显。 | 可见光照片 |
| 11 | 电流互感器 | 本体 | 引线及接头 | 气温骤变特巡 | 检查一次引线接头部位无发热现象。 | 可见光照片+红外图谱 |
| 12 | 电流互感器 | 本体 | 本体外观 | 气温骤变特巡 | 各密封部位无渗漏油现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 13 | 电流互感器 | 本体 | 油位表计 | 气温骤变特巡 | 检查油位指示正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 14 | 电流互感器 | 本体 | SF6密度压力表 | 气温骤变特巡 | 检查SF6气体压力指示正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 15 | 电流互感器 | 本体 | 本体外观 | 大风+雷暴+冰雹特巡 | 检查外绝缘无闪络放电痕迹及破裂现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 16 | 电流互感器 | 本体 | 本体外观 | 大风+雷暴+冰雹特巡 | 检查外绝缘无闪络放电痕迹及破裂现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 17 | 电流互感器 | 其他 | 整体外观 | 大风+雷暴+冰雹特巡 | 检查设备上无飘落积存杂物。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 18 | 电流互感器 | 本体 | 引线及接头 | 大风+雷暴+冰雹特巡 | 检查导引线无断股迹象。 | 可见光照片 |
| 19 | 电流互感器 | 本体 | 本体外观 | 雾霾特巡 | 检查无沿表面闪络和放电。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |

表B.6 （续）

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 电流互感器 | 本体 | 油位表计 | 高温+气温骤变 | 检查油位指示正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 21 | 电流互感器 | 本体 | SF6密度压力表 | 高温+气温骤变 | 检查SF6气体压力正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 22 | 电流互感器 | 本体 | 本体外观 | 覆冰特巡 | 检查外绝缘覆冰情况及冰凌桥接程度，覆冰厚度不超过10mm，冰凌桥接长度不宜超过干弧距离的1/3，放电不超过第二伞裙，不出现中部伞裙放电现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
| 23 | 电流互感器 | 本体 | 本体外观 | 大（过）负荷特巡 | 检查本体无发热。巡视点位包括正面、背面等。 | 红外图谱+数值结果 |
| 24 | 电流互感器 | 本体 | 油位表计 | 大（过）负荷特巡 | 检查油位指示正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 25 | 电流互感器 | 本体 | SF6密度压力表 | 大（过）负荷特巡 | 检查SF6气体压力指示正常。 | 可见光照片+数值结果 |
| 26 | 电流互感器 | 本体 | 引线及接头 | 大（过）负荷特巡 | 检查接头无发热。 | 红外图谱+数值结果 |
| 27 | 电流互感器 | 本体 | 本体外观 | 设备红外测温 | 检查电流互感器本体无异常发热现象。 | 红外图谱+数值结果 |
| 28 | 电流互感器 | 本体 | 引线及接头 | 设备红外测温 | 检查电流互感器引线及接头无过热现象。 | 红外图谱+数值结果 |
| 29 | 电流互感器 | 本体 | 油位表计 | 油位油温表抄录 | 抄录油浸电流互感器油位指示。 | 可见光照片+数值结果 |
| 30 | 电流互感器 | 本体 | SF6密度压力表 | SF6压力表抄录 | 抄录SF6电流互感器压力表指示。 | 可见光照片+数值结果 |

##### 1.1.7 电压互感器巡视点位表

电压互感器巡视点位见表B.7。

表B.7  电压互感器巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压互感器 | 本体 | 本体外观 | 例行巡视 | 外绝缘表面完整，无裂纹、放电痕迹、老化迹象，防污闪涂料完整无脱落。金属部位无锈蚀。油浸电压互感器各部位无渗漏油现象。电容式电压互感器的电容分压器及电磁单元无渗漏油。干式电压互感器外绝缘表面无粉蚀、开裂、凝露、放电现象，外露铁芯无锈蚀。330kV及以上电容式电压互感器电容分压器各节之间防晕罩连接可靠。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片、红外图谱 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 引线及接头 | 例行巡视 | 各连接引线及接头无松动、发热、变色迹象，引线无断股、散股。 | 可见光照片、红外图谱 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 基础构架 | 例行巡视 | 底座、支架、基础无倾斜变形。底座接地可靠，无锈蚀、脱焊现象，整体无倾斜。 | 可见光照片 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 末屏 | 例行巡视 | 末屏接地良好，无过热现象。 | 可见光照片、红外图谱 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 接地引下线 | 例行巡视 | 接地引下线无锈蚀、松动情况。 | 可见光照片 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 二次接线盒 | 例行巡视 | 二次接线盒关闭紧密。 | 可见光照片 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 均压环 | 例行巡视 | 均压环完整、牢固，无异常可见电晕。 | 可见光照片 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 油位表计 | 例行巡视 | 油浸电压互感器油色、油位指示正常。 | 可见光照片+数值结果 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 金属膨胀器 | 例行巡视 | 金属膨胀器膨胀位置指示正常。 | 可见光照片 |
|  | 电压互感器 | 本体 | SF6密度压力表 | 例行巡视 | 电压互感器SF6压力表指示在规定范围内，密度继电器正常。 | 可见光照片+数值结果 |
|  | 电压互感器 | 其他 | 端子箱 | 例行巡视 | 端子箱门关闭良好。 | 可见光照片 |
|  | 电压互感器 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显、与实际设备命名一致。 | 可见光照片 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 引线及接头 | 气温骤变特巡 | 气温骤变时，检查引线是否存在断股，接头部位无发热现象。 | 可见光照片+红外图谱 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 本体外观 | 气温骤变特巡 | 各密封部位渗漏油现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 油位表计 | 气温骤变特巡 | 检查油位指示正常。 | 可见光照片+数值结果 |
|  | 电压互感器 | 本体 | SF6密度继电器（压力表） | 气温骤变特巡 | 检查SF6气体压力指示正常。 | 可见光照片+数值结果 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 本体外观 | 大风+雷暴+冰雹特巡 | 外绝缘无闪络放电痕迹及破裂现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
|  | 电压互感器 | 其他 | 整体外观 | 大风+雷暴+冰雹特巡 | 设备上无飘落积存杂物。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 引线及接头 | 大风+雷暴+冰雹特巡 | 检查导引线无断股、散股迹象。 | 可见光照片 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 本体外观 | 雾霾特巡 | 检查外绝缘无沿表面闪络和放电。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 油位表计 | 高温特巡 | 检查油位指示正常。 | 可见光照片+数值结果 |
|  | 电压互感器 | 本体 | SF6密度继电器（压力表） | 高温特巡 | 检查SF6气体压力应正常。 | 可见光照片+数值结果 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 本体外观 | 覆冰特巡 | 检查外绝缘覆冰情况及冰凌桥接程度，覆冰厚度不超过10mm，冰凌桥接长度不宜超过干弧距离的1/3，放电不超过第二伞裙，不出现中部伞裙放电现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 引线及接头 | 下雪特巡 | 应根据接头部位积雪情况。 | 可见光照片 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 本体外观 | 设备红外测温 | 检查电压互感器本体无异常发热现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 红外图谱+数值结果 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 引线及接头 | 设备红外测温 | 检查电压互感器引线及接头无过热现象。 | 红外图谱+数值结果 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 套管 | 设备红外测温 | 检查套管无电压型致热现象。 | 红外图谱+数值结果 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 电磁单元 | 设备红外测温 | 检查电压互感器电磁单元无过热现象。 | 红外图谱+数值结果 |
|  | 电压互感器 | 本体 | 油位表计 | 油位油温表抄录 | 抄录油浸电压互感器油位指示。 | 可见光照片+数值结果 |
|  | 电压互感器 | 本体 | SF6密度继电器（压力表） | SF6压力表抄录 | 抄录SF6电压互感器压力表指示。 | 可见光照片+数值结果 |

##### 1.1.8 避雷器巡视点位表

避雷器巡视点位见表B.8。

表B.8  避雷器巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 避雷器 | 本体 | 引线及接头 | 例行巡视 | 引线无松股、断股。接头无松动、发热或变色。 | 可见光照片、红外图谱 |
|  | 避雷器 | 本体 | 均压环 | 例行巡视 | 均压环无位移、变形、锈蚀，无放电痕迹。 | 可见光照片 |
|  | 避雷器 | 本体 | 本体外观 | 例行巡视 | 瓷套部分无裂纹、破损、无放电现象，防污闪涂层无破裂、起皱、鼓泡、脱落。硅橡胶复合绝缘外套伞裙无破损、变形，无电蚀痕迹。密封结构金属件和法兰盘无裂纹、锈蚀。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片、红外图谱 |
|  | 避雷器 | 本体 | 基础构架 | 例行巡视 | 设备基础完好、无塌陷；底座固定牢固、整体无倾斜；绝缘底座表面无破损、积污。 | 可见光照片 |
|  | 避雷器 | 本体 | 接地引下线 | 例行巡视 | 接地引下线连接可靠，无锈蚀、断裂，引下线支持小套管清洁、无碎裂，螺栓紧固。 | 可见光照片 |
|  | 避雷器 | 本体 | 避雷器表计 | 例行巡视 | 监测装置外观完整、清洁、密封良好、连接紧固，表计指示正常，数值无超标；放电计数器完好，内部无受潮、进水。 | 可见光照片+数值结果 |

表B.8 （续）

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 避雷器 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显、与实际设备命名一致。 | 可见光照片 |
|  | 避雷器 | 本体 | 引线及接头 | 大风+冰雹特巡 | 引线连接应良好。 | 可见光照片 |
|  | 避雷器 | 其他 | 整体外观 | 大风+冰雹特巡 | 户外设备区域有无杂物、漂浮物等。 | 可见光照片 |
|  | 避雷器 | 本体 | 本体外观 | 雾霾特巡 | 无电晕放电情况。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
|  | 避雷器 | 本体 | 本体外观 | 覆冰特巡 | 覆冰天气时，观察外绝缘是否存在覆冰及冰凌桥接情况。巡视点位包括正面背面等。 | 可见光照片 |
|  | 避雷器 | 本体 | 引线及接头 | 下雪特巡 | 检查引线积雪情况。 | 可见光照片 |
|  | 避雷器 | 本体 | 本体外观 | 雷暴特巡 | 是否完好，有无放电痕迹。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
|  | 避雷器 | 本体 | 避雷器表计 | 雷暴特巡 | 监测装置外壳完好，无进水，监测装置底座有无烧伤痕迹，记录放电计数器的放电次数，判断避雷器是否动作。记录泄漏电流的指示值，检查避雷器泄漏电流变化情况。 | 可见光照片+数值结果 |
|  | 避雷器 | 本体 | 引线及接头 | 雷暴特巡 | 与避雷器连接的导线有无烧伤痕迹或断股现象。 | 可见光照片 |
|  | 避雷器 | 本体 | 接地引下线 | 雷暴特巡 | 与避雷器连接的接地引下线有无烧伤痕迹或断股现象 | 可见光照片 |
|  | 避雷器 | 本体 | 本体外观 | 设备红外测温 | 检查避雷器本体无异常发热现象。 | 红外图谱+数值结果 |
|  | 避雷器 | 本体 | 引线及接头 | 设备红外测温 | 检查避雷器引线及接头无过热现象。 | 红外图谱+数值结果 |
|  | 避雷器 | 本体 | 避雷器表计 | 避雷器表计抄录 | 抄录避雷器泄漏电流表、动作次数。 | 可见光照片+数值结果 |

##### 1.1.9 电抗器巡视点位表

电抗器巡视点位见表B.9。

表B.9  电抗器巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电抗器 | 本体 | 引线及接头 | 例行巡视 | 引线无散股、断股、扭曲；连接金具接触良好，无裂纹、发热变色、变形。 | 可见光照片、红外图谱 |
|  | 电抗器 | 本体 | 接地引下线 | 例行巡视 | 设备的接地良好，接地引下线无锈蚀、断裂。 | 可见光照片 |
|  | 电抗器 | 本体 | 本体外观 | 例行巡视 | 包封表面无裂纹、无爬电，无油漆脱落现象，防雨帽、防鸟罩完好，螺栓紧固。铁心电抗器紧固件无松动，温度显示及风机工作正常。运行中无过热。巡视点位包括正面、背面、左面、右面等。 | 可见光照片、红外图谱 |
|  | 电抗器 | 绝缘子 | 绝缘子外观 | 例行巡视 | 瓷瓶无破损，金具完整；支柱绝缘子金属部位无锈蚀，支架牢固，无倾斜变形。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
|  | 电抗器 | 围栏 | 围栏外观 | 例行巡视 | 围栏安装牢固，门关闭，无杂物，五防锁具完好。 | 可见光照片 |
|  | 电抗器 | 其他 | 整体外观 | 例行巡视 | 电抗器本体及支架上无杂物，若室外布置应检查无鸟窝等异物。巡视点位包括正面、背面、左面、右面等。 | 可见光照片 |
|  | 电抗器 | 其他 | 基础架构 | 例行巡视 | 设备基础构架无倾斜、下沉。 | 可见光照片 |
|  | 电抗器 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显、与实际设备命名一致。 | 可见光照片 |
|  | 电抗器 | 本体 | 引线及接头 | 气温骤变特巡 | 检查一次引线无散股、断股。 | 可见光照片 |
|  | 电抗器 | 本体 | 引线及接头 | 雷暴+冰雹+大风特巡 | 导引线有无断股迹象。 | 可见光照片 |
|  | 电抗器 | 其他 | 整体外观 | 雷暴+冰雹+大风特巡 | 设备上无飘落积存杂物。巡视点位包括正面、背面、左面、右面等。 | 可见光照片 |
|  | 电抗器 | 绝缘子 | 绝缘子外观 | 雷暴+冰雹+大风特巡 | 瓷套管无放电痕迹及破裂现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
|  | 电抗器 | 绝缘子 | 绝缘子外观 | 雾霾特巡 | 瓷套管有无沿表面闪络和放电。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
|  | 电抗器 | 本体 | 本体外观 | 高温特巡 | 电抗器外表有无变色、变形，有无冒烟。巡视点位包括正面、背面、左面、右面等。 | 可见光照片 |
|  | 电抗器 | 本体 | 引线及接头 | 下雪特巡 | 检查导引线积雪累积厚度情况。 | 可见光照片 |
|  | 电抗器 | 本体 | 本体外观 | 设备红外测温 | 检查电抗器本体无异常发热现象。巡视点位包括正面、背面、左面、右面等。 | 红外图谱+数值结果 |
|  | 电抗器 | 本体 | 引线及接头 | 设备红外测温 | 检查引线接头、电缆终端无过热现象。 | 红外图谱+数值结果 |

##### 1.1.10 电力电缆巡视项目表

电力电缆巡视项目见表B.10。

表B.10  电力电缆巡视项目表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电力电缆 | 电缆本体 | 电缆本体外观 | 例行巡视 | 电缆本体无明显变形。外护套无破损和龟裂现象。 | 可见光照片、红外图谱 |
|  | 电力电缆 | 电缆终端 | 电缆终端外观 | 例行巡视 | 套管外绝缘无破损、裂纹，无明显放电痕迹。套管密封无漏油、流胶现象；瓷套表面不应严重结垢。固定件无松动、锈蚀，支撑瓷瓶外套无开裂、底座无倾斜。电缆终端无倾斜现象。电缆金属屏蔽层、铠装层应分别接地良好，引线无锈蚀、断裂。 | 可见光照片、红外图谱 |
|  | 电力电缆 | 电缆接头 | 电缆接头外观 | 例行巡视 | 电缆接头无损伤、变形或渗漏，防水密封良好。 | 可见光照片、红外图谱 |
|  | 电力电缆 | 接地箱 | 接地箱外观 | 例行巡视 | 箱体（含门、锁）无缺失、损坏，固定应可靠。接地设备应连接可靠，无松动、断开。接地线或回流线无缺失、受损。 | 可见光照片、红外图谱 |
|  | 电力电缆 | 电缆终端 | 电缆终端外观 | 雷暴+冰雹特巡 | 终端引线无断股迹象，电缆终端上无飘落积存杂物，无放电痕迹及破损现象。 | 可见光照片 |
|  | 电力电缆 | 电缆终端 | 电缆终端外观 | 雾霾特巡 | 终端无闪络和放电。 | 可见光照片 |
|  | 电力电缆 | 电缆终端 | 电缆终端外观 | 下雪特巡 | 检查终端积雪情况。 | 可见光照片 |

表B.10 （续）

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电力电缆 | 电缆本体 | 负荷电流 | 高温+大负荷特巡 | 高温大负荷期间，应定期检查负荷电流不超过额定电流。 | 数值结果 |
|  | 电力电缆 | 电缆终端 | 电缆终端外观 | 高温+大负荷特巡 | 检查电缆终端温度变化，终端及线夹、引线无过热现象。 | 红外图谱+数值结果 |
|  | 电力电缆 | 电缆本体 | 电缆本体外观 | 设备红外测温 | 检查电缆本体无异常发热现象。 | 红外图谱+数值结果 |
|  | 电力电缆 | 电缆终端 | 电缆终端外观 | 设备红外测温 | 检查电缆终端、接地引线等无异常发热现象。 | 红外图谱+数值结果 |
|  | 电力电缆 | 电缆接头 | 电缆接头外观 | 设备红外测温 | 检查电缆终端接头无异常发热现象。 | 红外图谱+数值结果 |

##### 1.1.11 接地装置巡视项目表

接地装置巡视项目见表B.11。

表B.11  接地装置巡视项目表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 接地装置 | 接地引下线 | 接地引下线外观 | 例行巡视 | 引向建筑物的入口处、设备检修用临时接地点的“〨”接地黑色标识清晰可识别。接地引下线无松脱、锈蚀、伤痕和断裂，与设备、接地网接触良好，防腐处理完好。黄绿相间的色漆或色带标识清晰、完好。 | 可见光照片 |

##### 1.1.12 端子箱及检修电源箱巡视项目表

端子箱及检修电源箱巡视项目见表B.12。

表B.12  端子箱及检修电源箱巡视项目表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 端子箱及检修电源箱 | 本体 | 本体外观 | 例行巡视 | 箱体基座无倾斜、开裂、沉降。箱体无锈蚀。箱体底部黄绿相间的接地标示清晰，无脱落、变色。检修电源箱门侧面临时电源接入孔洞封闭良好。巡视点位包括正面、背面、左面、右面等。 | 可见光照片 |
|  | 端子箱及检修电源箱 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示牌齐全清晰，无脱落。 | 可见光照片 |
|  | 端子箱及检修电源箱 | 本体 | 本体外观 | 雨后特巡 | 通风孔无堵塞。 | 可见光照片 |
|  | 端子箱及检修电源箱 | 本体 | 本体外观 | 大风+下雪+雷暴特巡 | 大风、冰雪、冰雹及雷雨后，检查端子箱无变形。巡视点位包括正面、背面、左面、右面等。 | 可见光照片 |

##### 1.1.13 站用变巡视项目表

站用变巡视项目见表B.13。

表B.13  站用变巡视项目表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 站用变 | 本体及套管 | 本体外观 | 例行巡视 | 各部位无渗油、漏油。干式站用变环氧树脂表面及端部应光滑、平整，无裂纹、毛刺或损伤变形，无烧焦现象，表面涂层无严重变色、脱落或爬电痕迹。站用变低压侧绝缘包封情况良好。巡视点位包括正面、背面、左面、右面等。 | 可见光照片、红外图谱 |
|  | 站用变 | 本体及套管 | 套管外观 | 例行巡视 | 套管无破损裂纹、无放电痕迹及其它异常现象。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片、红外图谱 |
|  | 站用变 | 本体及套管 | 引线及接头 | 例行巡视 | 引线接头、电缆应无过热。 | 可见光照片、红外图谱 |
|  | 站用变 | 本体及套管 | 接地引下线 | 例行巡视 | 站用变各部位的接地可靠，接地引下线无松动、锈蚀、断股。 | 可见光照片 |
|  | 站用变 | 储油柜 | 吸湿器 | 例行巡视 | 吸湿剂不应自上而下变色，上部不应被油浸润，无碎裂、粉化现象，吸湿剂潮解变色部分不超过总量的2/3，油杯油位正常。 | 可见光照片+数值结果 |
|  | 站用变 | 储油柜 | 油位表计 | 例行巡视 | 储油柜油位计外观正常，油位应与制造厂提供的油温、油位曲线相对应。 | 可见光照片+数值结果 |
|  | 站用变 | 储油柜 | 储油柜外观 | 例行巡视 | 储油柜外观正常。巡视点位包括正面、背面、左面、右面等。 | 可见光照片、红外图谱 |
|  | 站用变 | 非电量保护 | 气体继电器 | 例行巡视 | 气体继电器内应无气体，气体继电器（本体、有载开关）防雨措施良好。 | 可见光照片 |
|  | 站用变 | 非电量保护 | 气体继电器 | 例行巡视 | 气体继电器内应无气体，气体继电器（本体、有载开关）防雨措施良好。 | 可见光照片 |
|  | 站用变 | 非电量保护 | 油温表计（温控器） | 例行巡视 | 本体运行温度正常，温度计指示清晰，表盘密封良好、防雨措施完好。干式站用变温度控制器显示正常，器身感温线固定良好，无脱落现象。 | 可见光照片+数值结果 |
|  | 站用变 | 分接开关 | 分接档位 | 例行巡视 | 有载分接开关的分接位置及电源指示应正常，分接档位指示与监控系统一致。 | 可见光照片+数值结果 |
|  | 站用变 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显、与实际设备命名一致。 | 可见光照片 |
|  | 站用变 | 储油柜 | 油位表计 | 气温骤变特巡 | 检查储油柜油位是否有明显变化。 | 可见光照片+红外图谱 |
|  | 站用变 | 本体及套管 | 本体外观 | 气温骤变特巡 | 各密封部位、部件有否渗漏油现象。巡视点位包括正面、背面、左面、右面等。 | 可见光照片 |
|  | 站用变 | 本体及套管 | 引线及接头 | 气温骤变特巡 | 检查各侧连接引线是否存在断股或者接头部位、部件发热现象。 | 可见光照片+红外图谱 |
|  | 站用变 | 本体及套管 | 引线及接头 | 大风+雷暴+冰雹特巡 | 检查导引线有无断股迹象。 | 可见光照片 |

##### 1.1.14 站用交流电源巡视项目表

站用交流电源巡视项目见表B.14。

表B.14  站用交流电源巡视项目表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 |  | 巡视内容 |  | 数据格式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 站用交流电源系统 | 站用交流电源 | 电流表 | 例行巡视 |  | 三相负荷平衡。 |  | 可见光照片+数值结果 |  |
|  | 站用交流电源系统 | 站用交流电源 | 电压表 | 例行巡视 |  | 各段母线电压正常。 |  | 可见光照片+数值结果 |  |
|  | 站用交流电源系统 | 站用交流电源 | 进线断路器 | 例行巡视 |  | 低压母线进线断路器位置指示与监控机显示一致，储能指示正常。 |  | 可见光照片+数值结果 |  |
|  | 站用交流电源系统 | 站用交流电源 | 分段断路器 | 例行巡视 |  | 低压母线分段断路器位置指示与监控机显示一致，储能指示正常。 |  | 可见光照片+数值结果 |  |
|  | 站用交流电源系统 | 站用交流电源 | 馈线断路器 | 例行巡视 |  | 站用交流电源柜支路低压断路器位置指示正确。 |  | 可见光照片+数值结果 |  |
|  | 站用交流电源系统 | 站用交流电源 | 指示灯 | 例行巡视 |  | 站用交流电源柜电源指示灯显示正常。 |  | 可见光照片+数值结果 |  |
|  | 站用交流电源系统 | 站用交流电源 | 切换把手 | 例行巡视 |  | 站用交流电源柜切换把手位置正确。 |  | 可见光照片+数值结果 |  |
|  | 站用交流电源系统 | 站用交流电源 | 自动转换开关 | 例行巡视 |  | 自动转换开关（ATS）正常运行在自动状态。站用电运行方式正确。 |  | 可见光照片+数值结果 |  |
|  | 站用交流电源系统 | 不间断电源系统 | UPS装置 | 例行巡视 |  | 站用交流不间断电源系统（UPS）低压断路器位置指示正确，各部件无烧伤、损坏。站用交流不间断电源系统（UPS）面板、指示灯、仪表显示正常，风扇运行正常，无异常告警。 |  | 可见光照片 |  |
|  | 站用交流电源系统 | 不间断电源系统 | 备自投装置 | 例行巡视 |  | 备自投装置充电状态指示正确，无异常告警。 |  | 可见光照片+数值结果 |  |
|  | 站用交流电源系统 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显。 |  | 可见光照片 |  |

##### 1.1.15 站用直流电源巡视项目表

站用直流电源巡视项目见表B.15。

表B.15  站用直流电源巡视项目表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 站用直流电源系统 | 蓄电池 | 蓄电池外观 | 例行巡视 | 蓄电池编号完整。蓄电池组外观清洁，无短路、接地。蓄电池壳体无渗漏、变形，连接条无腐蚀、松动。 | 可见光照片、红外图谱 |
|  | 站用直流电源系统 | 蓄电池 | 基础构架 | 例行巡视 | 构架、护管接地良好。 | 可见光照片 |
|  | 站用直流电源系统 | 充电装置 | 监控装置 | 例行巡视 | 监控装置运行正常，无其他异常及告警信号。 | 可见光照片+数值结果 |
|  | 站用直流电源系统 | 充电装置 | 直流输出电压 | 例行巡视 | 充电装置直流输出电压正常。 | 可见光照片+数值结果 |
|  | 站用直流电源系统 | 充电装置 | 充电模块 | 例行巡视 | 充电模块运行正常，无报警信号，风扇正常运转，异常发热。 | 可见光照片、红外图谱 |
|  | 站用直流电源系统 | 充电装置 | 控制母线电压 | 例行巡视 | 直流控制母线电压值在规定范围内，浮充电流值符合规定。 | 数值结果 |
|  | 站用直流电源系统 | 充电装置 | 动力母线电压 | 例行巡视 | 动力（合闸）母线电压值在规定范围内。 | 数值结果 |
|  | 站用直流电源系统 | 充电装置 | 交流输入断路器 | 例行巡视 | 交流输入断路器位置正确。 | 可见光照片+数值结果 |
|  | 站用直流电源系统 | 馈线屏 | 绝缘监测装置 | 例行巡视 | 绝缘监测装置运行正常，直流系统的绝缘状况良好。 | 数值结果 |
|  | 站用直流电源系统 | 馈线屏 | 馈线断路器 | 例行巡视 | 各支路直流断路器位置正确、指示正常。 | 可见光照片+数值结果 |
|  | 站用直流电源系统 | 馈线屏 | 指示灯 | 例行巡视 | 各支路直流断路器监视信号完好。 | 可见光照片+数值结果 |
|  | 站用直流电源系统 | 事故照明屏 | 交流电压表 | 例行巡视 | 交流电压正常，指示正确。 | 可见光照片+数值结果 |
|  | 站用直流电源系统 | 事故照明屏 | 直流电压表 | 例行巡视 | 直流电压正常，指示正确。 | 可见光照片+数值结果 |
|  | 站用直流电源系统 | 事故照明屏 | 断路器 | 例行巡视 | 交、直流断路器位置正确。 | 可见光照片+数值结果 |
|  | 站用直流电源系统 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显。 | 可见光照片 |
|  | 站用直流电源系统 | 蓄电池 | 蓄电池外观 | 设备红外测温 | 检查蓄电池本体及连接片无异常发热现象。 | 红外图谱+数值结果 |
|  | 站用直流电源系统 | 充电装置 | 充电模块 | 设备红外测温 | 检查充电装置本体无异常发热现象。 | 红外图谱+数值结果 |

##### 1.1.16 构支架巡视项目表

构支架巡视项目见表B.16。

表B.16 构支架巡视项目表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 构支架 | 本体 | 本体外观 | 例行巡视 | 无变形、倾斜，无严重裂纹，无异物搭挂。钢筋混凝土构支架外皮无脱落，无风化露筋、无贯穿性裂纹。钢构支架防腐涂层完好、无锈蚀。钢筋混凝土构支架两杆连接抱箍横梁处无锈蚀、腐烂，连接牢固。 | 可见光照片 |
|  | 构支架 | 本体 | 爬梯门 | 例行巡视 | 构架爬梯门应关闭上锁。 | 可见光照片 |
|  | 构支架 | 本体 | 排水孔 | 例行巡视 | 排水孔畅通，无堵塞。 | 可见光照片 |
|  | 构支架 | 本体 | 接地引下线 | 例行巡视 | 接地引下线无断裂、锈蚀，连接紧固，色标清晰可辨。 | 可见光照片 |
|  | 构支架 | 基础构架 | 基础构架外观 | 例行巡视 | 基础无沉降、开裂，保护帽、散水注完好。 | 可见光照片 |
|  | 构支架 | 本体 | 本体外观 | 大风特巡 | 重点检查金具、螺栓及构支架链接插销等是否连接紧固，构支架上无异物搭挂。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
|  | 构支架 | 基础构架 | 基础构架外观 | 雨后特巡 | 重点检查构支架基础是否存在积水情况。 | 可见光照片 |
|  | 构支架 | 本体 | 排水孔 | 雨后特巡 | 重点检查构支架排水孔有无堵塞。 | 可见光照片 |

##### 1.1.17 基础平台巡视项目表

基础平台巡视项目见表B.17。

表B.17  基础平台巡视项目表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础平台 | 大门 | 大门外观 | 例行巡视 | 大门安装牢固，无锈蚀、变形。 | 可见光照片 |
|  | 基础平台 | 立面 | 立面外观 | 例行巡视 | 立面无开裂、倾斜、下沉、倒塌等。 | 可见光照片 |
|  | 基础平台 | 建筑物 | 门窗 | 例行巡视 | 门窗无破损、变形，窗帘、窗纱无破损。 | 可见光照片 |
|  | 基础平台 | 基础构架 | 基础构架外观 | 例行巡视 | 构架基础无开裂、倾斜、下沉、鼓胀，保护帽表面平滑，无破损。 | 可见光照片 |
|  | 基础平台 | 建筑物 | 桥架、消防泵房、立面 | 下雪+雨后特巡 | 建筑物内墙无渗漏水痕迹。 | 可见光照片 |
|  | 基础平台 | 基础构架 | 基础构架外观 | 下雪+雨后特巡 | 设备基础无开裂、下陷。 | 可见光照片 |
|  | 基础平台 | 立面 | 立面外观 | 下雪+雨后特巡 | 立面无开裂、倾斜、下沉、倒塌等。 | 可见光照片 |

##### 1.1.18 避雷针巡视项目表

避雷针巡视项目见表B.18。

表B.18  避雷针巡视项目表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 避雷针 | 本体 | 本体外观 | 例行巡视 | 避雷针本体塔材无缺失、脱落，倾斜、裂纹、锈蚀。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
|  | 避雷针 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全清晰。 | 可见光照片 |
|  | 避雷针 | 本体 | 本体外观 | 气温骤变特巡 | 避雷针本体无裂纹。避雷针连接接头处无开裂。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
|  | 避雷针 | 本体 | 本体外观 | 大风特巡 | 避雷针无倾斜，设备上无飘落积存杂物。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 |
|  | 避雷针 | 本体 | 本体外观 | 雷暴+冰雹+下雪特巡 | 设备上无飘落积存杂物。 | 可见光照片 |
|  | 避雷针 | 本体 | 接地引下线 | 雷暴+冰雹+下雪特巡 | 避雷针本体与引下线连接处无脱焊断裂。 | 可见光照片 |
|  | 避雷针 | 本体 | 排水孔 | 雨后特巡 | 钢管避雷针排水孔无堵塞。 | 可见光照片 |

#### 1.2 摄像机配置要求

海上电气平台视频配置见表I.2。

表I.2  视频配置表

| 序 号 | 区域 | 设备类型 | 监视范围 | 用途分类 | 摄像机类型 | 配置原则 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变压器/高抗 | 室外 | 满足箱体、油位表计、油温表计、 绕温表计、指示灯、套管、呼吸器、冷却系统、 有载调压、避雷器、中性点刀闸等， 及异物、漏油、外观、环境、人员等监视要求 | 常规监视，兼顾设备状态分析、环境状态分析、人员行为分析 | 云台摄像机 | 机器人无法巡视面及顶部各1 台，每相主变/高抗 2-5 台 | 主变旁壁装或立杆安装，满足安全距离要求 |
|  |  |  |  | 特殊位置点位补充 | 固定摄像机/微型摄像机 | 每个点位1台 | 定制支架 |
|  |  |  |  | 表面温度监测 | 热成像测温摄像机 | 选配，每相主变/高抗 1-2 台 | 主变旁壁装或立杆安装满足安全距离要求 |
| 2 | 500kV 配电装置 | AIS/HGIS | 满足开关分合指示牌、刀闸触头、 表计、指示灯、汇控柜等，设备外 观、异物、漏油、出入口、环境、 人员等，以及一键顺控的监视要求 | 常规监视，兼顾设备状态分析、环境状态分析、人员行为分析 | 球型摄像机/云台摄像机可选像头可选 | 每1个设备间隔2-3台 | 立杆安装，满足安全距离要求 |
|  |  |  |  | 特殊位置点位补充 | 固定摄像机 | 每个点位1台 | 定制支架 |
|  |  |  |  | 一键顺控 | 球型摄像机/云台摄像机/固定摄像机可选 | 每组刀闸、开关应能无遮挡完全监视，布点按需 | 立杆安装，满足安全距离要求 |
|  |  | GIS | 满足开关、刀闸分合指示牌、表计、指示 灯、汇控柜等，设备外观、异物、 漏油、出入口、环境、人员等，以及一键顺控的监视要求 | 常规监视，兼顾设备状态分析、环境状态分析、人员行为分析 | 球型摄像机/云台摄像机可选 | 每1个设备间隔2-3台 | 壁装或立杆安装，满足安全距离要求 |
|  |  |  |  | 特殊位置点位补充 | 固定摄像机 | 每个点位1台 | 定制支架 |
|  |  |  |  | 一键顺控 | 球型摄像机/云台摄像机/固定摄像机可选 | 每组分合闸指示应能无遮挡完全监视，布点按需 | 壁装或立杆安装，满足安全距离要求 |
| 3 | 高压室/ 开关室 | 室内 | 满足开关柜外观、出入口、环境、人员等监视要求 | 常规监视，兼顾设备状态分析、环境态分析、人员行为分析 | 球型摄像机 | 每个小室2-4台 | 壁装或吊装，满足安全距离要求 |
| 4 | 保护室 | 室内 | 满足屏柜外观、出入口、环境、人员等监视要求 | 常规监视，兼顾设备巡视分析、设备 状态分析、环境状态分析、人员行为分析 | 球型摄像机 | 每个小室 1-3 台 | 壁装或吊装 |
| 5 | 主控制室 | 室内 | 满足出入口、环境、人员等监视要求 | 常规监视 | 球型摄像机 | 每个小室 1-2 台 | 壁装 |
| 6 | 通信室 | 室内 | 满足屏柜外观、出入口、环境、人员等监视要求 | 常规监视，兼顾设备状态分析 | 球型摄像机 | 每个小室1台，超过5面屏柜2台 | 室内壁装，满足安全距离要求 |
| 7 | 电容/电 抗器室 | 室内 | 满足套管、引线、触头、表计、指 示灯，及设备外观、出入口、环境、 人员等监视要求 | 常规监视，兼顾设备巡视分析、设备 状态分析、环境状态分析、人员行为分析 | 球型摄像机 | 每个小室2-3台 | 室内壁装，满足安全距离要求 |
|  |  |  |  | 特殊位置点位补充 | 固定摄像机 | 每个点位1台 | 定制支架 |
|  |  |  |  | 表面温度监测 | 热成像测温摄像机 | 根据现场需要测温设备情况配置 1-2 台 | 壁装或吊装 |
| 8 | 蓄电池室 | 室内 | 满足蓄电池或屏柜外观、出入口、环境、人员等监视要求 | 常规监视，兼顾人员作业安全 | 球型摄像机 | 每个小室1-2台 | 室内壁装 |
| 9 | 站用电/ 接地变室 | 室内 | 满足外观、出入口、环境等监视要求 | 常规监视，兼顾设备巡视分析、设备 状态分析、环境状态分析、人员行为分析 | 球型摄像机 | 每两台站用电/接地变1-2台 | 室内壁装，满足安全距离要求 |
| 10 | 低压室 | 室内 | 满足指示灯、开关状态、表计，及 屏柜外观、出入口、环境、人员等监视要求 | 常规监视，兼顾设备巡视分析、设备 状态分析、环境状态分析、人员行为分析 | 球型摄像机 | 每个小室1-2台 | 室内壁装，满足安全距离要求 |
| 11 | 海上电气平台全景 | 室外 | 满足站内环境、设备区全景监视要求 | 常规监视，盲区覆盖 | 全景摄像机 | 每个海上电气平台1-3 台 | 建筑楼顶，或设备区最高 点构架安装 |
| 12 | 大门外 | 室外 | 满足大门门禁、人员监视要求 | 常规监视，兼顾门禁联动、站外环境状态分析、人员行为分析 | 固定摄像机 | 每个大门门禁读卡器1台 | 门柱顶安装，对门禁读卡器方向 |
| 13 | 大门 | 室外 | 满足大门出入口、人员监视要求 | 常规监视，兼顾门禁联动、门外环境状态分析、人员行为分析 | 固定摄像机 | 每个大门进出口1台 | 立杆或建筑楼顶安装，对大门方向 |
| 14 | 周界 | 室外 | 满足周界防入侵监控要求；覆盖立面、转角 | 常规监视，以及周界告警联动 | 球型摄像机 | 每面立面各1 台， 单面立面长度每超过 70 米增加1台 | 立面壁装或支架立杆安装 |
| 15 | 上部件组块及下部基础登乘点 | 室外 | 满足海上电气平台登乘点出入口、人员监视要求 | 安全防范监视以及安防告警联动 | 固定摄像机 | 每个登乘点进出口各3台 | 吊装或支架安装等，对准登乘点方向 |
| 16 | 安全工具室 | 室内 | 满足安全工具管理监视要求 | 常规监视，兼顾环境状态分析、人员行为分析 | 固定摄像机 | 每个小室1台 | 室内壁装，对进出口门方向 |
| 17 | 消防控制室 | 室内 | 满足监视消防设备、人员监视要求 | 常规监视，兼顾环境状态分析、人员行为分析 | 固定摄像机 | 每个小室1台 | 室内壁装，对火灾报警控制器方向 |
| 18 | 电缆半层 | 室内 | 满足出入口及电缆设备监视要求 | 常规监视，兼顾环境状态分析、人员行为分析 | 球型摄像机 | 出入口各1台 | 壁装 |
| 19 | 消防泵房 | 室内 | 满足消防设备监视要求 | 常规监视，兼顾环境状态分析、人员行为分析 | 球型摄像机 | 每个小室1台 | 壁装室内壁装，对进出口门方向 |
| 20 | 雨淋阀室（阀门室） | 室内 | 满足消防设备监视要求 | 常规监视，兼顾环境状态分析、人员行为分析 | 球型摄像机 | 每个小室1台 | 室内壁装，对进出口门方向 |
| 21 | 泡沫喷雾室 | 室内 | 满足消防设备监视要求 | 常规监视，兼顾环境状态分析、人员行为分析 | 球型摄像机 | 每个小室1台 | 室内壁装，对进出口门方向 |

- 投标文件响应情况

- 附件1 深能汕尾红海湾六海上风电项目海上升压站设计方案

### 5.2电气二次设计概述

##### 5.2.1调度关系及管理模式

深能汕尾红海湾六海上风电项目位于汕尾市附近海域，场址面积 62km2，水深 40.7~46.6m，场址中心离岸距离 33km，风机离岸超 30km。项目总规划容量为 500MW， 拟安装 36 台 14MW 风机，总容量为 504MW。配套建设一座 500kV升压站和一座 500kV补偿站共两座海上电气平台，风力发电机组发出的电能通过66kV集电海底电缆接入海上升压站，升压后通过1回500kV海底电缆经过补偿站后登陆送至陆上集控中心。

本工程500kV海上升压站和500kV海上补偿站拟采用“无人值班”方式运行，可由陆上集控中心实行海上风电场的实时远程监控。

本工程由南网总调调度，风电场实时远动信息送南网总调/备调系统、广东省中调/备调系统、汕尾地调/备调系统，调度点设置于陆上集控中心（以本工程接入系统设计为准）。500kV海上升压站的所有监控信息通过海底光缆复合缆传至陆上集控中心，由陆上集控中心实现系统调度自动化功能。

##### 5.2.2海上升压站内计算机监控系统

海上升压站内设置有：风电场风力发电机组计算机监控系统、风力发电机组在线健康监测与振动分析系统、机组配套升压设备监控系统、升压站变电站部分计算机监控系统、设备状态在线监测、视频监控系统、火灾自动报警及消防控制系统、公共广播系统（兼作消防广播）、通风空调监控系统、风机基础防腐保护系统等；设置光通信工作站及卫星通信VSAT系统，建立海上升压站与海上补偿站、陆上集控中心之间的信息传输通道。

### 5.3海上升压站内500kV变电站计算机监控系统

计算机监控系统采用分层、分布、开放式网络结构，主要由站控层设备、间隔层设备和网络设备等构成。

#### 5.3.1变电站计算机监控系统网络结构

间隔层测控装置通过站控层双以太网直接与站控层设备通信。在站控层及网络失效的情况下，间隔层能独立完成就地数据采集及控制功能。拓扑结构为物理上的双星型结构（逻辑上为总线型）。

#### 5.3.2站控层设备

海上升压站站控层设置主机兼操作员站1台、对时时钟2套、公用接口设备及打印机等。海上升压站数据传送至陆上集控中心，陆上集控中心配置2台远动通信设备，具备与各调度中心进行数据交换的能力。

#### 5.3.3网络设备

配置通信管理柜1面，内设站控层交换机（24口）6台。站控层以太网及其接口设备按照双网冗余配置。

#### 5.3.4间隔层设备

间隔级控制层由分布式结构的测量、控制、及保护组成间隔层单元，设置于继保室测控屏及相应的开关柜上。组屏原则如下：

500kV线路测控组1面屏，含1套线路测控装置和1套线路压变测控装置。

500kV主变各侧及本体测控组1面屏，含4套测控装置。

500kV断路器测控组1面屏，含1套测控装置。

500kV电抗器测控组1面屏，含2套测控装置。

公共测控组1面屏，含3套测控装置。

500kV线路保护组屏2面。

500kV断路器保护组屏1面。

500kV主变保护组屏3面。

500kV电抗器保护组屏2面。

500kV主变涌流抑制组屏1面。

500kV出线电度表及电能量处理器组柜 1面。

66kV线路保护测控组屏9面，各含1套保护装置及1套测控装置。

66kV站用变保护测控组屏1面，含1套保护装置及1套测控装置。

66kV母线保护组屏2面。

66kV电度表组屏2面。

#### 5.3.5与继电保护设备、直流系统、UPS系统等接口

（1）保护跳闸信号以及重要的告警信号采用硬接点方式接入测控装置。

（2）通过站控层网络，监控系统数据处理及通信装置实现与继电保护的信息交换。交换机由监控厂家统一配置。

（3）直流系统、UPS系统设备状态量信号采用硬接点方式接入I/O测控装置。另外监控系统同时具备RS-485、RJ45等通信方式。

#### 5.3.6防误闭锁

风电场设置一套微机“五防”系统，采用独立五防主机，与站内各设备间隔电气闭锁回路配合，实现全站的防误操作闭锁。

### 5.4继电保护及安全自动装置

500kV线路、500kV高压电抗器、主变压器、66kV线路、35kV站用变等设备的继电保护参照《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285-2023进行配置，选用微机型保护装置，具体如下：

#### 5.4.1系统继电保护及安全自动装置

（1）500kV线路保护

500kV线路保护按照“双重化”的保护原则配置，配置两套不同原理、不同生产厂家的微机光纤差动主保护及三段相间、接地距离及零序反时限过流保护作为后备保护（主后备保护一体化配置），含过电压及远方跳闸保护功能，保护动作跳线路两侧断路器。保护装置采用双套复用光纤通道。

（2）500kV断路器保护

500kV断路器配置单套断路器保护。断路器保护应具有失灵保护、重合闸和沟通三跳、充电过流、死区保护等功能。每台断路器配置1套断路器保护、1套分相操作箱。

（3）故障录波器柜

按照南方电网公司规程要求，同时为便于运行管理和进行事故、故障分析，在风电场海上升压站配置3面96路模拟量/192路开关量的微机故障录波器柜，用以记录500kV线路、主变高低压侧及66kV风机线路等的模拟量及开关量信息。

配置的故障录波器应满足如下技术要求：故障录波器应为嵌入式、装置化产品，所选用的微机故障录波器应满足电力行业有关标准。故障录波器应能连续记录多次故障波形，能记录和保存从故障前10s到故障消失后60s的电气波形，至少能清楚记录5次谐波的波形。故障录波器模拟量采样频率在高速故障记录期间不低于5000Hz，事件记录元件的分辨率应小于1.0ms。

（4）故障测距装置

根据《南方电网故障录波器及行波测距装置技术规范》，500kV海缆线路配置1套行波测距装置，优先采用站间通信方式实现双端测距功能，与陆上集控中心行波测距装置采用2M复用光纤通道通信。

（5）继电保护及故障信息管理子站

在海上升压站配置继电保护及故障信息管理子站采集交换机，采集海上升压站保护与故障录波信息，数据上送至陆上集控中心保信子站。

（6）宽频功角相量遥测PMU装置

在风电场海上升压站配置宽频功角相量遥测子站PMU设备一套，并组3面柜，海上升压站功角相量测量信息接入陆上集控中心功角相量测量装置，并将功角相量信息通过数据网方式送到南网总调和广东中调主站系统。传输通道与南网总调和广东中调主站系统一致。

PMU装置由通信主单元及电气采集单元组成。采集单元的配置按终期建设规模考虑。装置应采集500kV线路及主变高低压侧三相电流、三相电压、66kV线路三相电流、三相电压等。

本工程系统继电保护、安全自动装置最终配置应按照本工程二次接入系统设计报告及其审查意见进行。

#### 5.4.2海上升压站内继电保护

##### 5.4.2.1 500kV主变压器保护

主变500kV侧为线变组接线，配置两套电气量保护和一套非电量保护，电气量保护采用主、后备保护一体化装置，保护配置至少包括以下：

（1）纵差动保护（双重化配置）：作为主变压器内部及引出线短路故障的主保护；保护装置应具有躲避励磁涌流和外部短路时所产生的不平衡电流的能力，过励磁时应闭锁；两组纵联差动保护均瞬时动作跳主变各侧断路器。

（2）主变高压侧复合电压闭锁过流(双重化配置)：保护延时跳主变各侧断路器。

（3）主变中压侧复合电压闭锁过流(双重化配置)：保护延时跳主变各侧断路器。

（4）主变低压侧复合电压闭锁过流(双重化配置)：保护延时跳主变各侧断路器。

（5）零序电流保护 (双重化配置)：作为主变压器高压侧及500kV线路单相接地故障的后备保护；保护延时动作主变压器各侧断路器跳闸。

（6）间隙零序电流、零序电压保护（双重化配置）：当电力网单相接地且失去中性点时，间隙零序电流瞬时、零序过电压短延时动作主变压器各侧断路器跳闸。

（7）主变过负荷(双重化配置)：设在高、中、低压侧，动作发信号。

（8）断路器失灵保护：保护动作起动失灵保护回路。

（9）非电量保护

瓦斯保护：主变本体和有载调压开关均设有该保护，轻瓦斯动作发信号，重瓦斯动作后瞬时跳主变各侧断路器。

主变压力释放保护：保护瞬时跳闸跳主变各侧断路器。

温度保护：温度过高时动作主变压器各侧断路器跳闸，温度升高时动作于发信号。

（10）每套主变保护共组A、B、C三面屏。A屏和B屏均配置一套主变主保护及完整的后备保护装置；C屏配置1套非电量保护装置及中压侧共2套操作箱。

##### 5.4.2.2 500kV高压电抗器保护

500kV并联电抗器保护装置应具备的功能：

（1）纵差动保护（双重化配置）：作为并联电抗器内部及其引出线的相间和单相接地短路故障主保护。保护不应由于电抗器的励磁涌流、电流互感器饱和以及电流互感器开路而误动作。保护瞬时动作跳本侧500kV线路断路器及远跳陆上集控中心500kV线路断路器。

（2）匝间保护（双重化配置）：作为并联电抗器内部匝间短路故障主保护。保护不应由于电抗器的励磁涌流、电流互感器饱和以及电流互感器开路而误动作。保护瞬时动作跳本侧500kV线路断路器及远跳陆上集控中心500kV线路断路器。

（3）过流保护（双重化配置）：保护作为差动保护的后备，保护带时限动作于跳本侧500kV线路断路器及远跳陆上集控中心500kV线路断路器。

（4）零序过流保护 （双重化配置）：作为电抗器内部接地短路故障和匝间短路故障的后备保护，保护带时限动作于跳本侧500kV线路断路器及远跳陆上集控中心500kV线路断路器。

（5）过负荷保护（双重化配置）：保护反应电源电压升高引起并联电抗器过负荷，保护带时限动作于信号。

（6）非电量保护

瓦斯保护：保护采集并联电抗器本体的瓦斯继电器的动作信号，重瓦斯动作于跳闸，轻瓦斯动作于信号。

温度保护：保护采集并联电抗器本体的油温和绕组温度继电器的动作信号，温度升高和过高时动作于信号。

油位保护：保护采集并联电抗器本体的油位信号，油位过高或过低时动作于信号。

##### 5.4.2.3 66kV母线保护

66kV母线配置微机型(24单元，单母线)电流差动式母线保护，满足接入该段母线所有支路装置。要求：区内故障时，即使CT饱和，母线保护应能可靠动作；区外故障时，即使CT饱和，母线保护应可靠不动作。母线保护应装设低电压闭锁回路。本期共配置2面66kV母线保护屏。

66kV各支路配置独立的CT绕组供母差保护使用，且各支路变比不宜超过4倍。

##### 5.4.2.4 66kV线路保护

66kV线路分别配置一套保护装置。

电流速断保护：保护动作断路器跳闸。

过电流保护：保护延时动作断路器跳闸。

零序电流保护：保护延时动作断路器跳闸。

过负荷保护：保护延时动作断路器跳闸或发信报警。

具有手合，远方合闸加速保护，合闸保护延时可以整定。

##### 5.4.2.5 66kV站用变保护

66kV站用变配置一套保护装置。

三段式相间电流保护：保护动作断路器跳闸。

本体保护：保护延时动作断路器报警或跳闸。

零序电流保护：保护延时动作各断路器跳闸。

具有手合，远方合闸加速保护，合闸保护延时可以整定。

##### 5.4.2.6 35kV站用变保护

35kV站用变配置一套保护与测控一体化装置。

三段式相间电流保护：保护动作断路器跳闸。

本体保护：保护延时动作断路器报警或跳闸。

零序电流保护：保护延时动作各断路器跳闸。

具有手合，远方合闸加速保护，合闸保护延时可以整定。

要求上述保护配置在一个机箱内。

#### 5.4.3自动装置

海上升压站400V进线断路器开关柜内装设智能型备自投装置一套，采用可编程控制器（PLC），动作逻辑如下：

（1）正常运行时I、III段和II、III段之间的母线联络断路器7K-1、7K-2和5K-1处于合闸状态，3K-1处于分闸状态，I、II段母线联络断路器4K处于分闸状态，I、II段进线断路器3K和5K处于合闸状态，III段进线断路器7K处于分闸状态。即I、II段母线分列运行，II、III段母线联络运行，1#、2#场用变分别向I段母线和II（III）段母线供电，柴油发电机不启动。

（2）1#、2#场用电进线断路器3K、5K与I、II段母线联络断路器4K之间为“三选二”运行方式，即正常运行时1#、2#场用变分别向I、II（III）段母线供电，I、II段母线联络断路器4K断开，当任一个场用电失电时，备自投装置动作，跳开失电的进线断路器3K或5K，同时合上I、II段母线联络断路器4K。

（3）在第2条基础上若备自投检测到失电的场用电又恢复供电，则备自投动作跳开4K并合上恢复供电的进线断路器3K或5K，使场用电系统恢复正常供电方式，备自投一次自投闭锁。

（4）若备自投装置检测到1#、2#场用电源都失电，则备自投动作跳开进线断路器3K和5K，同时跳开I、III段母线联络断路器3K-1和和II、III段母线联络断路器5K-1，备自投装置自动启动柴油发电机后，待电压稳定后合上进线断路器7K，柴油机只带III段母线的负荷运行。

（5）当备自投装置检测到任一路场用电恢复时，即合上相应的场用电进线断路器，恢复I、II段母线供电，接着跳开柴油机进线断路器7K并停止柴油机运行，合上II、III段母线联络断路器5K-1，恢复III段母线供电。

#### 5.4.4二次接口设备

（1）500kV线路：500kV线路的断路器保护屏上配置有断路器操作箱，作为保护设备与断路器的操作接口。

（2）500kV主变各侧：在主变保护屏上配置主变中压侧断路器操作箱，作为保护设备与断路器的操作接口。

（3）66kV及35kV部分：在各自的保护装置中按断路器分别配有操作板，作为保护设备与断路器的操作接口。

### 5.6视频监控系统、火灾自动报警及公共广播（兼作消防广播）系统、通风空调监控系统方案

#### 5.6.1视频监控系统

基于海上海域地理环境复杂，出入困难，为便于直观的监视海上升压站平台内各主要设备运行状况、人员出入情况，在海上升压站平台内需要处分别设置前端设备(摄像机)，以便于监视整个风场的运行状况。

海上视频监控系统由控制站、摄像头、视频电缆、电源电缆等组成。在海上升压站平台内设置分视频监视系统分控制站。控制站由视频工作站、交换机等设备组成。500kV海上升压站平台各主要设备室，主要入口、走廊等位置布置摄像机。海上升压站平台内视频信息通过海底光电复合缆中光纤上传至陆上集控中心。

视频监控系统可以接收海上升压站内区域火灾报警控制系统内的火警信号，以实现视频监视系统监视画面与火警信号的视频联动，提高海上升压站的监控水平。

视频监控系统可向海上电气平台数智化系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足数智化要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议，实现通过数智化系统集中控制的功能。

#### 5.6.2火灾自动报警及公共广播（兼作消防广播）系统

火灾报警及消防控制系统是根据国标《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)及船级社相关规范之要求进行设计。在海上升压站平台设置一台火灾报警控制器（联动型），主要监测设置各火灾探测器场所的火警信号，并可根据消防要求对相关部位风机、防火风口、防火阀等实施自动联动控制。火灾报警控制器上设有被控设备的运行状态指示和手动操作按钮。

火灾监测对象是布置有重要的电气设备的场所，根据环境及不同的火灾燃烧机理，分别选用感烟、感温探测器。探测器主要安装在主变室、通信继保室、GIS室等场所；在各防火分区设置了手动报警按钮和声光报警器。探测器或手动报警按钮动作时，火灾报警控制器发出声光报警并显示报警点的地址、打印报警时间和地址。同时，按预先编制好的逻辑关系发出控制指令，自动联动停止相关部位的风机、关闭防火风口和防火阀、启动声光报警器，也可由值班人员在火灾报警控制器上远方手动操作。

火灾报警控制器自带备用电源，正常工作电源交流220V由消防动力配电箱供给，当交流电消失时，自动切换至直流备用电源供电，保证系统正常工作。电缆(线)采用耐火屏蔽控制电缆和耐火屏蔽双色双绞电线，电缆敷设在电缆桥架上或电缆沟内，电线采用穿金属管保护或线槽内敷设。

考虑海上升压站火灾危险等级以及中国船级社相关规范，设置公共广播(兼作消防广播)系统，在海上升压站出入口及相关设备室设置消防广播。主机自备多种广播节目源，并录制有消防事故广播，一旦发生事故，自动启动事故广播，组织人员疏散。

海上升压站平台内火警及公共广播通过光通信工作站上传至陆上集控中心。

火灾自动报警及公共广播（兼做消防广播）系统可向海上电气平台数智化系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足数智化要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议，实现通过数智化系统集中控制的功能。

#### 5.6.3通风空调监控系统

详见10.9节。

### 5.7海上升压站平台内在线监测系统

#### 5.7.1海上升压站在线监测系统主要结构及功能

海上升压站设置一套独立于变电站综自系统的设备状态在线监测系统，在被监测设备上安装现地监测单元，设备监测系统工作站设置于海上升压站平台继保室。系统具备数据整合、监测预警、故障诊断、状态评价、风险评估、维修策略等高级服务功能。系统采用分层分布式结构，实现多路信号的同步高速采集和信号就地处理，并通过以太网把监测数据传送到站端主机。系统由现地监测单元(或称就地采集主机)、网络设备及监测主站组成。

#### 5.7.2在线状态监测系统配置

变压器/高抗在线监测装置包括但不限于变压器/高抗监测终端、油中溶解气体在线监测单元、铁芯/夹件接地电流在线监测传感器、套管在线监测传感器、变压器/高抗特高频局放在线监测传感器和变压器/高抗高频电流局放在线监测传感器等。

开关监测装置应包括但不限于开关监测终端、SF6在线监测传感器、组合电器局放在线监测传感器等。

避雷器监测装置包括但不限于包括避雷器监测终端、避雷器监测传感器等。

无线传感器装置包括但不限于无线汇聚终端、开关柜无线测温传感器等。

一次设备在线监测系统技术方案应至少满足以下要求：

（1）应采用安全可控的软件和硬件，应采用工业级硬件设计，确保设备长期可靠、稳定运行；终端设备（除汇聚终端）应支持硬、软件自诊断功能，具备断电不丢失数据、自恢复的功能；所采用设备、辅材等应满足海上防腐、防盐雾等特殊环境要求；

（2）终端设备（除汇聚终端）应支持异常告警功能，包括数据超标告警、功能异常告警和通讯异常告警等；支持告警分级（一般、重要、紧急）、分类（告知、越限、变位、异常、事故），告警信息应有时标，精确到秒级；支持告警上传功能；

（3）有线传输的终端设备应支持简单网络时间协议（SNTP）对时；

（4）通信管理机应至少接入各类远传型表计，应满足DL/T 860的要求与站控层数据交互；

（5）一次设备在线监测数据可通过通信管理机上传至招标人设置的第三方系统，通信应满足DL/T 860要求。

#### 5.7.3技术方案要求

远传型表计应满足如下要求：

（1）500kV主变压器/高抗应配置具备远传功能的数字化油温计、数字化油位计；

（2）500kV GIS、66kV GIS设备应配置具备远传功能的SF6数字化密度表；

（3）避雷器设备应配置具备远传功能的数字化泄漏电流表。

变压器/高抗在线监测终端应满足如下基本功能：

（1）应具备监测周期调节功能，可以通过现场或远程方式进行设定；

（2）应具备监视各类在线监测传感器运行状态的能力；

（3）应具备对局部放电信号幅值、相位、频次等局部放电基本表征参量进行实时自动监测、记录的功能；

（4）应具备越限报警功能，至少包括：油中溶解气体组分及微水含量报警、局放量超标报警、铁芯/夹件接地电流报警；

（5）应具备对油中溶解气体监测、局放监测、套管监测等数据的采集与分析处理功能；变压器在线监测终端输出信息包括但不限于油中溶解气体各组分含量及诊断结果、铁芯/夹件接地电流、套管泄漏电流、套管电容量、局放放电次数、局部放电量、放电类型等参量信息及其告警信息，并输出终端自检信息和录波文件（仅针对局放监测和油色谱监测类型）；

（6）变压器/高抗在线监测终端硬件接口应至少满足4路模拟量信号接入，误差≤±0.5%FS；2路步进电机控制（可选）；4路高频/特高频局放信号接入（N型头/TNC）。

开关监测终端应满足如下基本要求：

1）应具备监测周期调节功能，可以通过现场或远程方式进行设定；

2）应具备监视各类在线监测传感器运行状态的能力；

3）应具备越限报警功能，至少包括：SF6压力越限报警、局部放电信号越限报警等；

4）应具备对SF6压力、局部放电信号等数据的分析处理功能；应提供局部放电相位分布谱图(PRPD)局部放电脉冲序列相位分布谱图(PRPS)等用于描述放电特征的谱图信息；

5）SF6监测宜具备气体循环功能，保证测得一次设备内部真实的气体湿度；

6）SF6监测应具有校正功能、温度动态补偿和超量程保护功能及露点温度（或霜点温度）、体积比等参数计算功能；

7）开关在线监测终端输出信息包括但不限于SF6压力、局部放电次数、局部放电量等参量信息及其告警信息、并输出终端自检信息和录波文件（针对局放监测）；

8）开关监测终端硬件接口应至少满足12路模拟量接入，误差≤±0.5%FS；4路局放信号接入TNC/SMA。

避雷器监测终端应满足如下基本功能要求：

（1）应具备监测周期调节功能，可以通过现场或远程方式进行设定；

（2）应具备监视各类在线监测传感器运行状态的能力；

（3）应具备越限报警功能，至少包括：避雷器全电流、阻性电流越限告警等；

（4）避雷器在线监测终端输出信息包括但不限于为避雷器全电流、阻性电流、累计次数等参量信息及其告警信息，并输出终端自检信息。

一次设备在线监测系统可向海上电气平台数智化系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足数智化要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议，实现通过数智化系统集中控制的功能。

### 10.9通风空调监控系统

海上升压站设置一套通风空调监控系统对海上升压站内通风空调设备进行集中监控。

通风空调监控系统采用以计算机监控系统为基础，以集中监测、分区控制为原则，即以上位控制机为中心，采用分布式现地控制单元自动控制各个子系统的设备。系统主要包括上位机控制单元、现地控制单元、网络设备，以及相应的空调、除湿机、风机、风阀、管道电加热、盐雾过滤器等设备电控箱，温湿度组合传感器、压差传感器、氢气探测器、油气传感器等。

根据季节气候的交替、海上升压站主要设备层及排风、送风主通道的温度和湿度变化，以及风电场海上升压站各主要机电设备的运行工况，对海上升压站的风冷空调系统、排风系统、送风系统等进行优化控制，并监视通风空调设备的运行，使空气的温度、湿度、流速及新鲜度、洁净度等指标符合海上升压站使用的要求。

通风空调系统采用自动控制与远方控制相结合的方式，并设现地控制箱，可在现地对设备进行操作及监视，同时亦可在中控室对设备进行远方监视及控制。

通风空调监控系统可向海上电气平台数智化系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足数智化要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议，实现通过数智化系统集中控制的功能。

### 13数字化智慧化设计

#### 13.1概述

##### 13.1.1设计范围

我方负责本标段海上升压站数智化系统设计、采购、安装、部署和调试、验收等全部工作。对所供设备和材料进行交付和验收（注：其中无人机系统全套设备采购不在本标段），其中海上电气平台基础结构安全监测系统不在本标段采购，由招标人提供，我方负责该系统的安装、部署、调试、验收等工作。

我方负责配合将海上升压站数智化系统包括但不限于一次设备在线监测系统、智能辅助监控系统、智能巡视终端及视频存储、海上电气平台基础结构安全监测系统等相关数据接入招标人设置的第三方系统（其中海上电气平台基础结构安全监测系统不在本标段采购范围内），并配合招标人建设数智化海上风电场。

我方负责按照数智化系统建设要求提供海上升压站及设备数字孪生模型。

我方配合监造监理或招标人指定的其它咨询机构进行整个海上升压站制造的质量控制及验收工作。

招标人在陆上集控中心设有招标人设置的第三方系统，海上电气平台内配置有数智化相关设备，我方承诺无条件与海上电气平台数智化设备及招标人设置的第三方系统配合完成相关接口的协调及确定，向海上电气平台数智化设备或招标人设置的第三方系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足招标人要求的相关接口，并向该系统开放通讯协议。涉及相关辅助测点及软件系统等我方均开放全部底层权限，配合招标人进行远程控制及软件二次开发，并配合招标人完成系统的接入及调试，以实现招标人设置的第三方系统各系统的集中控制功能。

##### 13.1.2设计依据

《电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ka:盐雾试验方法》（GB/T 2423.17 ）

《远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇: 电源和电磁兼容性》（GB/T 15153.1）

《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗干扰度试验》（GB/T 17626.2）

《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗干扰度试验》（GB/T 17626.3）

《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》（GB/T 17626.5）

《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》（GB/T 17626.6）

《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》（GB/T 17626.8 ）

《电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验》（GB/T 17626.9 ）

《电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验》（GB/T 17626.10 ）

《电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验》（GB/T 17626.18）

《电力监控系统网络安全防护导则》（GB/T 36572 ）

《智能高压设备技术导则》（DL/T 1411）

《变电设备在线监测系统技术导则》（DL/T 1430）

《变电设备在线监测装置技术规范》（DL/T 1498）

《DL/T 860实施技术规范》（DL/T 1146）

《风电场无人机巡检作业技术规范》（NB/T 10594）

《风电场无人机叶片检测技术规范》（NB/T 10593）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395）

《风力发电场远程监控系统技术规程》（NB/T 31071）

《电力监控系统网络安全防护导则》（GB/T36572 ）

《风力发电场设计规范》（GB51096）

《风力发电场远程监控系统技术规程》（NB/T 31071）

《海上风力发电机组支撑结构安全监测技术导则》（T/CSEE0189）

《海上风电场钢结构防腐蚀技术标准》（NB/T31006）

《海港工程钢结构防腐蚀技术规范》（JTS 153-3）

《结构健康监测系统设计标准》（CECS 333）

##### 13.1.3主要提交文件

（1）我方在报送总布置设计文件时，编制本合同数智化相关设备装配计划，提交监理人、招标人批准。

（2）我方将按监理人的指示，将数智化相关设备的设计方案、作业计划、设备类型以及维护系统的运行措施等形成专项报告提交监理人、招标人批准。

（3）验收报告和资料

我方提供设备随机文档以及设备安装、操作、使用、测试和维护手册，我方提交完整的竣工报告，并向用户和招标人办理系统交付工作；我方将按照标准规范以及招标人要求提交相应文档及介质,文档内容和质量达到招标人及用户要求；我方将按照招标人要求交付以下文档包括但不限于：

主要项目交付文档包括但不限于：

《数智化设备布置设计方案》；

《数智化设备安装调试报告》；

《数智化设备试运行报告》；

《数智化设备验收报告》；

《数智化设备移交清单》。

##### 13.1.4总体设计

我方为本项目提的海上升压站数智化建设包括智能辅助监控系统、一次设备在线监测系统、智能巡视终端机视频存储及数字孪生模型。

图13.1-1 智能化系统总体架构图

智能辅助监控系统对空调工作状态（开启/关闭）、工作模式信息，通风机设备的状态信息，除湿机启停信息，室内温度、湿度采样数据，室内可燃气体浓度、室内盐雾浓度、照明回路通断状态、照明控制器的运行状态、微气象（至少含温度、湿度、风向、风速、气压、降雨量、太阳辐照度）采样数据、室内浸水状态等信息进行数据采集。并具备对空调的开启/关闭操作、工作模式（自动、制冷、制热、除湿、送风）的控制操作，以及温度调节等操作，对通风机、除湿机、风阀的启动/停止控制、检修挂牌操作，对照明回路通断控制操作。一次设备在线监测系统具备数据整合、监测预警、故障诊断、状态评价、风险评估、维修策略等高级服务功能。系统采用分层分布式结构，实现多路信号的同步高速采集和信号就地处理，并通过以太网把监测数据传送到站端主机。在海上电气平台各舱室部署智能巡视终端实现各舱室内设备外观、表计、状态指示、变压器（电抗器）声音、设备及接头测温等自动巡视功能，巡视终端的视频数据存储在海上电气平台网络存储设备上，并通过可工程师工作站查看视频巡视数据，最终汇聚至海上汇聚交换机，海上汇聚交换机支持通过海底光缆将数据传输至陆上站。为海上电气平台提供一套数字孪生模型对海上电气平台各设备层次化建模，实现电气、海上电气平台模型信息全覆盖。

#### 13.2智能辅助监控系统

##### 13.2.1总体方案

海上升压站设置一套智能辅助监控系统，该系统包括但不限于辅助监控系统工程师站、通信管理机、网络设备组成。实现消防监控子系统、通风空调监控子系统、安防监控子系统的数据接入。

消防监控子系统包括但不限于火灾自动报警系统及广播系统、消防灭火及给排水系统；通风空调监控子系统包括但不限于空调控制器、通风机控制器、除湿机控制器、风阀控制器、温湿度传感器、可燃气体传感器、盐雾传感器等设备。

智能辅助监控系统采用安全可控的软件和硬件，采用工业级硬件设计，确保设备长期可靠、稳定运行，终端设备应支持硬、软件自诊断功能，具备断电不丢失数据、自恢复的功能，所采用设备、辅材等应满足海上防腐、防盐雾等特殊环境要求。有线传输的终端设备支持简单网络时间协议（SNTP）对时。

消防监控（含火灾自动报警及广播系统、消防灭火及给排水系统）数据支持modbus等协议上传至站控层。

##### 13.2.2智能辅助系统技术方案

###### 13.2.2.1消防监控子系统

（1）火灾自动报警系统

火灾报警及消防控制系统是根据国标《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)及船级社相关规范之要求进行设计。在海上升压站平台设置一台火灾报警控制器（联动型），主要监测设置各火灾探测器场所的火警信号，并可根据消防要求对相关部位风机、防火风口、防火阀等实施自动联动控制。火灾报警控制器上设有被控设备的运行状态指示和手动操作按钮。

火灾监测对象是布置有重要的电气设备的场所，根据环境及不同的火灾燃烧机理，分别选用感烟、感温探测器。探测器主要安装在主变室、通信继保室、GIS室等场所；在各防火分区设置了手动报警按钮和声光报警器。探测器或手动报警按钮动作时，火灾报警控制器发出声光报警并显示报警点的地址、打印报警时间和地址。同时，按预先编制好的逻辑关系发出控制指令，自动联动停止相关部位的风机、关闭防火风口和防火阀、启动声光报警器，也可由值班人员在火灾报警控制器上远方手动操作。

火灾报警控制器自带备用电源，正常工作电源交流220V由消防动力配电箱供给，当交流电消失时，自动切换至直流备用电源供电，保证系统正常工作。电缆(线)采用耐火屏蔽控制电缆和耐火屏蔽双色双绞电线，电缆敷设在电缆桥架上或电缆沟内，电线采用穿金属管保护或线槽内敷设。

海上电气平台内火警系统通过光通信工作站上传至陆上集控中心。

火灾自动报警系统可向海上电气平台数智化系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足数智化要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议，实现通过数智化系统集中控制的功能。

（2）公共广播系统

考虑海上升压站火灾危险等级以及中国船级社相关规范，设置公共广播(兼作消防广播)系统，在海上升压站出入口及相关设备室设置消防广播。主机自备多种广播节目源，并录制有消防事故广播，一旦发生事故，自动启动事故广播，组织人员疏散。

海上升压站平台内火警及公共广播通过光通信工作站上传至陆上集控中心。

公共广播（兼做消防广播）系统可向海上电气平台数智化系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足数智化要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议，实现通过数智化系统集中控制的功能。

（3）消防灭火

海上升压站设置有高压细水雾灭火系统，由火灾报警控制系统联动，并具备四种控制方式:自动控制、手动控制、机械应急操作和陆地集控中心启动控制。

高压细水雾系统可向海上电气平台数智化系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足数智化要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议，实现通过数智化系统集中控制的功能。

（4）给排水系统

海上升压站设置有生活给排水系统,其中事故油池排油电动阀自带控制箱输出信号可供陆上实现远程启闭及监控。污水处理设备及生活压力水柜控制柜均可输出信号至陆上实现远程监控。

###### 13.2.2.2通风空调监控子系统

海上升压站设置一套通风空调监控系统对海上升压站内通风空调设备进行集中监控。

通风空调监控系统采用以计算机监控系统为基础，以集中监测、分区控制为原则，即以上位控制机为中心，采用分布式现地控制单元自动控制各个子系统的设备。系统主要包括上位机控制单元、现地控制单元、网络设备，以及相应的空调、除湿机、风机、风阀、管道电加热、盐雾过滤器等设备电控箱，温湿度组合传感器、压差传感器、氢气探测器、油气传感器等。

根据季节气候的交替、海上升压站主要设备层及排风、送风主通道的温度和湿度变化，以及风电场海上升压站各主要机电设备的运行工况，对海上升压站的风冷空调系统、排风系统、送风系统等进行优化控制，并监视通风空调设备的运行，使空气的温度、湿度、流速及新鲜度、洁净度等指标符合海上升压站使用的要求。

通风空调系统采用自动控制与远方控制相结合的方式，并设现地控制箱，可在现地对设备进行操作及监视，同时亦可在中控室对设备进行远方监视及控制。

通风空调监控系统可向海上电气平台数智化系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足数智化要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议，实现通过数智化系统集中控制的功能。

###### 13.2.2.3安防监控子系统

基于海上海域地理环境复杂，出入困难，为便于直观的监视海上升压站平台内各主要设备运行状况、人员出入情况，在海上升压站平台内需要处分别设置前端设备(摄像机)，以便于监视整个风场的运行状况。

海上视频监控系统由控制站、摄像头、视频电缆、电源电缆等组成。在海上升压站平台内设置分视频监视系统分控制站。控制站由视频工作站、交换机等设备组成。500kV海上升压站平台各主要设备室，主要入口、走廊等位置布置摄像机。海上升压站平台内视频信息通过海底光电复合缆中光纤上传至陆上集控中心。

视频监控系统可以接收海上升压站内区域火灾报警控制系统内的火警信号，以实现视频监视系统监视画面与火警信号的视频联动，提高海上升压站的监控水平。

视频监控系统可向海上电气平台数智化系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足数智化要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议，实现通过数智化系统集中控制的功能。

##### 13.2.3智能辅助系统接入第三方系统

我方提供的通信管理机具备数据采集功能，包括但不限于空调工作状态（开启/关闭）、工作模式信息，通风机设备的状态信息，除湿机启停信息，室内温度、湿度采样数据，室内可燃气体浓度、室内盐雾浓度、照明回路通断状态、照明控制器的运行状态、微气象（至少含温度、湿度、风向、风速、气压、降雨量、太阳辐照度）采样数据、室内浸水状态等信息。具备对空调的开启/关闭操作、工作模式（自动、制冷、制热、除湿、送风）的控制操作，以及温度调节等操作，对通风机、除湿机、风阀的启动/停止控制、检修挂牌操作，对照明回路通断控制操作。具备故障、异常告警信号，可通过硬接点方式上传告警信号，告警信息无丢失和漏报。

我方提供的智能辅助监控相关数据可上传至招标人设置的第三方系统，具备接收并下发远程命令的功能，支持104协议或满足DL/T 860要求。

##### 13.2.4智能辅助系统设备清单

| 序号 | 名称 | 拟选参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅助监控系统工程师站 | 国产品牌；国产cpu，主频≥2.7GHz，核数≥8核，显卡≥2GB。 | 1 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 2 | 通信管理机 | 国产品牌；支持基于多线程的 IEC101、104、MQTT、MODBUSRTU/TCP等协议采集程序 | 1 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 3 | 微气象站 | 国产品牌：满足温度、湿度、风向、风速、气压、降雨量、太阳辐照度的数据采样 | 1 | 套 | 最终以中标设计方案为准 |
| 4 | 照明控制器 |  | 1 | 套 | 最终以中标设计方案为准 |
| 5 | 水浸传感器 | 国产品牌：对浸水、漏水做出报警 | 12 | 个 | 最终以中标设计方案为准 |
| 6 | 数据采集服务器 | 国产品牌；2U机架式服务器；2颗国产CPU，主频≥2.2G ；冗余电源；国产操作系统。 | 1 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 7 | 数据转发服务器 | 国产品牌；2U机架式服务器；2颗国产CPU，主频≥2.2G ；冗余电源；国产操作系统。 | 1 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |

#### 13.3一次设备在线监测系统

##### 13.3.1总体方案

海上升压站设置一套独立于变电站综自系统的设备状态在线监测系统，在被监测设备上安装现地监测单元，设备监测系统工作站设置于海上升压站继保室。系统具备数据整合、监测预警、故障诊断、状态评价、风险评估、维修策略等高级服务功能。系统采用分层分布式结构，实现多路信号的同步高速采集和信号就地处理，并通过以太网把监测数据传送到站端主机。系统由现地监测单元(或称就地采集主机)、网络设备及监测主站组成。

海上升压站一次设备在线监测系统包括但不限于一次设备在线监测系统工程师站、变压器在线监测终端、开关在线监测终端、避雷器在线监测终端、无线汇聚终端、通信管理机等设备数据数据接入。

##### 13.3.2一次设备在线监测系统技术方案

变压器/高抗在线监测装置包括但不限于变压器/高抗监测终端、油中溶解气体在线监测单元、铁芯/夹件接地电流在线监测传感器、套管在线监测传感器、变压器/高抗特高频局放在线监测传感器和变压器/高抗高频电流局放在线监测传感器等。

开关监测装置包括但不限于开关监测终端、SF6在线监测传感器、组合电器局放在线监测传感器等。

避雷器监测装置包括但不限于包括避雷器监测终端、避雷器监测传感器等。

无线传感器装置包括但不限于无线汇聚终端、开关柜无线测温传感器等。

我方提供的一次设备在线监测系统技术方案满足以下要求：

1）采用安全可控的软件和硬件，采用工业级硬件设计，确保设备长期可靠、稳定运行；终端设备（除汇聚终端）支持硬、软件自诊断功能，具备断电不丢失数据、自恢复的功能；所采用设备、辅材等满足海上防腐、防盐雾等特殊环境要求；

2）终端设备（除汇聚终端）支持异常告警功能，包括数据超标告警、功能异常告警和通讯异常告警等；支持告警分级（一般、重要、紧急）、分类（告知、越限、变位、异常、事故），告警信息有时标，精确到秒级，支持告警上传功能；

3）有线传输的终端设备支持简单网络时间协议（SNTP）对时；

4）通信管理机可接入各类远传型表计，满足DL/T 860的要求与站控层数据交互。

一次设备在线监测数据可通过通信管理机上传至招标人设置的第三方系统，通信满足DL/T 860要求。

远传型表计满足如下要求：

1）500kV主变压器/高抗配置具备远传功能的数字化油温计、数字化油位计；

2）500kV GIS、66kV GIS设备配置具备远传功能的SF6数字化密度表；

3）避雷器设备配置具备远传功能的数字化泄漏电流表。

变压器/高抗在线监测终端满足如下基本功能：

1）具备监测周期调节功能，可以通过现场或远程方式进行设定；

2）具备监视各类在线监测传感器运行状态的能力；

3）具备对局部放电信号幅值、相位、频次等局部放电基本表征参量进行实时自动监测、记录的功能；

4）具备越限报警功能，包括：油中溶解气体组分及微水含量报警、局放量超标报警、铁芯/夹件接地电流报警；

5）具备对油中溶解气体监测、局放监测、套管监测等数据的采集与分析处理功能；变压器在线监测终端输出信息包括但不限于油中溶解气体各组分含量及诊断结果、铁芯/夹件接地电流、套管泄漏电流、套管电容量、局放放电次数、局部放电量、放电类型等参量信息及其告警信息，并输出终端自检信息和录波文件（仅针对局放监测和油色谱监测类型）；

6）变压器/高抗在线监测终端硬件接口满足4路模拟量信号接入，误差≤±0.5%FS；2路步进电机控制（可选）；4路高频/特高频局放信号接入（N型头/TNC）。

开关监测终端满足如下要求：

1）具备监测周期调节功能，可以通过现场或远程方式进行设定；

2）具备监视各类在线监测传感器运行状态的能力；

3）具备越限报警功能，至少包括：SF6压力越限报警、局部放电信号越限报警等；

4）具备对SF6压力、局部放电信号等数据的分析处理功能；提供局部放电相位分布谱图(PRPD)局部放电脉冲序列相位分布谱图(PRPS)等用于描述放电特征的谱图信息；

5）SF6监测宜具备气体循环功能，保证测得一次设备内部真实的气体湿度；

6）SF6监测具有校正功能、温度动态补偿和超量程保护功能及露点温度（或霜点温度）、体积比等参数计算功能；

7）开关在线监测终端输出信息包括但不限于SF6压力、局部放电次数、局部放电量等参量信息及其告警信息、并输出终端自检信息和录波文件（针对局放监测）；

8）开关监测终端硬件接口满足12路模拟量接入，误差≤±0.5%FS；4路局放信号接入TNC/SMA。

避雷器监测终端满足如下功能要求：

1）应备监测周期调节功能，可以通过现场或远程方式进行设定；

2）具备监视各类在线监测传感器运行状态的能力；

3）具备越限报警功能，包括：避雷器全电流、阻性电流越限告警等；

4）避雷器在线监测终端输出信息包括但不限于为避雷器全电流、阻性电流、累计次数等参量信息及其告警信息，并输出终端自检信息。

一次设备在线监测系统可向海上电气平台数智化系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足数智化要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议，实现通过数智化系统集中控制的功能。

##### 13.3.3一次设备在线监测系统接入第三方系统

我方提供的通信管理机可接入各类远传型表计，满足DL/T 860的要求与站控层数据交互。一次设备在线监测数据可上传至招标人设置的第三方系统。

##### 13.3.4一次设备在线监测系统设备清单

| 序号 | 名称 | 拟选参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次设备在线监测系统工程师站 | 国产品牌；国产cpu，主频≥2.7GHz，核数≥8核，显卡≥2GB。 | 1 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 2 | 通信管理机 | 国产品牌；支持基于多线程的 IEC101、104、MQTT、MODBUSRTU/TCP等协议采集程序 | 1 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 3 | 变压器在线监测终端 | 含变压器监测终端、油中溶解气体在线监测、铁芯/夹件接地电流在线监测传感器、套管在线监测传感器、变压器特高频局放在线监测传感器和变压器高频电流局放在线监测传感器等 | 1 | 套 | 详见5.7海上升压站平台内在线监测系统 |
| 4 | 高抗在线监测终端 | 含高抗监测终端、油中溶解气体在线监测、铁芯/夹件接地电流在线监测传感器、套管在线监测传感器、高抗特高频局放在线监测传感器和高抗高频电流局放在线监测传感器等 | 1 | 套 |  |
| 5 | 220kV GIS在线监测终端 | 含监测终端、SF6 在线监测传感器、组合电器局放在线监测传感器等 | 1 | 套 |  |
| 6 | 66kV GIS在线监测终端 | 含监测终端、SF6 在线监测传感器、组合电器局放在线监测传感器等 | 1 | 套 |  |
| 7 | 开关在线监测终端 | 含监测终端、SF6 在线监测传感器、组合电器局放在线监测传感器等 | 1 | 套 |  |
| 8 | 避雷器在线监测终端 | 含避雷器监测终端、避雷器监测传感器等 | 1 | 套 |  |
| 9 | 无线汇聚终端 | 含开关柜无线测温汇聚终端开关柜无线测温传感器等 | 1 | 套 |  |
| 10 | 数据采集服务器 | 国产品牌；2U机架式服务器；2颗国产CPU，主频≥2.2G ；冗余电源；国产操作系统。 | 1 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |

#### 13.4智能巡视终端及视频存储

##### 13.4.1总体方案

智能巡视系统由巡视主机、智能分析主机、智能巡视终端（摄像机、及声纹监测装置）组成。海上电气平台按站部署，由巡视主机下发控制、巡视任务等指令，由摄像机开展巡视作业，并将巡视数据、采集文件等上送到巡视主机，巡视主机与智能分析主机对采集的数据进行智能分析，形成巡视结果和巡视报告。

图13.4-1 智能巡视系统网络架构图

海上升压站智能巡视终端和视频存储设备包括固定摄像机、微型摄像机、红外热成像摄像机、云台摄像机、球型摄像机、全景摄像机、导轨机器人、网络硬盘录像机、无人机、声纹监测装置等设备，用于海上升压站的智能巡视。智能巡视终端的视频数据存储在海上升压站网络存储设备上，并通过可工程师工作站查看视频巡视数据，最终汇聚至海上汇聚交换机，海上汇聚交换机支持通过海底光缆将数据传输至陆上集控中心中央万兆交换机，陆上集控中心巡视主机和智能分析主机与第三方系统进行交换，支持陆上集控中心通过网络专线远程查看站端巡视点位、巡视动态、巡视结果等功能（陆上集控中心巡视主机、智能分析主机及工作站不在本次供货范围内）。

##### 13.4.2技术方案

###### 13.4.2.1智能巡视点位

海上升压站智能巡视点位部署范围覆盖电阻柜室、主变室、高抗室、站用电室、GIS室、通信继保室、应急配电室、低压配电室、柴发室、事故油罐室、柴油灌室、消防设备间、暖通机房等。配备智能巡视设备包括但不限于导轨机器人、可见光云台、高清球机或筒机、PIZ球机、防爆变焦筒机、防爆双光谱测温筒机等，对变压器(电抗器)、段路器、组合电器、隔离开关、开关柜、电流互感器、电压互感器、避雷器、电抗器、电力电缆、接地装置、端子箱及检修电源、基础平台、室内外一次设备、辅助设备设施、上部组块及下部基础登乘点、设备外观、表计、状态指示视频图像采集，变压器（电抗器）声音数据采集；电气设备及部件(套管、接头)测温。

###### 13.4.2.2智能巡视数据采集

采用红外测温、摄像机、声纹监测等方式联合采集巡视数据，巡视数据包括可见光视频及图像、红外图谱、声纹监测、状态监测、数字化表计等，我方将根据实际情况设定数据采集点位和覆盖面。

可见光数据采集支持采集表计示数、设备位置状态指示、设备外观状况、全天候采集视频图像等功能；

红外图谱数据采集支持采集设备本体、接头、套管、引线等重点部位的红外图谱数据，红外热成像摄像机支持框测温和点测温；

声纹监测数据采集支持采集变压器、电抗器、电压互感器、电流互感器、开关柜等一次设备的声音数据；

状态监测数据采集支持通过监控获取变压器（油色谱、铁芯、局放）、主变套管、电流互感器、电压互感器、耦合电容器、避雷器、断路器、组合电器GIS、隔离开关等主设备的状态监测数据；

数字化表计数据采集支持通过监控获取SF6数字化密度表、避雷器数字化泄漏电流表、变压器数字化油温计、变压器数字化油位计、互感器数字化油压计等主设备的监测数据。

###### 13.4.2.3智能巡视数存储

数据存储满足:图片、音频、缺陷视频等文件存储时间大于等于1年的要求；

存储数据格式满足以下要求:

1）可见光照片格式应为jpg格式，分辨率不低于1920×1080；

2）红外图谱格式应为jpg格式，分辨率不低于640×480；

3）音频文件的格式应为wav，编码格式符合G.711a标准；

4）视频文件的格式应为mp4，编码格式符合H.264或H.265标准。

###### 13.4.2.4智能巡视点位配置及功能

海上升压站智能巡视点位规划如下，最终点位设备配置以中标后的电气平台施工图纸中的空间布局做相应调整。

1）配置2台红外热成像摄像机用于升压站入口视频巡视；

2）配置2台双光云台实现一层上方电缆线测温；

3）配置16台高清自动变焦筒机/半球用于消防设备间、主变室、GIS室等区域表计识别读数；

4）配置5台可见光云台用于主变室、GIS室等区域设备外观状况采集；

5）配置9台双光谱测温球机用于主变室、消防设备间、GIS室、高抗室关键区域易发热电气设备及部件(套管、接头等)测温；

6）配置41台PTZ小球用于消防设备间、电阻柜室、GIS室、高抗室、主变等区域表计识别读数；

7）配置88台微距相机用于消防设备间、电阻柜室、GIS室、高抗室、主变、暖通机房等区域表计识别读数；

8）配置7台防爆变焦筒机用于事故油罐、柴油罐室、柴发室等区域表计识别；

9）配置7台防爆双光谱测温筒机用于电阻柜室、事故油罐、柴油罐室、柴发室等区域易发热电气设备及部件(套管、接头等)测温；

10）配置12台防听诊器用于主变室、GIS室等区域的变压器、电抗器、开关柜等设备声音数据的采集；

11）配置1台导轨机器人用于通信继保室表计识别及关键区域测温；

12）配置2台网络硬盘录像机用于存储海上升压站巡视数据，满足可见光照片格式为ipg格式，分辨率不低于1920x1080；红外图谱格式应为jpg格式，分辨率不低于 640x480；音频文件的格式应为zev，编码格式符合G. 711a 标准；视频文件的格式应为mp4，编码格式符合H. 264或H. 265标准，且保证图片、音频、缺陷视频等文件存储时间不小于1年；

13）配置9台接入交换机及1台海上升压站汇聚交换机为巡视设备提供一套高速传输网络；

14）配置1台工程师工作站用于查看海上升压站视频巡视数据。

###### 13.4.2.5无人机巢

本项目在海上升压站顶部部署一套无人机机巢，无人机巢安装尺寸不小于2800mm(L)*2400mm(W)*1400mm(H)，且无人机巢安装位置上部空间无遮挡，无人机巢场安装场地满足不低于500Kg的承重要求，输入电压100~240VAC，50/60Hz，输入电源不低于2100W，并提供不少于1个网络接口。无人机系统全套设备由招标人提供。

综合以上考虑因素，无人机机巢布置方案初步拟定在平台顶层右下方，如下图所示。

图13.4-2 无人机巢布置示意图

##### 13.4.3智能巡视设备指标

我方承诺所提供巡视设备满足招标文件要求

1）微距相机、高清自动变焦筒机/半球、可见光云台、防爆变焦筒机等固定摄像机满足：

a)像素:不低于 400万；

b)最大分辨率:不低于 2688x1520；

c)支持电动变焦；

d)网络接口:不少于1个(光口/电口可选，支持10M/100M网络数据)。

2）PTZ小球、可见光高清球机等球型摄像机满足：

a)像素:不低于 400万；

b)最大分辨率:不低于 2560x1440；

c)光学变倍:不低于 32倍；

d)水平范围:0°~360°连续旋转:垂直范围:-20°~+90°自动翻转180”后连续监视；

e)网络接口:不少于1个(光口/电期可选,支持10M/100M 网络数据)。

3）双光谱测温球机、防爆双光谱测温筒机等红外摄像机满足：

a)探测器像素:不低于 640x512；

b)光谱范围:不低于8um~14um；

c)测温范围: 低温模式不低于(-20~+150)℃,高温模式不低于(0~+550)℃；

d)测温距离:不低于 1m~6.5m；

e)可见光光学变倍:不低于 40倍；

f)网络接口:不少于1个，10W/100光口/电口可选。

4）网络硬盘录像机满足：

a)接入路数:不低于 128 路；

b)硬盘接目:不少于 24个SATA.单盘容量不小于 20T；

c)多路回放:最大支持不少于16路回放；

f)网络接口:不少于4个。

5）中央万兆交换机满足：

a)采用工业交换机，具备不少于24个10/100/1000M电口、不少于4个100/1000M光口、不少于4个1G/10G光口；

b)交换容量不低于598Gbps，包转发率不低于222Mpps，包缓存大小不低于64Mb，MAC表大小不低于64K；

c)支持接入不低于200路200万像素摄像机，预览视频不卡顿；

d)额定电压：AC 220V，配备双路电源模块；

e)配备光模块。

##### 13.4.4智能巡终端机视频储存设备清单

| 序号 | 名称 | 拟选参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万兆交换机 | 国产品牌 采用工业交换机，应具备不少于24个10/100/1000M电口、不少于4个100/1000M光口、不少于4个1G/10G光口； 交换容量不低于598Gbps，包转发率不低于222Mpps，包缓存大小不低于64Mb，MAC表大小不低于64K； 支持接入不低于200路200万像素摄像机，预览视频不卡顿； 额定电压：AC 220V，配备双路电源模块； 配备光模块。 | 1 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 2 | 千兆交换机 | 国产品牌 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个千兆SFP,双交流电源。 | 12 | 台 | 含招标要求2台风机千兆交换机 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 国产品牌 接入路数:不低于 128 路； 硬盘接目:不少于 24个SATA.单盘容量不小于 20T； 多路回放:最大支持不少于16路回放。 | 3 | 台 | 含招标要求1台风机硬盘录像机 |
| 4 | 工程师站 | 国产品牌；国产cpu，主频≥2.7GHz，核数≥8核，显卡≥2GB。 | 1 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 5 | 球型摄像机/云台摄像机/固定摄像机/微型摄像机/全景摄像机等 | 国产品牌 固定摄像机： 像素:不低于 400万； 最大分辨率:不低于 2688x1520； 支持电动变焦； 网络接口:不少于1个(光口/电口可选，支持10M/100M网络数据)。 球形摄像机： 国产品牌 像素:不低于 400万； 最大分辨率:不低于 2560x1440； 光学变倍:不低于 32倍； 水平范围:0°~360°连续旋转:垂直范围:-20°~+90°自动翻转180”后连续监视； 网络接口:不少于1个(光口/电期可选,支持10M/100M 网络数据)。 | 175 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 6 | 红外热成像摄像机 | 国产品牌 探测器像素:不低于 640x512； 光谱范围:不低于8um~14um； 测温范围: 低温模式不低于(-20~+150)℃,高温模式不低于(0~+550)℃； 测温距离:不低于 1m~6.5m； 可见光光学变倍:不低于 40倍； 网络接口:不少于1个，10W/100光口/电口可选。 | 2 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 7 | 导轨机器人 | 国产化产品,支持全面采集设备红外图像，实时温度分析，异常告警; 支持全面采集表计高清图像，实现智能分析识别（指针/数字/开关/故障灯等）; 支持7*24小时全天候巡检监测; 最小转弯半径300mm，满足狭小空间巡检需求; 支持视觉面阵避障; SD卡存储：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB | 1 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 8 | 工业听诊器 | 国产品牌 内置放大电路，支持微小信号调节处理 适合近距离拾音，根据场景调节识音范围 支持航空头接口，支持磁吸安装，适应振动场景安装 适用于海上升压站、补偿站等工业场所 | 12 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 9 | 音频算法舱 | 国产品牌 搭配传感器实现声音、振动等维度数据采集与分析 适用于海上升压站、补偿站等工业场所 | 3 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 10 | 服务器屏柜 |  | 1 | 面 | 最终以中标设计方案为准 |

#### 13.5数字孪生

##### 13.5.1总体要求

###### 13.5.1.1海上电气平台三维模型要求

我方所提供的海上电气平台三维模型根据设计图纸进行搭建，技术路线如下：

（构）建筑物、电气设备、暖通设备、消防设备等根据设计图纸进行三维模型的搭建；

电气设备、海上电气平台、导管架等设施在空间的位置排布与电气平台物理实体保持一致，能够直观的反应海上电气平台的空间结构；

实现电缆桥架、支架、综合管廊、墙体/地板/天花内的管线布置等隐蔽设施的建模，支撑变电站隐蔽工程的可视化浏览；

可支撑变电站间隔改扩建事，模型的修改、扩展；

实现变电站工程属性信息的建模，支撑变电站全生命周期内工程属性的修改、扩充。

###### 13.5.1.2设备三维模型要求

我方根据现行三维设计技术现状，开展变电站设备三维建模，实现设备模型信息全覆盖。建模层次设计如下：

（1）建模深度

1）一次设备

对变压器、GIS、电容器、电抗器、独立接地刀闸、电压互感器、断路器、高压开关柜等核心一次设备的三维模型。

三维模型与实体设备外观要高度一致；

属性信息模型支持可扩展，可满足设备运行全生命周期属性信息的修改、扩充。

2）二次设备:

屏柜、保护、测控、安稳、故障录波、计量等核心二次设备的三维模型。

三维模型与实体装置外观和高度保持一致

属性信息模型支持可扩展，可满足设备运行全生命周期属性信息的修改、扩充。

3）辅助控制系统

视频监控、安全警卫、火灾报警、环境监控、灯光控制、水冷却控制等辅助控制系统/设备，三维模型建模到设备级，保证设备尺寸比例、外观与物理实体近似一致；

属性信息模型支持可扩展，可满足设备运行全生命周期属性信息的修改、扩充。

4）电缆及附件

三维模型建模到线芯级，几何外观与实体电缆近似一致；

属性信息模型支持可扩展，可满足设备运行全生命周期属性信息的修改、扩充。

##### 13.5.2技术方案要求

（1）一般要求

1）我方提供一套三维模型，满足数字孪生平台的各层数字化仿真模型及配套参数，通过采用海上电气平台各设备详细参数及控制策略，构建海上电气平台详细机理模型；使用通用商业软件构建模型，并支持符合规范的数据接口如S-Function（System Function）、FMU（Functional Mock-Up Unit）等；

2）我方提供的三维模型包括描述海上电气平台等关键部件物理结构和性能设计参数；包括描述关键部件的物理属性；包括实际海上电气平台控制系统及相应的执行机构的控制模型；具有整体性和灵活性，海上电气平台三维模型满足海上电气平台建模对象与其运行、告警等信息数据实现链接；

3）我方提供的数字孪生模型支持FBX、GLB等通用数字孪生模型格式，BIM模型支持RVT、DGN、IFC等通用BIM模型格式，我方对所提供的三维模型的准确性负责。

4）我方无条件配合招标人开展全生命周期海上风电场数字孪生系统建设，并配合招标人完成与招标人设置的第三方系统数据接口开发，包括但不限于调整各数字孪生模型精度与深度，完善海上风电场各生产要素的时空数据库，扩展数字孪生模型的实时动态感知、机理研究与电网仿真能力等。

（2）专用要求

我方提供一套数字孪生模型，能够参与数字孪生平台的各层数字化仿真模型及配套参数。

我方提供的数字孪生模型，采用通用商业软件构建模型，并支持符合规范的数据接口如S-Function、FMU等。

我方提供的数字孪生模型满足以下技术要求：

1）包括描述海上电气平台等关键部件物理结构和性能设计参数；

2）包括描述海上电气平台机械特性、电磁特性、载荷特性等关键部件物理属性；

3）包括海上电气平台控制系统及相应的执行机构的控制模型；

4）具有整体性和灵活性，海上电气平台数字孪生模型应涉及部件级等不同尺度，服务于不同的业务需求。

我方提供的海上电气平台三维模型（三维模型和属性信息的组合体）的几何表达精度和信息深度等级都按照表1和2进行搭建。

表13.5-1 几何表达精度等级

| 等级 | 英文名 | 代号 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1级几何表达精度 | level 1 of geometric detail | G1 | 满足空间占位需求的几何表达精度。 |
| 2级几何表达精度 | level 2 of geometric detail | G2 | 满足外形轮廓、主要接口位置、颜色等识别需求的几何表达精度。 |
| 3级几何表达精度 | level 3 of geometric detail | G3 | 满足作业或采购等精细识别需求的几何表达精度。 |
| 4级几何表达精度 | level 4 of geometric detail | G4 | 满足高精度渲染展示或检修模拟或产品管理或制造加工等高精度识别需求的几何表达精度。 |

表13.5-2 信息深度等级

| 等级 | 英文名 | 代号 | 信息深度等级要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1级信息深度 | level 1 of information detail | N1 | 包含模型单元的编码和名称。 |
| 2级信息深度 | level 2 of information detail | N2 | 包含和补充N1等级信息，增加实体系统关系或组成及材质或性能或属性等信息。 |
| 3级信息深度 | level 3 of information detail | N3 | 包含和补充N2等级信息，增加采购信息或制造信息或安装信息或调试信息。 |
| 4级信息深度 | level 4 of information detail | N4 | 包含和补充N3等级信息，增加资产信息或维护信息。 |

我方提供的数字孪生模型支持FBX、GLB等通用数字孪生模型格式，BIM模型支持RVT、DGN、IFC等通用BIM模型格式，我方对所提供的数字孪生模型的准确性负责。

我方在投标阶段、初步设计阶段、图纸设计阶段、竣工阶段，提供不同几何表达精度、信息深度的三维模型，满足如下要求：

（1）投标阶段数字孪生模型技术要求：投标时我方提供满足G1、N1要求的三维模型，主要包括主要部件的三维模型及相关编码和名称，能够支持业主单位开展性能对比和空间对比等；

（2）初步设计阶段三维模型技术要求：提供满足G2、N2要求的三维模型，其中三维模型还应包含海上电气平台内部的各设备的三维模型，且定位准确和接口定位和尺寸正确，同时提供所有部件的主要设计参数（以设计配合需要的参数为准）和材料等关键部件技术参数，能够支持设计单位开展初步设计且进行设计优化；

（3）图纸设计阶段三维模型技术要求：提供满足G3、N3要求的三维模型，其中三维模型还应包含作业所需要的内容（吊耳位置等），且提供海上电气平台所有内部设备的部件级模型（以检修拆卸、安装或替换的最小部件为基准，无需做进一步零件级建模），能支持开展设备安装模拟和检修模拟，属性信息还应包含安装和调试所需要的信息（以业主单位需求为准）；

（4）竣工阶段三维模型技术要求：提供满足G4、N4要求的数字孪生模型，其中三维模型还应包含作业过程的所有修改内容，确保三维模型与工程现场的实体完全保持一致。

#### 13.6设备采购与安装

我方提供设备随机文档以及设备安装、操作、使用、测试和维护手册，我方将提供完整的竣工报告，并向招标人办理系统交付工作；我方按照标准规范以及业主方要求提交相关文档及介质,文档内容和质量达到招标人要求；我方交付的文档包括但不限于：

（1）数智化设备布置设计方案；

（2）数智化设备安装调试报告；

（3）数智化设备试运行报告；

（4）数智化设备验收报告；

（5）数智化设备移交清单。

我方在报送总布置设计文件时，编制数智化相关设备装配计划，并提交监理人、招标人批准。

我方将按监理人的指示，将数智化相关设备的设计方案、作业计划、设备类型以及维护系统的运行措施等形成专项报告提交监理人、招标人批准。

我方承诺我方提供的产品满足本招标文件要求，且满足国有关家安全、环保等强制性标准要求。

我方承诺将执行本招标文件所列标准，且有不一致时，按较高标准执行。我方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准将遵循现行最新标准版本。并按规范的要求，完成合同设备的制造、检验、试验、装配、安装、调试、验收和维护等。

在项目执行过程中若有招标规范的描述存在矛盾或不一致之处，或招标技术规范的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，或我方所提供的文件前后有不一致的地方，以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，最终由招标人确定执行原则。

我方对供货的成套系统设备负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。分包（或对外采购）的主要产品制造商将征得招标人的认可。

我方对所供设备和部件按规定的质量标准和技术要求进行验收和安装前检查，设备具有出厂检验记录和合格证书，设备到货后由监理人通知招标人及有关单位参加，我方按规定进行开箱、清点及检查，并做出记录，全部文件、记录由我方保管，竣工时一并交招标人。

我方将按照招标人提供的图纸和设计文件、国内国际颁布最新的有关规范、规程、标准，以及设备生产厂家的安装图纸、安装说明书，进行设备、部件的安装、调试、试验。

我方将对安装过程中各种资料、情况做出详细记录并经监理人签证。我方有责任根据监理人的指示进行复查。该记录资料将作为工程验收的重要依据。

我方在工程安装调试完毕后直到招标人验收，仍负有对所安装工程设施的维护保养和安全保卫工作的责任。

在安装过程中，因安装工艺不当，或因疏忽大意、操作不当所造成的责任事故，或因安装后的维护不周、保护不当引起的事故，造成所安装设施的损坏、丢失，我方将主动向监理人提出详细事故报告，并承担修复所需要的一切费用，以及所引起的延误工期等一切责任。修复工艺和所用材料符合设计图纸、文件、国家标准、规范及招标文件的技术要求。

设计图纸采用国家标准图集时，我方按设计图纸所指定的标准图集号，自行置备标准图集。凡有关安装规程、规范、标准图集、技术要求已经明确或属于常规安装的部分，设计图纸上不再提供安装大样图。

除设计图纸所列出的主要设备、材料以外，我方置备完成安装工作所必需的、设计图纸中未一一列出的各种辅助材料，如螺栓、螺母、垫圈、铆钉、垫片、支撑、夹具、压条、网格、电焊条、密封填料、保温辅材、油漆、铁丝、粘结材料等等。其规格数量按有关安装规程、规范、定额、标准图集、设计大样图及招标文件等技术要求等的规定置备。

我方在安装过程中按有关规程要求，同步进行质量控制检测。安装后对系统进行试运行，系统联合试运行，作好检测和试验记录，并需监理人到场核查签证，直到参加招标人组织的工程项目竣工验收。

#### 13.7质量检查与验收

##### 13.7.1质量检查依据

有关国家标准，国家各部委颁发的规程、规范、标准和规定，监理人提供的图纸，我方提供的设备图纸和安装使用说明书，本合同及有关设备、材料采购合同中的质量要求，技术规范及技术指标，经招标人与我方双方商定的有关质量标准及技术要求等。上述文件之间有矛盾时，经有关单位协商，由监理人做出决定。

##### 13.7.2质量自检

我方严格按有关国家标准，国家各部委颁发的规程、规范、标准和规定，对安装工程进行质量检查和试验。并建立质检机构，按监理人批准划分的单元工程实行自检，以保证工程质量，并按本合同技术条款中的规定，向监理人提交检查记录和试验报告，必要时由监理人抽检签证。

##### 13.7.3质量检验

在安装过程中，监理人有权对合同范围内的设备、材料和工艺等检查和试验，但并不因此免除我方应负的责任。监理人进行检查和试验所需的费用视检查结果而定。

重大设备的检查和试验，应按相应的设备采购合同中的有关规定进行。一般设备的检查和试验，我方按数智化相关设备装配计划，提交监理人审核。

检查内容、时间和地点，我方提前24小时书面通知监理人。如监理人未按时派代表到达现场，我方可自行检查，继续作业，监理人应补发签证，但不能因此免除我方对工程施工质量应负的责任。

监理人要求进行复检时，我方不得拒绝，如发现不符合合同规定，监理人有权拒绝签证，必要时可通知我方返工。

安装工程完成后，监理人如发现设备存在缺陷或故障，我方负责分析查找原因。属于我方的责任，由我方负责处理，费用由我方承担；属设备本身的缺陷或故障，我方与有关制造厂家交涉。

监理人对已完工的安装工程项目验收，确定合格后可向我方开出该项工程的合格证书，但不能因此免除我方对工程质量应负的责任；

单机及配套设备安装工程验收，满足下列条件时，我方可向招标人提出完工报告，要求进行验收：

（1）单机及配套机电设备安装完毕，并已按合同规定通过各单项工程的检查验收和交接试验；

（2）完成单机及配套机电设备的启动和试运行，启动委员会已签署验收报告；

（3）按规定提交竣工资料，完成竣工清场。

全工程验收：全部机电设备安装工程竣工验收后，全部设备通过240小时试运行后，由招标人的委托代理人签署全工程验收合格证书，确定全工程实际竣工日期。

## 附件3 深能汕尾红海湾六海上风电项目海上补偿站设计方案

### 5.2电气二次设计概述

#### 5.2.1调度关系及管理模式

深能汕尾红海湾六海上风电项目位于汕尾市附近海域，场址面积62km2，水深 40.7~46.6m，场址中心离岸距离 33km，风机离岸超 30km。项目总规划容量为 500MW， 拟安装 36 台 14MW 风机，总容量为 504MW。配套建设一座 500kV升压站和一座 500kV补偿站共两座海上电气平台，风力发电机组发出的电能通过66kV集电海底电缆接入海上升压站，升压后通过1回500kV海底电缆经过补偿站后登陆送至陆上集控中心。

本工程500kV海上升压站和500kV海上补偿站拟采用“无人值班”方式运行，可由陆上集控中心实行海上风电场的实时远程监控。

本工程由南网总调调度，风电场实时远动信息送南网总调/备调系统、广东省中调/备调系统、汕尾地调/备调系统，调度点设置于陆上集控中心（以本工程接入系统设计为准）。500kV海上补偿站的所有监控信息通过海底光缆复合缆传至陆上集控中心，由陆上集控中心实现系统调度自动化功能。

#### 5.2.2海上补偿站内计算机监控系统

海上补偿站内设置有：补偿站变电站部分计算机监控系统、设备状态在线监测、视频监控系统、火灾自动报警及消防控制系统、公共广播系统(兼作消防广播)、通风空调监控系统等；设置光通信工作站及卫星通信VSAT系统，建立海上补偿站与海上升压站、陆上集控中心之间的信息传输通道。

### 5.3海上补偿站内500kV变电站计算机监控系统

计算机监控系统采用分层、分布、开放式网络结构，主要由站控层设备、间隔层设备和网络设备等构成。

#### 5.3.1变电站计算机监控系统网络结构

间隔层测控装置通过站控层双以太网直接与站控层设备通信。在站控层及网络失效的情况下，间隔层能独立完成就地数据采集及控制功能。拓扑结构为物理上的双星型结构（逻辑上为总线型）。

#### 5.3.2站控层设备

海上补偿站站控层设置主机兼操作员站1台、对时时钟2套、公用接口设备及打印机等。海上补偿站数据传送至陆上集控中心，陆上集控中心配置2台远动通信设备，具备与各调度中心进行数据交换的能力。

#### 5.3.3网络设备

配置通信管理柜1面，内设站控层交换机（24口）6台。站控层以太网及其接口设备按照双网冗余配置。

#### 5.3.4间隔层设备

间隔级控制层由分布式结构的测量、控制、及保护组成间隔层单元，设置于继保室测控屏及相应的开关柜上。组屏原则如下：

500kV线路测控组1面屏，含2套线路测控装置和1套线路压变测控装置。

500kV电抗器测控组1面屏，含3套测控装置。

公共测控组1面屏，含3套测控装置。

500kV电抗器保护组屏2面。

500kV出线电度表及电能量处理器组柜 1面。

35kV母线保护组屏1面。

#### 5.3.5与继电保护设备、直流系统、UPS系统等接口

（1）保护跳闸信号以及重要的告警信号采用硬接点方式接入测控装置。

（2）通过站控层网络，监控系统数据处理及通信装置实现与继电保护的信息交换。交换机由监控厂家统一配置。

（3）直流系统、UPS系统设备状态量信号采用硬接点方式接入I/O测控装置。另外监控系统同时具备RS-485、RJ45等通信方式。

#### 5.3.6防误闭锁

风电场设置一套微机“五防”系统，采用独立五防主机，与站内各设备间隔电气闭锁回路配合，实现全站的防误操作闭锁。

### 5.4继电保护及安全自动装置

500kV线路、500kV高压电抗器、35kV站用变等设备的继电保护参照《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285-2023进行配置，选用微机型保护装置，具体如下：

#### 5.4.1系统继电保护及安全自动装置

（1）500kV线路继电保护

500kV线路保护按照“双重化”的保护原则配置，配置两套不同原理、不同生产厂家的微机光纤差动主保护及三段相间、接地距离及零序反时限过流保护作为后备保护（主后备保护一体化配置），含过电压及远方跳闸保护功能，保护动作跳线路两侧断路器。保护装置采用双套复用光纤通道。

（2）故障录波器柜

按照南方电网公司规程要求，同时为便于运行管理和进行事故、故障分析，在风电场海上补偿站配置2面96路模拟量/192路开关量的微机故障录波器柜，用以记录500kV线路、500kV高压电抗器等的模拟量及开关量信息。

配置的故障录波器应满足如下技术要求：故障录波器应为嵌入式、装置化产品，所选用的微机故障录波器应满足电力行业有关标准。故障录波器应能连续记录多次故障波形，能记录和保存从故障前10s到故障消失后60s的电气波形，至少能清楚记录5次谐波的波形。故障录波器模拟量采样频率在高速故障记录期间不低于5000Hz，事件记录元件的分辨率应小于1.0ms。

（3）继电保护及故障信息管理子站

在海上补偿站配置继电保护及故障信息管理子站采集交换机，采集海上补偿站保护与故障录波信息，数据上送至陆上集控中心保信子站。

（4）宽频功角相量遥测PMU装置

在风电场海上补偿站配置功角相量遥测子站PMU设备一套，并组1面柜，海上补偿站功角相量测量信息接入陆上集控中心功角相量测量装置，并将功角相量信息通过数据网方式送到南网总调和广东中调主站系统。传输通道与南网总调和广东中调主站系统一致。

PMU装置由通信主单元及电气采集单元组成。采集单元的配置按终期建设规模考虑。装置应采集500kV线路三相电流、三相电压、35kV站用变进线三相电流、三相电压等。

本工程系统继电保护、安全自动装置最终配置应按照本工程二次接入系统设计报告及其审查意见进行。

#### 5.4.2海上补偿站内继电保护

##### 5.4.2.1 500kV高压电抗器保护

500kV并联电抗器保护装置应具备的功能：

（1）纵差动保护（双重化配置）：作为并联电抗器内部及其引出线的相间和单相接地短路故障主保护。保护不应由于电抗器的励磁涌流、电流互感器饱和以及电流互感器开路而误动作。保护瞬时动作跳本侧500kV线路断路器及远跳陆上集控中心500kV线路断路器。

（2）匝间保护（双重化配置）：作为并联电抗器内部匝间短路故障主保护。保护不应由于电抗器的励磁涌流、电流互感器饱和以及电流互感器开路而误动作。保护瞬时动作跳本侧500kV线路断路器及远跳陆上集控中心500kV线路断路器。

（3）过流保护（双重化配置）：保护作为差动保护的后备，保护带时限动作于跳本侧500kV线路断路器及远跳陆上集控中心500kV线路断路器。

（4）零序过流保护 （双重化配置）：作为电抗器内部接地短路故障和匝间短路故障的后备保护，保护带时限动作于跳本侧500kV线路断路器及远跳陆上集控中心500kV线路断路器。

（5）过负荷保护（双重化配置）：保护反应电源电压升高引起并联电抗器过负荷，保护带时限动作于信号。

（6）非电量保护

瓦斯保护：保护采集并联电抗器本体的瓦斯继电器的动作信号，重瓦斯动作于跳闸，轻瓦斯动作于信号。

温度保护：保护采集并联电抗器本体的油温和绕组温度继电器的动作信号，温度升高和过高时动作于信号。

油位保护：保护采集并联电抗器本体的油位信号，油位过高或过低时动作于信号。

##### 5.4.2.2 35kV母线保护

35kV母线配置微机型(12单元，单母线)电流差动式母线保护，满足接入该段母线所有支路装置。要求：区内故障时，即使CT饱和，母线保护应能可靠动作；区外故障时，即使CT饱和，母线保护应可靠不动作。母线保护应装设低电压闭锁回路。本期共配置1面35kV母线保护屏。

35kV各支路配置独立的CT绕组供母差保护使用，且各支路变比不宜超过4倍。

##### 5.4.2.3 35kV站用变保护

35kV站用变配置一套保护与测控一体化装置。

三段式相间电流保护：保护动作断路器跳闸。

本体保护：保护延时动作断路器报警或跳闸。

零序电流保护：保护延时动作各断路器跳闸。

具有手合，远方合闸加速保护，合闸保护延时可以整定。

要求上述保护配置在一个机箱内。

#### 5.4.3自动装置

海上补偿站400V进线断路器开关柜内装设智能型备自投装置一套，采用可编程控制器（PLC），动作逻辑如下：

（1）正常运行时I、III段和II、III段之间的母线联络断路器7K-1、7K-2和5K-1处于合闸状态，3K-1处于分闸状态，I、II段母线联络断路器4K处于分闸状态，I、II段进线断路器3K和5K处于合闸状态，III段进线断路器7K处于分闸状态。即I、II段母线分列运行，II、III段母线联络运行，1#、2#场用变分别向I段母线和II（III）段母线供电，柴油发电机不启动。

（2）1#、2#场用电进线断路器3K、5K与I、II段母线联络断路器4K之间为“三选二”运行方式，即正常运行时1#、2#场用变分别向I、II（III）段母线供电，I、II段母线联络断路器4K断开，当任一个场用电失电时，备自投装置动作，跳开失电的进线断路器3K或5K，同时合上I、II段母线联络断路器4K。

（3）在第2条基础上若备自投检测到失电的场用电又恢复供电，则备自投动作跳开4K并合上恢复供电的进线断路器3K或5K，使场用电系统恢复正常供电方式，备自投一次自投闭锁。

（4）若备自投装置检测到1#、2#场用电源都失电，则备自投动作跳开进线断路器3K和5K，同时跳开I、III段母线联络断路器3K-1和和II、III段母线联络断路器5K-1，备自投装置自动启动柴油发电机后，待电压稳定后合上进线断路器7K，柴油机只带III段母线的负荷运行。

（5）当备自投装置检测到任一路场用电恢复时，即合上相应的场用电进线断路器，恢复I、II段母线供电，接着跳开柴油机进线断路器7K并停止柴油机运行，合上II、III段母线联络断路器5K-1，恢复III段母线供电。

#### 5.4.4二次接口设备

（1）500kV线路：500kV线路设置线路远跳装置，保护动作远跳对侧线路断路器。

（2）35kV部分：在各自的保护装置中按断路器分别配有操作板，作为保护设备与断路器的操作接口。

### 5.6视频监控系统、火灾自动报警及公共广播(兼作消防广播)系统、通风空调监控系统方案

#### 5.6.1视频监控系统

基于海上海域地理环境复杂，出入困难，为便于直观的监视海上补偿站平台内各主要设备运行状况、人员出入情况，在海上补偿站平台内需要处分别设置前端设备(摄像机)，以便于监视整个风场的运行状况。

海上视频监控系统由控制站、摄像头、视频电缆、电源电缆等组成。在海上补偿站平台内设置分视频监视系统分控制站。控制站由视频工作站、交换机等设备组成。海上补偿站平台各主要设备室，主要入口、走廊等位置布置摄像机。海上补偿站平台内视频信息通过海底光电复合缆中光纤上传至陆上集控中心。

视频监控系统可以接收海上补偿站内区域火灾报警控制系统内的火警信号，以实现视频监视系统监视画面与火警信号的视频联动，提高海上补偿站的监控水平。

视频监控系统可向海上电气平台数智化系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足数智化要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议，实现通过数智化系统集中控制的功能。

#### 5.6.2火灾自动报警及公共广播(兼作消防广播)系统

火灾报警及消防控制系统是根据国标《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)及船级社相关规范之要求进行设计。在海上补偿站平台设置一台火灾报警控制器（联动型），主要监测设置各火灾探测器场所的火警信号，并可根据消防要求对相关部位风机、防火风口、防火阀等实施自动联动控制。火灾报警控制器上设有被控设备的运行状态指示和手动操作按钮。

火灾监测对象是布置有重要的电气设备的场所，根据环境及不同的火灾燃烧机理，分别选用感烟、感温探测器。探测器主要安装在高抗室、通信继保室、GIS室等场所；在各防火分区设置了手动报警按钮和声光报警器。探测器或手动报警按钮动作时，火灾报警控制器发出声光报警并显示报警点的地址、打印报警时间和地址。同时，按预先编制好的逻辑关系发出控制指令，自动联动停止相关部位的风机、关闭防火风口和防火阀、启动声光报警器，也可由值班人员在火灾报警控制器上远方手动操作。

火灾报警控制器自带备用电源，正常工作电源交流220V由消防动力配电箱供给，当交流电消失时，自动切换至直流备用电源供电，保证系统正常工作。电缆(线)采用耐火屏蔽控制电缆和耐火屏蔽双色双绞电线，电缆敷设在电缆桥架上或电缆沟内，电线采用穿金属管保护或线槽内敷设。

考虑海上补偿站火灾危险等级以及中国船级社相关规范，设置公共广播(兼作消防广播)系统，在海上补偿站出入口及相关设备室设置消防广播。主机自备多种广播节目源，并录制有消防事故广播，一旦发生事故，自动启动事故广播，组织人员疏散。

海上补偿站平台内火警及公共广播通过光通信工作站上传至陆上集控中心。

火灾自动报警及公共广播（兼做消防广播）系统可向海上电气平台数智化系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足数智化要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议，实现通过数智化系统集中控制的功能。

#### 5.6.3通风空调监控系统

海上补偿站设置一套通风空调监控系统对海上补偿站内通风空调设备进行集中监控。

通风空调监控系统采用以计算机监控系统为基础，以集中监测、分区控制为原则，即以上位控制机为中心，采用分布式现地控制单元自动控制各个子系统的设备。系统主要包括上位机控制单元、现地控制单元、网络设备，以及相应的空调、除湿机、风机、风阀、管道电加热、盐雾过滤器等设备电控箱，温湿度组合传感器、压差传感器、氢气探测器、油气传感器等。

根据季节气候的交替、海上补偿站主要设备层及排风、送风主通道的温度和湿度变化，以及风电场海上补偿站各主要机电设备的运行工况，对海上补偿站的风冷空调系统、排风系统、送风系统等进行优化控制，并监视通风空调设备的运行，使空气的温度、湿度、流速及新鲜度、洁净度等指标符合海上补偿站使用的要求。

通风空调系统采用自动控制与远方控制相结合的方式，并设现地控制箱，可在现地对设备进行操作及监视，同时亦可在中控室对设备进行远方监视及控制。

通风空调监控系统可向海上电气平台数智化系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足数智化要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议，实现通过数智化系统集中控制的功能。

### 5.7海上补偿站平台内在线监测系统

#### 5.7.1海上补偿站在线监测系统主要结构及功能

海上补偿站设置一套独立于变电站综自系统的在线监测系统，在被监测设备上安装现地监测单元，设备监测系统工作站设置于海上补偿站平台中控继保室。系统具备数据整合、监测预警、故障诊断、状态评价、风险评估、维修策略等高级服务功能。系统采用分层分布式结构，实现多路信号的同步高速采集和信号就地处理，并通过以太网把监测数据传送到站端主机。系统由现地监测单元(或称就地采集主机)、网络设备及监测主站组成。

#### 5.7.2在线状态监测系统配置

变压器/高抗在线监测装置包括但不限于变压器/高抗监测终端、油中溶解气体在线监测单元、铁芯/夹件接地电流在线监测传感器、套管在线监测传感器、变压器/高抗特高频局放在线监测传感器和变压器/高抗高频电流局放在线监测传感器等。

开关监测装置应包括但不限于开关监测终端、SF6在线监测传感器、组合电器局放在线监测传感器等。

避雷器监测装置包括但不限于包括避雷器监测终端、避雷器监测传感器等。

无线传感器装置包括但不限于无线汇聚终端、开关柜无线测温传感器等。

一次设备在线监测系统技术方案应至少满足以下要求：

- 应采用安全可控的软件和硬件，应采用工业级硬件设计，确保设备长期可靠、稳定运行；终端设备（除汇聚终端）应支持硬、软件自诊断功能，具备断电不丢失数据、自恢复的功能；所采用设备、辅材等应满足海上防腐、防盐雾等特殊环境要求；

- 终端设备（除汇聚终端）应支持异常告警功能，包括数据超标告警、功能异常告警和通讯异常告警等；支持告警分级（一般、重要、紧急）、分类（告知、越限、变位、异常、事故），告警信息应有时标，精确到秒级；支持告警上传功能；

- 有线传输的终端设备应支持简单网络时间协议（SNTP）对时；

- 通信管理机应至少接入各类远传型表计，应满足DL/T 860的要求与站控层数据交互；

一次设备在线监测数据可通过通信管理机上传至招标人设置的第三方系统，通信应满足DL/T 860要求。

#### 5.7.3技术方案要求

远传型表计应满足如下要求：

1）500kV主变压器/高抗应配置具备远传功能的数字化油温计、数字化油位计；

2）500kV GIS、66kV GIS设备应配置具备远传功能的SF6数字化密度表；

3）避雷器设备应配置具备远传功能的数字化泄漏电流表。

变压器/高抗在线监测终端应满足如下基本功能：

1）应具备监测周期调节功能，可以通过现场或远程方式进行设定；

2）应具备监视各类在线监测传感器运行状态的能力；

3）应具备对局部放电信号幅值、相位、频次等局部放电基本表征参量进行实时自动监测、记录的功能；

4）应具备越限报警功能，至少包括：油中溶解气体组分及微水含量报警、局放量超标报警、铁芯/夹件接地电流报警；

5）应具备对油中溶解气体监测、局放监测、套管监测等数据的采集与分析处理功能；变压器在线监测终端输出信息包括但不限于油中溶解气体各组分含量及诊断结果、铁芯/夹件接地电流、套管泄漏电流、套管电容量、局放放电次数、局部放电量、放电类型等参量信息及其告警信息，并输出终端自检信息和录波文件（仅针对局放监测和油色谱监测类型）；

6）变压器/高抗在线监测终端硬件接口应至少满足4路模拟量信号接入，误差≤±0.5%FS；2路步进电机控制（可选）；4路高频/特高频局放信号接入（N型头/TNC）。

开关监测终端应满足如下基本要求：

- 应具备监测周期调节功能，可以通过现场或远程方式进行设定；

- 应具备监视各类在线监测传感器运行状态的能力；

- 应具备越限报警功能，至少包括：SF6压力越限报警、局部放电信号越限报警等；

- 应具备对SF6压力、局部放电信号等数据的分析处理功能；应提供局部放电相位分布谱图(PRPD)局部放电脉冲序列相位分布谱图(PRPS)等用于描述放电特征的谱图信息；

- SF6监测宜具备气体循环功能，保证测得一次设备内部真实的气体湿度；

- SF6监测应具有校正功能、温度动态补偿和超量程保护功能及露点温度（或霜点温度）、体积比等参数计算功能；

- 开关在线监测终端输出信息包括但不限于SF6压力、局部放电次数、局部放电量等参量信息及其告警信息、并输出终端自检信息和录波文件（针对局放监测）；

- 开关监测终端硬件接口应至少满足12路模拟量接入，误差≤±0.5%FS；4路局放信号接入TNC/SMA。

避雷器监测终端应满足如下基本功能要求：

- 应具备监测周期调节功能，可以通过现场或远程方式进行设定；

- 应具备监视各类在线监测传感器运行状态的能力；

- 应具备越限报警功能，至少包括：避雷器全电流、阻性电流越限告警等；

- 避雷器在线监测终端输出信息包括但不限于为避雷器全电流、阻性电流、累计次数等参量信息及其告警信息，并输出终端自检信息。

- 一次设备在线监测系统可向海上电气平台数智化系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足数智化要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议，实现通过数智化系统集中控制的功能。

### 12数字化智慧化设计

#### 12.1概述

##### 12.1.1设计范围

我方负责本标段海上补偿站数智化系统设计、采购、安装、部署和调试、验收等全部工作。对所供设备和材料进行交付和验收（注：其中无人机系统全套设备采购不在本标段），其中海上电气平台基础结构安全监测系统不在本标段采购，由招标人提供，我方负责该系统的安装、部署、调试、验收等工作。

我方负责配合将海补偿站数智化系统包括但不限于一次设备在线监测系统、智能辅助监控系统、智能巡视终端及视频存储、海上电气平台基础结构安全监测系统等相关数据接入招标人设置的第三方系统（其中海上电气平台基础结构安全监测系统不在本标段采购范围内），并配合招标人建设数智化海上风电场。

我方负责按照数智化系统建设要求提供海上补偿站及设备数字孪生模型。

我方配合监造监理或招标人指定的其它咨询机构进行整个海上补偿站制造的质量控制及验收工作。

招标人在陆上集控中心设有招标人设置的第三方系统，海上电气平台内配置有数智化相关设备，我方承诺无条件与海上电气平台数智化设备及招标人设置的第三方系统配合完成相关接口的协调及确定，向海上电气平台数智化设备或招标人设置的第三方系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足招标人要求的相关接口，并向该系统开放通讯协议。涉及相关辅助测点及软件系统等我方均开放全部底层权限，配合招标人进行远程控制及软件二次开发，并配合招标人完成系统的接入及调试，以实现招标人设置的第三方系统各系统的集中控制功能。

##### 12.1.2设计依据

《电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ka:盐雾试验方法》（GB/T 2423.17 ）

《远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇: 电源和电磁兼容性》（GB/T 15153.1）

《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗干扰度试验》（GB/T 17626.2）

《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗干扰度试验》（GB/T 17626.3）

《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》（GB/T 17626.5）

《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》（GB/T 17626.6）

《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》（GB/T 17626.8 ）

《电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验》（GB/T 17626.9 ）

《电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验》（GB/T 17626.10 ）

《电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验》（GB/T 17626.18）

《电力监控系统网络安全防护导则》（GB/T 36572 ）

《智能高压设备技术导则》（DL/T 1411）

《变电设备在线监测系统技术导则》（DL/T 1430）

《变电设备在线监测装置技术规范》（DL/T 1498）

《DL/T 860实施技术规范》（DL/T 1146）

《风电场无人机巡检作业技术规范》（NB/T 10594）

《风电场无人机叶片检测技术规范》（NB/T 10593）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395）

《风力发电场远程监控系统技术规程》（NB/T 31071）

《电力监控系统网络安全防护导则》（GB/T36572 ）

《风力发电场设计规范》（GB51096）

《风力发电场远程监控系统技术规程》（NB/T 31071）

《海上风力发电机组支撑结构安全监测技术导则》（T/CSEE0189）

《海上风电场钢结构防腐蚀技术标准》（NB/T31006）

《海港工程钢结构防腐蚀技术规范》（JTS 153-3）

《结构健康监测系统设计标准》（CECS 333）

##### 12.1.3总体设计

我方为本项目提的海上补偿站数智化建设包括智能辅助监控系统、一次设备在线监测系统、智能巡视终端机视频存储及数字孪生模型。

图12.1-1 智能化系统总体架构图

智能辅助监控系统对空调工作状态（开启/关闭）、工作模式信息，通风机设备的状态信息，除湿机启停信息，室内温度、湿度采样数据，室内可燃气体浓度、室内盐雾浓度、照明回路通断状态、照明控制器的运行状态、微气象（至少含温度、湿度、风向、风速、气压、降雨量、太阳辐照度）采样数据、室内浸水状态等信息进行数据采集。并具备对空调的开启/关闭操作、工作模式（自动、制冷、制热、除湿、送风）的控制操作，以及温度调节等操作，对通风机、除湿机、风阀的启动/停止控制、检修挂牌操作，对照明回路通断控制操作。一次设备在线监测系统具备数据整合、监测预警、故障诊断、状态评价、风险评估、维修策略等高级服务功能。系统采用分层分布式结构，实现多路信号的同步高速采集和信号就地处理，并通过以太网把监测数据传送到站端主机。在海上电气平台各舱室部署智能巡视终端实现各舱室内设备外观、表计、状态指示、变压器（电抗器）声音、设备及接头测温等自动巡视功能，巡视终端的视频数据存储在海上电气平台网络存储设备上，并通过可工程师工作站查看视频巡视数据，最终汇聚至海上汇聚交换机，海上汇聚交换机支持通过海底光缆将数据传输至陆上站。为海上电气平台提供一套数字孪生模型对海上电气平台各设备层次化建模，实现电气、海上电气平台模型信息全覆盖。

#### 12.2智能辅助监控系统

##### 12.2.1总体方案

海上补偿站设置一套智能辅助监控系统，该系统由辅助监控系统工程师站、通信管理机、网络设备组成。实现消防监控子系统、通风空调监控子系统、安防监控子系统的数据接入。

消防监控子系统包括但不限于火灾自动报警系统及广播系统、消防灭火及给排水系统；通风空调监控子系统包括但不限于空调控制器、通风机控制器、除湿机控制器、风阀控制器、温湿度传感器、可燃气体传感器、盐雾传感器等设备。

智能辅助监控系统采用安全可控的软件和硬件，采用工业级硬件设计，确保设备长期可靠、稳定运行，终端设备应支持硬、软件自诊断功能，具备断电不丢失数据、自恢复的功能，所采用设备、辅材等应满足海上防腐、防盐雾等特殊环境要求。有线传输的终端设备支持简单网络时间协议（SNTP）对时。

消防监控（含火灾自动报警及广播系统、消防灭火及给排水系统）数据支持modbus等协议上传至站控层。

##### 12.2.2智能辅助系统技术方案

###### 12.2.2.1消防监控子系统

（1）火灾自动报警系统

火灾报警及消防控制系统是根据国标《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)及船级社相关规范之要求进行设计。在海上补偿站平台设置一台火灾报警控制器（联动型），主要监测设置各火灾探测器场所的火警信号，并可根据消防要求对相关部位风机、防火风口、防火阀等实施自动联动控制。火灾报警控制器上设有被控设备的运行状态指示和手动操作按钮。

火灾监测对象是布置有重要的电气设备的场所，根据环境及不同的火灾燃烧机理，分别选用感烟、感温探测器。探测器主要安装在高抗室、通信继保室、GIS室等场所；在各防火分区设置了手动报警按钮和声光报警器。探测器或手动报警按钮动作时，火灾报警控制器发出声光报警并显示报警点的地址、打印报警时间和地址。同时，按预先编制好的逻辑关系发出控制指令，自动联动停止相关部位的风机、关闭防火风口和防火阀、启动声光报警器，也可由值班人员在火灾报警控制器上远方手动操作。

火灾报警控制器自带备用电源，正常工作电源交流220V由消防动力配电箱供给，当交流电消失时，自动切换至直流备用电源供电，保证系统正常工作。电缆(线)采用耐火屏蔽控制电缆和耐火屏蔽双色双绞电线，电缆敷设在电缆桥架上或电缆沟内，电线采用穿金属管保护或线槽内敷设。

海上电气平台内火警系统通过光通信工作站上传至陆上集控中心。

火灾自动报警系统可向海上电气平台数智化系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足数智化要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议，实现通过数智化系统集中控制的功能。

（2）公共广播系统

考虑海上补偿站火灾危险等级以及中国船级社相关规范，设置公共广播(兼作消防广播)系统，在海上补偿站出入口及相关设备室设置消防广播。主机自备多种广播节目源，并录制有消防事故广播，一旦发生事故，自动启动事故广播，组织人员疏散。

海上补偿站平台内火警及公共广播通过光通信工作站上传至陆上集控中心

公共广播（兼做消防广播）系统可向海上电气平台数智化系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足数智化要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议，实现通过数智化系统集中控制的功能。

（3）消防灭火

海上补偿站设置有高压细水雾灭火系统，由火灾报警控制系统联动，并具备四种控制方式:自动控制、手动控制、机械应急操作和陆地集控中心启动控制。

高压细水雾系统可向海上电气平台数智化系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足数智化要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议，实现通过数智化系统集中控制的功能。

（4）给排水系统

海上补偿站设置有生活给排水系统,其中事故油池排油电动阀自带控制箱输出信号可供陆上实现远程启闭及监控。污水处理设备及生活压力水柜控制柜均可输出信号至陆上实现远程监控。

12.2.2.2通风空调监控子系统

海上补偿站设置一套通风空调监控系统对海上补偿站内通风空调设备进行集中监控。

通风空调监控系统采用以计算机监控系统为基础，以集中监测、分区控制为原则，即以上位控制机为中心，采用分布式现地控制单元自动控制各个子系统的设备。系统主要包括上位机控制单元、现地控制单元、网络设备，以及相应的空调、除湿机、风机、风阀、管道电加热、盐雾过滤器等设备电控箱，温湿度组合传感器、压差传感器、氢气探测器、油气传感器等。

根据季节气候的交替、海上补偿站主要设备层及排风、送风主通道的温度和湿度变化，以及风电场海上补偿站各主要机电设备的运行工况，对海上补偿站的风冷空调系统、排风系统、送风系统等进行优化控制，并监视通风空调设备的运行，使空气的温度、湿度、流速及新鲜度、洁净度等指标符合海上补偿站使用的要求。

通风空调系统采用自动控制与远方控制相结合的方式，并设现地控制箱，可在现地对设备进行操作及监视，同时亦可在中控室对设备进行远方监视及控制。

通风空调监控系统可向海上电气平台数智化系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足数智化要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议，实现通过数智化系统集中控制的功能。

12.2.2.3安防监控子系统

基于海上海域地理环境复杂，出入困难，为便于直观的监视海上补偿站平台内各主要设备运行状况、人员出入情况，在海上补偿站平台内需要处分别设置前端设备(摄像机)，以便于监视整个风场的运行状况。

海上视频监控系统由控制站、摄像头、视频电缆、电源电缆等组成。在海上补偿站平台内设置分视频监视系统分控制站。控制站由视频工作站、交换机等设备组成。海上补偿站平台各主要设备室，主要入口、走廊等位置布置摄像机。海上补偿站平台内视频信息通过海底光电复合缆中光纤上传至陆上集控中心。

视频监控系统可以接收海上补偿站内区域火灾报警控制系统内的火警信号，以实现视频监视系统监视画面与火警信号的视频联动，提高海上补偿站的监控水平。

视频监控系统可向海上电气平台数智化系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足数智化要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议，实现通过数智化系统集中控制的功能。

###### 12.2.3智能辅助系统接入第三方系统

我方提供的通信管理机具备数据采集功能，包括但不限于空调工作状态（开启/关闭）、工作模式信息，通风机设备的状态信息，除湿机启停信息，室内温度、湿度采样数据，室内可燃气体浓度、室内盐雾浓度、照明回路通断状态、照明控制器的运行状态、微气象（至少含温度、湿度、风向、风速、气压、降雨量、太阳辐照度）采样数据、室内浸水状态等信息。具备对空调的开启/关闭操作、工作模式（自动、制冷、制热、除湿、送风）的控制操作，以及温度调节等操作，对通风机、除湿机、风阀的启动/停止控制、检修挂牌操作，对照明回路通断控制操作。具备故障、异常告警信号，可通过硬接点方式上传告警信号，告警信息无丢失和漏报。

辅助监控相关数据可上传至招标人设置的第三方系统，具备接收并下发远程命令的功能，支持104协议或满足DL/T 860要求。

###### 12.2.4智能辅助系统设备清单

| 序号 | 名称 | 拟选参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅助监控系统工程师站 | 国产品牌；国产cpu，主频≥2.7GHz，核数≥8核，显卡≥2GB。 | 1 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 2 | 通信管理机 | 国产品牌；支持基于多线程的 IEC101、104、MQTT、MODBUSRTU/TCP等协议采集程序 | 1 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 3 | 微气象站 | 国产品牌：满足温度、湿度、风向、风速、气压、降雨量、太阳辐照度的数据采样 | 1 | 套 | 最终以中标设计方案为准 |
| 4 | 照明控制器 |  | 1 | 套 | 最终以中标设计方案为准 |
| 5 | 水浸传感器 | 国产品牌：对浸水、漏水做出报警 | 11 | 个 | 最终以中标设计方案为准 |
| 6 | 数据采集服务器 | 国产品牌；2U机架式服务器；2颗国产CPU，主频≥2.2G ；冗余电源；国产操作系统。 | 1 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 7 | 数据转发服务器 | 国产品牌；2U机架式服务器；2颗国产CPU，主频≥2.2G ；冗余电源；国产操作系统。 | 1 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |

#### 12.3一次设备在线监测系统

##### 12.3.1总体方案

海上补偿站设置一套独立于变电站综自系统的设备状态在线监测系统，在被监测设备上安装现地监测单元，设备监测系统工作站设置于海上补偿站平台中控继保室。系统具备数据整合、监测预警、故障诊断、状态评价、风险评估、维修策略等高级服务功能。系统采用分层分布式结构，实现多路信号的同步高速采集和信号就地处理，并通过以太网把监测数据传送到站端主机。系统由现地监测单元(或称就地采集主机)、网络设备及监测主站组成。

海上补偿站一次设备在线监测系统包括但不限于一次设备在线监测系统工程师站、变压器在线监测终端、开关在线监测终端、避雷器在线监测终端、无线汇聚终端、通信管理机等设备数据数据接入。

##### 12.3.2一次设备在线监测系统技术方案

变压器/高抗在线监测装置包括但不限于变压器/高抗监测终端、油中溶解气体在线监测单元、铁芯/夹件接地电流在线监测传感器、套管在线监测传感器、变压器/高抗特高频局放在线监测传感器和变压器/高抗高频电流局放在线监测传感器等。

开关监测装置包括但不限于开关监测终端、SF6在线监测传感器、组合电器局放在线监测传感器等。

避雷器监测装置包括但不限于包括避雷器监测终端、避雷器监测传感器等。

无线传感器装置包括但不限于无线汇聚终端、开关柜无线测温传感器等。

我方提供的一次设备在线监测系统技术方案满足以下要求：

（1）采用安全可控的软件和硬件，采用工业级硬件设计，确保设备长期可靠、稳定运行；终端设备（除汇聚终端）支持硬、软件自诊断功能，具备断电不丢失数据、自恢复的功能；所采用设备、辅材等满足海上防腐、防盐雾等特殊环境要求；

（2）终端设备（除汇聚终端）支持异常告警功能，包括数据超标告警、功能异常告警和通讯异常告警等；支持告警分级（一般、重要、紧急）、分类（告知、越限、变位、异常、事故），告警信息有时标，精确到秒级，支持告警上传功能；

（3）有线传输的终端设备支持简单网络时间协议（SNTP）对时；

（4）通信管理机可接入各类远传型表计，满足DL/T 860的要求与站控层数据交互。

一次设备在线监测数据可通过通信管理机上传至招标人设置的第三方系统，通信满足DL/T 860要求。

远传型表计满足如下要求：

（1）500kV主变压器/高抗配置具备远传功能的数字化油温计、数字化油位计；

（2）500kV GIS、66kV GIS设备配置具备远传功能的SF6数字化密度表；

（3）避雷器设备配置具备远传功能的数字化泄漏电流表。

变压器/高抗在线监测终端满足如下基本功能：

（1）具备监测周期调节功能，可以通过现场或远程方式进行设定；

（2）具备监视各类在线监测传感器运行状态的能力；

（3）具备对局部放电信号幅值、相位、频次等局部放电基本表征参量进行实时自动监测、记录的功能；

（4）具备越限报警功能，包括：油中溶解气体组分及微水含量报警、局放量超标报警、铁芯/夹件接地电流报警；

（5）具备对油中溶解气体监测、局放监测、套管监测等数据的采集与分析处理功能；变压器在线监测终端输出信息包括但不限于油中溶解气体各组分含量及诊断结果、铁芯/夹件接地电流、套管泄漏电流、套管电容量、局放放电次数、局部放电量、放电类型等参量信息及其告警信息，并输出终端自检信息和录波文件（仅针对局放监测和油色谱监测类型）；

（6））变压器/高抗在线监测终端硬件接口满足4路模拟量信号接入，误差≤±0.5%FS；2路步进电机控制（可选）；4路高频/特高频局放信号接入（N型头/TNC）。

开关监测终端满足如下要求：

（1）具备监测周期调节功能，可以通过现场或远程方式进行设定；

（2）具备监视各类在线监测传感器运行状态的能力；

（3）具备越限报警功能，至少包括：SF6压力越限报警、局部放电信号越限报警等；

（4）具备对SF6压力、局部放电信号等数据的分析处理功能；提供局部放电相位分布谱图(PRPD)局部放电脉冲序列相位分布谱图(PRPS)等用于描述放电特征的谱图信息；

（5）SF6监测宜具备气体循环功能，保证测得一次设备内部真实的气体湿度；

（6）SF6监测具有校正功能、温度动态补偿和超量程保护功能及露点温度（或霜点温度）、体积比等参数计算功能；

（7）开关在线监测终端输出信息包括但不限于SF6压力、局部放电次数、局部放电量等参量信息及其告警信息、并输出终端自检信息和录波文件（针对局放监测）；

（8）开关监测终端硬件接口满足12路模拟量接入，误差≤±0.5%FS；4路局放信号接入TNC/SMA。

避雷器监测终端满足如下功能要求：

（1）具备监测周期调节功能，可以通过现场或远程方式进行设定；

（2）具备监视各类在线监测传感器运行状态的能力；

（3）具备越限报警功能，包括：避雷器全电流、阻性电流越限告警等；

（4）避雷器在线监测终端输出信息包括但不限于为避雷器全电流、阻性电流、累计次数等参量信息及其告警信息，并输出终端自检信息。

一次设备在线监测系统可向海上电气平台数智化系统输送所需的全部数据，预留足够量的满足数智化要求的相关接口，并向该平台开放通讯协议，实现通过数智化系统集中控制的功能。

##### 12.3.3一次设备在线监测系统接入第三方系统

我方提供的通信管理机可接入各类远传型表计，满足DL/T 860的要求与站控层数据交互。一次设备在线监测数据可上传至招标人设置的第三方系统。

##### 12.3.4一次设备在线监测系统设备清单

| 序号 | 名称 | 拟选参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次设备在线监测系统工程师站 | 国产品牌；国产cpu，主频≥2.7GHz，核数≥8核，显卡≥2GB。 | 1 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 2 | 通信管理机 | 国产品牌；支持基于多线程的 IEC101、104、MQTT、MODBUSRTU/TCP等协议采集程序 | 1 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 3 | 变压器在线监测终端 | 含变压器监测终端、油中溶解气体在线监测、铁芯/夹件接地电流在线监测传感器、套管在线监测传感器、变压器特高频局放在线监测传感器和变压器高频电流局放在线监测传感器等 | 1 | 套 | 详见5.7海上补偿站平台内在线监测系统 |
| 4 | 高抗在线监测终端 | 含高抗监测终端、油中溶解气体在线监测、铁芯/夹件接地电流在线监测传感器、套管在线监测传感器、高抗特高频局放在线监测传感器和高抗高频电流局放在线监测传感器等 | 1 | 套 |  |
| 5 | 220kV GIS在线监测终端 | 含监测终端、SF6 在线监测传感器、组合电器局放在线监测传感器等 | 1 | 套 |  |
| 6 | 66kV GIS在线监测终端 | 含监测终端、SF6 在线监测传感器、组合电器局放在线监测传感器等 | 1 | 套 |  |
| 7 | 开关在线监测终端 | 含监测终端、SF6 在线监测传感器、组合电器局放在线监测传感器等 | 1 | 套 |  |
| 8 | 避雷器在线监测终端 | 含避雷器监测终端、避雷器监测传感器等 | 1 | 套 |  |
| 9 | 无线汇聚终端 | 含开关柜无线测温汇聚终端开关柜无线测温传感器等 | 1 | 套 |  |
| 10 | 数据采集服务器 | 国产品牌；2U机架式服务器；2颗国产CPU，主频≥2.2G ；冗余电源；国产操作系统。 | 1 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |

#### 12.4智能巡视终端及视频存储

##### 12.4.1总体方案

智能巡视系统由巡视主机、智能分析主机、智能巡视终端（摄像机、及声纹监测装置）组成。海上电气平台按站部署，由巡视主机下发控制、巡视任务等指令，由摄像机开展巡视作业，并将巡视数据、采集文件等上送到巡视主机，巡视主机与智能分析主机对采集的数据进行智能分析，形成巡视结果和巡视报告。

图12.4-1 智能巡视系统网络架构图

海上补偿站智能巡视终端和视频存储设备包括固定摄像机、微型摄像机、红外热成像摄像机、云台摄像机、球型摄像机、全景摄像机、导轨机器人、网络硬盘录像机、声纹监测装置等设备，用于海上补偿站的智能巡视。智能巡视终端的视频数据存储在海上补偿站的网络存储设备上，并通过可工程师工作站查看视频巡视数据，最终汇聚至海上汇聚交换机，海上汇聚交换机支持通过海底光缆将数据传输至陆上集控中心中央万兆交换机，陆上集控中心巡视主机和智能分析主机与第三方系统进行交换，支持陆上集控中心通过网络专线远程查看站端巡视点位、巡视动态、巡视结果等功能（陆上集控中心巡视主机、智能分析主机及工作站不在本次供货范围内）。

##### 12.4.2技术方案

###### 12.4.2.1智能巡视点位

海上补偿站智能巡视点位部署范围覆盖事故油罐室、柴油灌室、消防设备间、生活泵房、应急配电室、低压配电室、蓄电池室、GIS室、继保室、高抗室、站内用电室、暖通机房、通信蓄电池室。配备智能巡视设备包括但不限于导轨机器人、可见光云台、高清球机或筒机、PIZ球机、防爆变焦筒机、防爆双光谱测温筒机等，对变压器(电抗器)、段路器、组合电器、隔离开关、开关柜、电流互感器、电压互感器、避雷器、电抗器、电力电缆、接地装置、端子箱及检修电源、基础平台、室内外一次设备、辅助设备设施、上部组块及下部基础登乘点、设备外观、表计、状态指示视频图像采集，变压器（电抗器）声音数据采集；电气设备及部件(套管、接头)测温。

###### 12.4.2.2智能巡视数据采集

采用红外测温、摄像机、声纹监测等方式联合采集巡视数据，巡视数据包括可见光视频及图像、红外图谱、声纹监测、状态监测、数字化表计等，我方将根据实际情况设定数据采集点位和覆盖面。

可见光数据采集支持采集表计示数、设备位置状态指示、设备外观状况、全天候采集视频图像等功能；

红外图谱数据采集支持采集设备本体、接头、套管、引线等重点部位的红外图谱数据，红外热成像摄像机支持框测温和点测温；

声纹监测数据采集支持采集变压器、电抗器、电压互感器、电流互感器、开关柜等一次设备的声音数据；

状态监测数据采集支持通过监控获取变压器（油色谱、铁芯、局放）、主变套管、电流互感器、电压互感器、耦合电容器、避雷器、断路器、组合电器GIS、隔离开关等主设备的状态监测数据；

数字化表计数据采集支持通过监控获取SF6数字化密度表、避雷器数字化泄漏电流表、变压器数字化油温计、变压器数字化油位计、互感器数字化油压计等主设备的监测数据。

###### 12.4.2.3智能巡视数存储

数据存储满足:图片、音频、缺陷视频等文件存储时间大于等于1年的要求；

存储数据格式满足以下要求:

（1）可见光照片格式应为jpg格式，分辨率不低于1920×1080；

（2）红外图谱格式应为jpg格式，分辨率不低于640×480；

（3）音频文件的格式应为wav，编码格式符合G.711a标准；

（4）视频文件的格式应为mp4，编码格式符合H.264或H.265标准。

###### 12.4.2.4智能巡视点位配置及功能

（1）海上补偿站智能巡视点位规划如下，最终点位设备配置以中标后的电气平台施工图纸中的空间布局做相应调整。

（2）配置2台红外热成像摄像机用于补偿站入口视频巡视；

（3）配置2台双光云台实现一层上方电缆线测温；

（4）配置11台高清自动变焦筒机/半球用于消防设备间和生活水泵房等区域表计识别读数；

（5）配置4台可见光云台用于主变室、GIS室等区域设备外观状况采集；

（6）配置7台双光谱测温球机用于高抗室和消防设备间关键区域易发热电气设备及部件(套管、接头等)测温；

（7）配置42台PTZ小球用于消防设备间、生活水泵房、GIS室、高抗室、站用电室、配电室、暖通机房等区域表计识别读数；

（8）配置52台微距相机用于消防设备间、生活水泵房、GIS室、高抗室、暖通机房等区域表计识别读数；

（9）配置5台防爆变焦筒机用于事故油罐室、柴油罐室、柴发室等区域表计识别；

（10）配置2台防爆双光谱测温筒机用于事故油罐室、柴油罐室、蓄电池室、柴发室等区配置12台防听诊器用于高抗室等区域的电抗器、开关柜等设备声音数据的采集。

（11）配置1台导轨机器人用于继保室1表计识别及关键区域测温；

（12）配置1台视频存储服务器存海上补偿站巡视数据，满足可见光照片格式为ipg格式，分辨率不低于1920x1080；红外图谱格式应为jpg格式，分辨率不低于 640x480；音频文件的格式应为zev，编码格式符合G. 711a 标准；视频文件的格式应为mp4，编码格式符合H. 264或H. 265标准，且保证图片、音频、缺陷视频等文件存储时间不小于1年；

（13）配置8台接入交换机及1台海上补偿站汇聚交换机为巡视设备提供一套高速传输网络；

（14）配置1台工程师工作站用于查看海上补偿站视频巡视数据。

##### 12.4.3智能巡视设备指标

我方承诺所提供巡视设备满足招标文件要求

（1）微距相机、高清自动变焦筒机/半球、可见光云台、防爆变焦筒机等固定摄像机满足：

1）像素:不低于 400万；

2）最大分辨率:不低于 2688x1520；

3）支持电动变焦；

4）网络接口:不少于1个(光口/电口可选，支持10M/100M网络数据)。

（2）PTZ小球、可见光高清球机等球型摄像机满足：

1）像素:不低于 400万；

2）最大分辨率:不低于 2560x1440；

3）光学变倍:不低于 32倍；

4）水平范围:0°~360°连续旋转:垂直范围:-20°~+90°自动翻转180”后连续监视；

5）网络接口:不少于1个(光口/电期可选,支持10M/100M 网络数据)。

（3）双光谱测温球机、防爆双光谱测温筒机等红外摄像机满足：

1）探测器像素:不低于 640x512；

2）光谱范围:不低于8um~14um；

3）测温范围: 低温模式不低于(-20~+150)℃,高温模式不低于(0~+550)℃；

4）测温距离:不低于 1m~6.5m；

5）可见光光学变倍:不低于 40倍；

6）网络接口:不少于1个，10W/100光口/电口可选。

（4）网络硬盘录像机满足：

1）接入路数:不低于 128 路；

2）硬盘接目:不少于 24个SATA.单盘容量不小于 20T；

3）多路回放:最大支持不少于16路回放；

4）网络接口:不少于4个。

（5）中央万兆交换机满足：

1）采用工业交换机，具备不少于24个10/100/1000M电口、不少于4个100/1000M光口、不少于4个1G/10G光口；

2）交换容量不低于598Gbps，包转发率不低于222Mpps，包缓存大小不低于64Mb，MAC表大小不低于64K；

3）支持接入不低于200路200万像素摄像机，预览视频不卡顿；

4）额定电压：AC 220V，配备双路电源模块；

5）配备光模块。

##### 12.4.4智能巡终端机视频储存设备清单

| 序号 | 名称 | 拟选参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千兆交换机 | 国产品牌 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个千兆SFP,双交流电源。 | 9 | 台 | 含招标要求2台风机千兆交换机 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 国产品牌 接入路数:不低于 128 路； 硬盘接目:不少于 24个SATA.单盘容量不小于 20T； 多路回放:最大支持不少于16路回放。 | 1 | 台 | 含招标要求1台风机硬盘录像机 |
| 3 | 工程师站 | 国产品牌；国产cpu，主频≥2.7GHz，核数≥8核，显卡≥2GB。 | 1 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 4 | 球型摄像机/云台摄像机/固定摄像机/微型摄像机/全景摄像机等 | 国产品牌 固定摄像机： 像素:不低于 400万； 最大分辨率:不低于 2688x1520； 支持电动变焦； 网络接口:不少于1个(光口/电口可选，支持10M/100M网络数据)。 球形摄像机： 国产品牌 像素:不低于 400万； 最大分辨率:不低于 2560x1440； 光学变倍:不低于 32倍； 水平范围:0°~360°连续旋转:垂直范围:-20°~+90°自动翻转180”后连续监视； 网络接口:不少于1个(光口/电期可选,支持10M/100M 网络数据)。 | 125 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 5 | 红外热成像摄像机 | 国产品牌 探测器像素:不低于 640x512； 光谱范围:不低于8um~14um； 测温范围: 低温模式不低于(-20~+150)℃,高温模式不低于(0~+550)℃； 测温距离:不低于 1m~6.5m； 可见光光学变倍:不低于 40倍； 网络接口:不少于1个，10W/100光口/电口可选。 | 2 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 6 | 导轨机器人 | 国产化产品,支持全面采集设备红外图像，实时温度分析，异常告警; 支持全面采集表计高清图像，实现智能分析识别（指针/数字/开关/故障灯等）; 支持7*24小时全天候巡检监测; 最小转弯半径300mm，满足狭小空间巡检需求; 支持视觉面阵避障; SD卡存储：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB | 1 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 7 | 工业听诊器 | 国产品牌 内置放大电路，支持微小信号调节处理 适合近距离拾音，根据场景调节识音范围 支持航空头接口，支持磁吸安装，适应振动场景安装 适用于海上升压站、补偿站等工业场所 | 12 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 8 | 音频算法舱 | 国产品牌 搭配传感器实现声音、振动等维度数据采集与分析 适用于海上升压站、补偿站等工业场所 | 3 | 台 | 最终以中标设计方案为准 |
| 9 | 服务器屏柜 | 与场站现有屏柜一致 | 1 | 面 |  |

#### 12.5数字孪生

##### 12.5.1总体要求

###### 12.5.1.1海上电气平台三维模型要求

我方所提供的海上电气平台三维模型根据设计图纸进行搭建，技术路线如下：

（构）建筑物、电气设备、暖通设备、消防设备等根据设计图纸进行三维模型的搭建；

电气设备、海上电气平台、导管架等设施在空间的位置排布与电气平台物理实体保持一致，能够直观的反应海上电气平台的空间结构；

实现电缆桥架、支架、综合管廊、墙体/地板/天花内的管线布置等隐蔽设施的建模，支撑变电站隐蔽工程的可视化浏览；

可支撑变电站间隔改扩建事，模型的修改、扩展；

实现变电站工程属性信息的建模，支撑变电站全生命周期内工程属性的修改、扩充。

###### 12.5.1.2设备三维模型要求

我方根据现行三维设计技术现状，开展变电站设备三维建模，实现设备模型信息全覆盖。建模层次设计如下：

（1）建模深度

1）一次设备

对变压器、GIS、电容器、电抗器、独立接地刀闸、电压互感器、断路器、高压开关柜等核心一次设备的三维模型。

三维模型与实体设备外观要高度一致；

属性信息模型支持可扩展，可满足设备运行全生命周期属性信息的修改、扩充。

2）二次设备:

屏柜、保护、测控、安稳、故障录波、计量等核心二次设备的三维模型。

三维模型与实体装置外观和高度保持一致

属性信息模型支持可扩展，可满足设备运行全生命周期属性信息的修改、扩充。

3）辅助控制系统

视频监控、安全警卫、火灾报警、环境监控、灯光控制、水冷却控制等辅助控制系统/设备，三维模型建模到设备级，保证设备尺寸比例、外观与物理实体近似一致；

属性信息模型支持可扩展，可满足设备运行全生命周期属性信息的修改、扩充。

4）电缆及附件

三维模型建模到线芯级，几何外观与实体电缆近似一致；

属性信息模型支持可扩展，可满足设备运行全生命周期属性信息的修改、扩充。

##### 12.5.2技术方案要求

（1）一般要求

1）我方提供一套三维模型，满足数字孪生平台的各层数字化仿真模型及配套参数，通过采用海上电气平台各设备详细参数及控制策略，构建海上电气平台详细机理模型；使用通用商业软件构建模型，并支持符合规范的数据接口如S-Function（System Function）、FMU（Functional Mock-Up Unit）等；

2）我方提供的三维模型包括描述海上电气平台等关键部件物理结构和性能设计参数；包括描述关键部件的物理属性；包括实际海上电气平台控制系统及相应的执行机构的控制模型；具有整体性和灵活性，海上电气平台三维模型满足海上电气平台建模对象与其运行、告警等信息数据实现链接；

3）我方提供的数字孪生模型支持FBX、GLB等通用数字孪生模型格式，BIM模型支持RVT、DGN、IFC等通用BIM模型格式，我方对所提供的三维模型的准确性负责。

4）我方无条件配合招标人开展全生命周期海上风电场数字孪生系统建设，并配合招标人完成与招标人设置的第三方系统数据接口开发，包括但不限于调整各数字孪生模型精度与深度，完善海上风电场各生产要素的时空数据库，扩展数字孪生模型的实时动态感知、机理研究与电网仿真能力等。

（2）专用要求

我方提供一套数字孪生模型，能够参与数字孪生平台的各层数字化仿真模型及配套参数。

我方提供的数字孪生模型，采用通用商业软件构建模型，并支持符合规范的数据接口如S-Function、FMU等。

我方提供的数字孪生模型满足以下技术要求：

1）包括描述海上电气平台等关键部件物理结构和性能设计参数；

2）包括描述海上电气平台机械特性、电磁特性、载荷特性等关键部件物理属性；

3）包括海上电气平台控制系统及相应的执行机构的控制模型；

4）具有整体性和灵活性，海上电气平台数字孪生模型应涉及部件级等不同尺度，服务于不同的业务需求。

我方提供的海上电气平台三维模型（三维模型和属性信息的组合体）的几何表达精度和信息深度等级都按照表1和2进行搭建。

表12.5-1 几何表达精度等级

| 等级 | 英文名 | 代号 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1级几何表达精度 | level 1 of geometric detail | G1 | 满足空间占位需求的几何表达精度。 |
| 2级几何表达精度 | level 2 of geometric detail | G2 | 满足外形轮廓、主要接口位置、颜色等识别需求的几何表达精度。 |
| 3级几何表达精度 | level 3 of geometric detail | G3 | 满足作业或采购等精细识别需求的几何表达精度。 |
| 4级几何表达精度 | level 4 of geometric detail | G4 | 满足高精度渲染展示或检修模拟或产品管理或制造加工等高精度识别需求的几何表达精度。 |

表12.5-2 信息深度等级

| 等级 | 英文名 | 代号 | 信息深度等级要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1级信息深度 | level 1 of information detail | N1 | 包含模型单元的编码和名称。 |
| 2级信息深度 | level 2 of information detail | N2 | 包含和补充N1等级信息，增加实体系统关系或组成及材质或性能或属性等信息。 |
| 3级信息深度 | level 3 of information detail | N3 | 包含和补充N2等级信息，增加采购信息或制造信息或安装信息或调试信息。 |
| 4级信息深度 | level 4 of information detail | N4 | 包含和补充N3等级信息，增加资产信息或维护信息。 |

我方提供的数字孪生模型支持FBX、GLB等通用数字孪生模型格式，BIM模型支持RVT、DGN、IFC等通用BIM模型格式，我方对所提供的数字孪生模型的准确性负责。

我方在投标阶段、初步设计阶段、图纸设计阶段、竣工阶段，提供不同几何表达精度、信息深度的三维模型，满足如下要求：

（1）投标阶段数字孪生模型技术要求：投标时我方提供满足G1、N1要求的三维模型，主要包括主要部件的三维模型及相关编码和名称，能够支持业主单位开展性能对比和空间对比等；

（2）初步设计阶段三维模型技术要求：提供满足G2、N2要求的三维模型，其中三维模型还应包含海上电气平台内部的各设备的三维模型，且定位准确和接口定位和尺寸正确，同时提供所有部件的主要设计参数（以设计配合需要的参数为准）和材料等关键部件技术参数，能够支持设计单位开展初步设计且进行设计优化；

（3）图纸设计阶段三维模型技术要求：提供满足G3、N3要求的三维模型，其中三维模型还应包含作业所需要的内容（吊耳位置等），且提供海上电气平台所有内部设备的部件级模型（以检修拆卸、安装或替换的最小部件为基准，无需做进一步零件级建模），能支持开展设备安装模拟和检修模拟，属性信息还应包含安装和调试所需要的信息（以业主单位需求为准）；

（4）竣工阶段三维模型技术要求：提供满足G4、N4要求的数字孪生模型，其中三维模型还应包含作业过程的所有修改内容，确保三维模型与工程现场的实体完全保持一致。

#### 12.6设备采购与安装

我方提供设备随机文档以及设备安装、操作、使用、测试和维护手册，我方将提供完整的竣工报告，并向招标人办理系统交付工作；我方按照标准规范以及业主方要求提交相关文档及介质,文档内容和质量达到招标人要求；我方交付的文档包括但不限于：

（1）数智化设备布置设计方案；

（2）数智化设备安装调试报告；

（3）数智化设备试运行报告；

（4）数智化设备验收报告；

（5）数智化设备移交清单。

我方在报送总布置设计文件时，编制数智化相关设备装配计划，并提交监理人、招标人批准。

我方将按监理人的指示，将数智化相关设备的设计方案、作业计划、设备类型以及维护系统的运行措施等形成专项报告提交监理人、招标人批准。

我方承诺我方提供的产品满足本招标文件要求，且满足国有关家安全、环保等强制性标准要求。

我方承诺将执行本招标文件所列标准，且有不一致时，按较高标准执行。我方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准将遵循现行最新标准版本。并按规范的要求，完成合同设备的制造、检验、试验、装配、安装、调试、验收和维护等。

在项目执行过程中若有招标规范的描述存在矛盾或不一致之处，或招标技术规范的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，或我方所提供的文件前后有不一致的地方，以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，最终由招标人确定执行原则。

我方对供货的成套系统设备负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。分包（或对外采购）的主要产品制造商将征得招标人的认可。

我方对所供设备和部件按规定的质量标准和技术要求进行验收和安装前检查，设备具有出厂检验记录和合格证书，设备到货后由监理人通知招标人及有关单位参加，我方按规定进行开箱、清点及检查，并做出记录，全部文件、记录由我方保管，竣工时一并交招标人。

我方将按照招标人提供的图纸和设计文件、国内国际颁布最新的有关规范、规程、标准，以及设备生产厂家的安装图纸、安装说明书，进行设备、部件的安装、调试、试验。

我方将对安装过程中各种资料、情况做出详细记录并经监理人签证。我方有责任根据监理人的指示进行复查。该记录资料将作为工程验收的重要依据。

我方在工程安装调试完毕后直到招标人验收，仍负有对所安装工程设施的维护保养和安全保卫工作的责任。

在安装过程中，因安装工艺不当，或因疏忽大意、操作不当所造成的责任事故，或因安装后的维护不周、保护不当引起的事故，造成所安装设施的损坏、丢失，我方将主动向监理人提出详细事故报告，并承担修复所需要的一切费用，以及所引起的延误工期等一切责任。修复工艺和所用材料符合设计图纸、文件、国家标准、规范及招标文件的技术要求。

设计图纸采用国家标准图集时，我方按设计图纸所指定的标准图集号，自行置备标准图集。凡有关安装规程、规范、标准图集、技术要求已经明确或属于常规安装的部分，设计图纸上不再提供安装大样图。

除设计图纸所列出的主要设备、材料以外，我方置备完成安装工作所必需的、设计图纸中未一一列出的各种辅助材料，如螺栓、螺母、垫圈、铆钉、垫片、支撑、夹具、压条、网格、电焊条、密封填料、保温辅材、油漆、铁丝、粘结材料等等。其规格数量按有关安装规程、规范、定额、标准图集、设计大样图及招标文件等技术要求等的规定置备。

我方在安装过程中按有关规程要求，同步进行质量控制检测。安装后对系统进行试运行，系统联合试运行，作好检测和试验记录，并需监理人到场核查签证，直到参加招标人组织的工程项目竣工验收。

#### 12.7质量检查与验收

##### 12.7.1质量检查依据

有关国家标准，国家各部委颁发的规程、规范、标准和规定，监理人提供的图纸，我方提供的设备图纸和安装使用说明书，本合同及有关设备、材料采购合同中的质量要求，技术规范及技术指标，经招标人与我方双方商定的有关质量标准及技术要求等。上述文件之间有矛盾时，经有关单位协商，由监理人做出决定。

##### 12.7.2质量自检

我方严格按有关国家标准，国家各部委颁发的规程、规范、标准和规定，对安装工程进行质量检查和试验。并建立质检机构，按监理人批准划分的单元工程实行自检，以保证工程质量，并按本合同技术条款中的规定，向监理人提交检查记录和试验报告，必要时由监理人抽检签证。

##### 12.7.3质量检验

在安装过程中，监理人有权对合同范围内的设备、材料和工艺等检查和试验，但并不因此免除我方应负的责任。监理人进行检查和试验所需的费用视检查结果而定。

重大设备的检查和试验，应按相应的设备采购合同中的有关规定进行。一般设备的检查和试验，我方按数智化相关设备装配计划，提交监理人审核。

检查内容、时间和地点，我方提前24小时书面通知监理人。如监理人未按时派代表到达现场，我方可自行检查，继续作业，监理人应补发签证，但不能因此免除我方对工程施工质量应负的责任。

监理人要求进行复检时，我方不得拒绝，如发现不符合合同规定，监理人有权拒绝签证，必要时可通知我方返工。

安装工程完成后，监理人如发现设备存在缺陷或故障，我方负责分析查找原因。属于我方的责任，由我方负责处理，费用由我方承担；属设备本身的缺陷或故障，我方与有关制造厂家交涉。

监理人对已完工的安装工程项目验收，确定合格后可向我方开出该项工程的合格证书，但不能因此免除我方对工程质量应负的责任；

单机及配套设备安装工程验收，满足下列条件时，我方可向招标人提出完工报告，要求进行验收：

（1）单机及配套机电设备安装完毕，并已按合同规定通过各单项工程的检查验收和交接试验；

（2）完成单机及配套机电设备的启动和试运行，启动委员会已签署验收报告；

（3）按规定提交竣工资料，完成竣工清场。

全工程验收：全部机电设备安装工程竣工验收后，全部设备通过240小时试运行后，由招标人的委托代理人签署全工程验收合格证书，确定全工程实际竣工日期。