海上风电场数智化基础平台采购项目

# 技术规范书

- 一般规定

  - 一般要求

- 本规范书仅规定最低限度的技术要求，投标人应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 在招投标过程中，投标人若对本规范书某条款有特别的建议、方案、技术特点或差异，可在该条款下加以描述和说明。如有差异（无论多少），均应填写到本技术规范书的差异表中。如投标人没有对本技术规范书的要求提出书面异议（或差异），招标人则认为投标人完全接受和同意本技术规范书的要求。

- 投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。投标人应按本规范的要求，完成合同设备的制造、检验、试验、装配、安装、调试、验收和维护等。

- 如果本技术规范的描述存在矛盾或不一致之处，或本技术规范的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，或投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定执行原则。

- 投标人对供货范围内的成套系统设备（含系统及设备、附件等）负有全责。

- 允许投标人根据招标文件和图纸资料，提出结合自己产品的设计方案，并提供完整的工程量清单及报价。

- ★投标人应依据本技术规范的要求，独立完成开发智能化厂级监控信息基础平台与高级应用、海上风电生产管理系统、海上风电气象服务应用、移动应用APP、三维可视化运行监视系统等系统；对于本技术规范的其他高级应用和招标人的其他系统（包括但不限于数智中台系统、传动链精准预警分析高级应用、场群优化智能决策高级应用、市场交易辅助决策服务、场站级人工智能平台与高级应用等），应将功能集成在海上风电场数智化基础平台，确保系统设计的完整性和兼容性。

- ★投标阶段，投标人应至少包含驻场交付团队配置方案（含人员名单、专业资质等核心信息），派驻且在本项目服务期内，上述驻场服务人员应全程按招标文件约定提供对应的驻场服务。

- 海上风电场数智化基础平台的规划、设计和建设应遵循“一体化、模块化、智能化、开放性、安全性”的基本原则。

- 一体化：海上风电场数智化基础平台面向海上风电场运营业务，应采用“生产+管理”两区协同的统一设计，系统采用标准技术和功能体系架构分布式部署，面向管理大区应用，应支持弹性部署与自动运行，支持与集团主站端协作运行；生产大区采用高可靠性设计，面向实时监控应用，应支持全场数据分发与协同优化运行。

- 模块化：海上风电场数智化基础平台应采用松耦合的平台架构，为高级应用和装置的接入提供标准和开放的接口，具有良好的通用性、兼容性和可扩展性。横向方面，生产区和管理区通过构建智能化厂级监控信息平台，采用组件化、虚拟化、微服务化等平台能力，支持实现资源整合利用与业务功能的即插即用；纵向方面，通过标准化接口，应支持实现风力发电机、海上升压站、海上补偿站、陆上集控站、海缆、海上监测等监控设备的灵活接入与协同运行。

- 智能化：海上风电场数智化基础平台应深度应用人工智能、大模型、大数据等新技术，大幅提升海上风电智能预测、自动控制、无人巡视、优化决策应用的水平，通过生产控制和运营管理业务融合，推动数字化、智能化技术赋能，实现海上风电场的“无人值守”智慧运营模式。

- 开放性：海上风电场数智化基础平台同时面向设备和用户服务，在系统安全、网络安全和数据安全的基础上，通过提供开放的接口与应用设计标准，支持全场设备节点的接入、监视与运行管理，为海上风电场提供信息共享、应用开发、市场交易多方参与的生态平台，实现系统的友好接入、自我进化。

- 安全性：海上风电场数智化基础平台充分识别在生产控制、信息管理、运维调试、辅控接入等运行中的结构性边界，应严格遵循“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的电力监控系统安全防护基本要求，提高系统的边界安全防护能力。系统应至少具备访问控制、数据保密、记录审计等安全配置，排除设备自身的安全漏洞风险，提高设备的本体安全防护和安全可控能力。服务器、工作站、网络安全设备等海上风电场数智化基础平台系统硬件应选择安全自主可控的设备，CPU应采用安全可控架构，应支持（麒麟、统信、凝思、鸿蒙等）安全可控操作系统，数据库应使用安全可控数据库。

  - 项目说明

    - 海上风电场概述

深能汕尾红海湾六海上风电项目位于汕尾市附近海域，场址面积62km2，水深40.7～46.6m，场址中心离岸距离33km，风机离岸超30km。项目总规划容量为500MW，拟安装34台15MW风机，总容量为510MW。建设一座500kV海上升压站和一座500kV海上无功补偿站，海上升压站位于本项目风场西北侧位置，海上无功补偿站位于本项目送出路由上（距离海上升压站约40km）。34台风机通过8回66kV集电海缆汇集至升压站，升压站通过1回500kV海缆，经过海上无功补偿站后送至登陆点，登陆点位于深汕合作区小漠镇，送出海缆长度约93.74km。陆上集控中心位于深汕合作区小漠街道大澳村小漠电厂西北侧，登陆点位于小漠电厂光伏坡脚东侧海岸处。集控中心接口华润小漠电厂至500kV深汕站线路接入电网，最终方案以接入系统批复意见为准。

表1.1-1场址坐标表

| 编号 | 纬度（度分秒） | 经度（度分秒） |
| --- | --- | --- |
| A | 22°23'02.09" | 115°34'32.80" |
| B | 22°24'39.92" | 115°40'05.76" |
| C | 22°21'14.36" | 115°40'05.76" |
| D | 22°19'26.03" | 115°34'32.80" |

表1.1-2场址坐标表（南侧退让航路0.3海里）

| 编号 | 纬度（度分秒） | 经度（度分秒） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 22°23'02.09" | 115°34'32.80" |  |
| B | 22°24'39.92" | 115°40'05.76" |  |
| C | 22°21′33.4333″ | 115°40'05.61″ | 退让后 |
| D | 22°19′45.642″ | 115°34'32.83″ | 退让后 |

本工程项目按南侧退让航路0.3海里之后的场址坐标范围进行方案设计及研究。工程地理位置示意见图1.1-1。

图1.1-1风电场地理位置示意图

    - 数智化海上风电场系统组成说明

数智化海上风电场系统为场站侧系统和主站侧系统，场站侧系统由位于安全I/II区的生产区监控信息基础平台、位于安全Ⅲ区的数智化海上风电场管理区平台与高级应用以及位于安全Ⅳ的场站侧移动端应用服务代理组成，南向接入场站端各类子系统和设备，北向与深圳能源集团级各类主站侧系统实现云边协同互动，应包括但不限于工程管理系统、海上风电场数智中台系统、人工智能中心、办公信息化系统等。

  - 本项目工程项目及其工作内容

    - 名词定义

监理人指设备监造或第三方检验机构、设备监理。

投标人应配合招标人的监理人的监理工作内容，包括但不限于配合海上风电场数智化基础平台及各个过程中技术要求的监检工作等。包括监造海上风电场数智化基础平台的设计、开发、安装、调试、验收等工作，相关硬件及附件辅材的采购、安装、调试、验收等工作。

    - ★工程项目内容

本工程项目包括海上风电场数智化基础平台从方案设计、开发、采购、部署、安装、测试、调试直至竣工验收移交的所有工作，应至少包括海上风电场数智化基础平台的设计，系统、设备及物资采购，系统、设备安装，数据采集及系统集成工作，厂内联调、整体联动调试和试运行，数据标准化工作，知识产权交付，以及其他与本项目相关的支持性工作。投标人负责为招标人其他标段提供风电场全容量并网前涉及数智化基础平台的所有工作，同时配合招标人开展集团及省市级以上科技创新工作（包括但不限于科技项目申报、试点验证、成果鉴定、奖项申请）。

应包括但不限于以下内容：

- 海上风电场数智化基础平台的设计

投标人负责海上风电场数智化基础平台的设计工作及与之相关的设计配合工作，应包括但不限于以下内容：

按照国家、电力行业有关标准和内容深度要求完成本项目全部硬件及施工的相关设计，包括方案设计、施工设计、竣工图设计等全部设计工作任务，以及在不违背国家强制标准的前提下根据招标人的要求完成设计工作。

按国家、软件、计算机行业有关标准和内容深度要求完成本项目全部软件系统的相关设计，包括整体方案设计、系统设计、架构设计、概要设计、详细设计、UI设计、数据库设计、逻辑设计、模块设计、接口规范、部署设计等全部设计工作，以及在不违背国家强制标准的前提下根据招标人的要求完成设计工作。

投标方应根据招标方数智化海上风电场建设总体要求和本技术规范要求，深化设计数智化海上风电场建设网络架构图和4A架构图，其中4A架构图包括业务架构BA（Business Architecture）、数据架构DA（Data Architecture）、应用架构AA（Application Architecture）、技术架构TA（Technology Architecture）。

编制本项目软硬件系统与招标人的数智中台系统、传动链精准预警分析高级应用、场群优化智能决策高级应用、海上风电工程管理系统、市场交易辅助决策系统、场站级人工智能平台与高级应用等数智化海上风电场系统及高级应用（以上软件系统不在本项目招标范围内）的接口规范、系统集成方案、联调测试方案等设计方案。

编制与以下内容采购、安装、试验、调试、验收、监测有关的技术文件，包括但不限于：智能化厂级监控信息基础平台及高级应用、生产管理高级应用、源网协同与智能巡视应用、三维可视化运行监视系统、移动应用APP、硬件基础设施及安装调试服务等系统软件、硬件设备、附件辅材等。

配合劳动安全、职业卫生、环境保护等海上风电场整体设计中与海上风电场数智化基础平台有关的内容。

- 系统、设备及物资采购

投标人负责海上风电场数智化基础平台内的智能化厂级监控信息基础平台及高级应用、生产管理高级应用、源网协同与智能巡视应用、三维可视化运行监视系统、移动应用APP、硬件基础设施及安装调试服务等满足海上风电场数智化基础平台整体交付所需的所有软硬件、附件辅材的采购、检验、安装、试验、调试等全部工作，以及安全标识牌制造与必要的其他物资。

投标人应提出满足招标文件全部要求的相互协调和完善的设计。投标人提供的系统、设备应是完整的，可直接用于安装的。如果招标文件中未专门提到，但它对于本系统的完整性又是必不可少的，或者对于本系统稳定运行都是必要的，那么这些相关软硬件，也应由投标人提供，其费用包括在总价中。

除本技术规范规定外，投标文件应注明主要系统、设备的生产厂家，供招标人选择。所选用设备应符合相关的国家、行业技术标准。设备选型和采购最终以有关规定和相关图纸要求为准。

- 系统、设备安装

投标人负责海上风电场数智化基础平台内全部设备的安装、试验、单体调试、厂内联调、现场联调等工作，包括但不限于：

- 智能化厂级监控信息平台与高级应用相关系统与硬件设备：生产区监控信息基础平台、管理区监控信息基础平台、智能监盘高级应用、智能告警高级应用、智能分析高级应用、关系型数据库、时序数据库、热备软件、实时采集与应用服务器、历史数据服务器、工作站、以太网交换机、防火墙、正向安全隔离装置、反向安全隔离装置、骨传导传感器、声纹采集装置、打印机、网络附件和机柜，以及线缆辅材等的安装、测试、试验、调试、验收等。

- 生产管理高级应用相关系统与硬件设备：海上风电生产管理系统、海上风电气象服务应用、海上风电安全监管系统、OFD版式处理套件、档案章打印机、智能页码打印扫描一体机、封面打印机、档案装订机、高速平板扫描仪、高拍仪、标签机等的安装、测试、试验、调试、验收等。

- 源网协同与智能巡视应用相关系统与硬件设备：智能巡视系统应用、调度对象聚合服务、涉网考核管理服务、网络硬盘录像机、多旋翼无人机及其辅助设备、长航时无人机及其辅助设备（含无人机巢）等的安装、测试、试验、调试、验收等。

- 三维可视化运行监视系统：三维可视化基础服务平台、三维可视化运行监视构建服务、三维可视化运行监视系统应用、海上风电智能体集成、高级功能等三维可视化运行监视系统相关内容的安装、测试、试验、调试、验收等。

- 移动应用APP的安装、测试、试验、调试、验收等。

- 硬件基础设施：UPS电源设备，超融合服务器、带外管理交换机、带内管理交换机、业务存储交换机等超融合服务平台设备，SD-WAN路由器、业务接入交换机、集控大厅交换机等有线网络设备，防火墙、入侵检测系统、正向隔离装置、数据库审计设备、态势感知探针等网络安全设备，卫星终端设备、24寸显示器、智慧屏、语音交换终端、数字人立式大屏、移动运维平板、工作站、屏柜等运维配套硬件设备，以及线缆辅材等的安装、测试、试验、调试、验收等。

- 数据采集及系统集成工作

投标人应负责本项目采集招标人深能汕尾红海湾六海上风电项目风力发电机组（含塔筒）及附属设备采购项目、深能汕尾红海湾六海上风电项目海上升压站及海上补偿站EP项目、红海湾海上风电三、四、五、六陆上集控中心（共用）项目及红海湾六海上风电陆上集控中心 （自建）项目EPC工程项目、深能汕尾红海湾六海上风电项目风场EPC总承包工程、深能汕尾红海湾六海上风电项目海上监测技术服务项目等项目的数据采集工作，应满足招标人数智化海上风电场建设要求采集数据。

投标人负责配合招标人的数智中台系统、传动链精准预警分析高级应用、场群优化智能决策高级应用、海上风电工程管理系统、市场交易辅助决策系统、场站级人工智能平台与高级应用等数智化海上风电场系统及高级应用的接口对接、系统集成等工作。

投标人负责对接集成集团侧各系统，包括但不限于OA协同办公系统、金蝶财务系统、SIS生产实时数据系统、视频监控系统、集团采购管理系统、电子招标平台、工程管理系统、合同管理系统、售电系统、主数据管理系统、大数据平台、数据上报及展示系统、一企一屏系统、态势感知平台、统一身份认证IAM系统等，可向集团传送集团所需要的数据。本项目所涉及的全部信息化系统应与招标人集团侧的统一身份认证IAM系统集成，实现组织、人员、账号的统一管理和统一认证，并基于IAM的技术路线实现单点登录。

投标人应负责本项目所涉及全部信息系统需按招标人要求完成系统全量数据统一集成汇聚到招标人的集团大数据平台，具体要求如下：

1）遵循“全量入湖、应接尽接”原则，新建、改建、扩建的业务信息系统原则上须将全部业务数据接入集团大数据平台，并提供基于Excel格式的系统全量数据字典，内容至少包含：表功能描述、中文表名、英文表名、字段属性名称（中文名称）、字段属性名称（英文名称）、数据类型、长度、小数位数、默认值、是否主键（或唯一标识）、是否外键、是否为空、是否有其他约束、字段描述、来源系统等字段。

2）集成方式需支持数据库直连（JDBC/ODBC只读账号）、API接口服务（RESTful/WebService，支持认证与限流）、ETL工具对接，并优先采用松耦合、高可用技术路径，至少支持其中两种方式。

3）需支持全量、增量数据集成汇聚到大数据平台，并完成新建设的XXXX系统侧相关接口的方案设计、开发实施、联调测试等工作。

4）同步频率原则上不低于每日一次，关键数据需支持准实时（15分钟）或实时同步；对时效性高的数据（如运行状态、交易记录等）应通过消息中间件（如Kafka）实现变更数据捕获（CDC）。

5）在集成数据传输过程中，需对敏感数据（如身份证号、手机号、薪资等）进行脱敏或加密处理，传输通道须启用SSL/TLS加密，密钥管理应符合集团安全规范，禁止明文传输。

6）后续根据招标人的需要，投标人需配合招标人集团大数据平台完成数据溯源工作，包括提供数据血缘线索、影响面追溯，并在系统升级或数据结构变更时提前15个工作日报备并更新相关文档。

7）数据接入集团大数据平台工作为系统项目竣工验收的必备条件，未满足上述数据接入、字典提供、接口开发、安全传输等要求的，不得通过验收；本要求适用于所有新建、改建、扩建的业务信息系统。

- 厂内联调、整体联动调试和试运行

联调测试系统包括本项目范围内全部软硬件系统，以及招标人的数智中台系统、传动链精准预警分析高级应用、场群优化智能决策高级应用、海上风电工程管理系统、市场交易辅助决策系统、场站级人工智能平台与高级应用等数智化海上风电场系统及高级应用。

投标人应负责本项目范围内全部软硬件系统的单体测试，上述联调测试系统的厂内联调测试、现场整体联动调试、试运行等工作，招标人负责配合投标人开展联调工作、试运行等工作所必需的对接、协调、联络、沟通、管理等工作，投标人提供包括但不限于厂内联调场地、人员、测试环境搭建、系统联调实施等内容。

投标人应配合完成陆上集控中心和海上升压站、海上无功补偿站、海上监测、海上风电场及风机调试时所涉及的全系统所有联合调试工作。

- 数据标准化工作

投标方应负责数智化风电场数据建模标准编制与体系建设，包含系统对下隔离设备接入及对上各类系统通信的数据标准。包含本系统接入的结构化、半结构化、非结构化的全部数据。

投标方应负责数智化风电场KKS编码与（固定）资产编码、物资编码（应满足招标人集团物资管理编码要求）、设备编码（物理设备编码）等编码的联动方案编制。

- 知识产权交付要求

应提供知识产权，至少包括完成三大检索（SCI、EI、ISTP）或中文核心期刊论文不低于1篇；完成发明专利受理不低于2项；完成实用新型专利授权不低于5项；完成软件著作权授权不低于2项。

- 其他支持性工作

投标人应按招标人的指示接收并完成本项目工作范围内或由其他投标人采购、制造等工作且与本项目密切相关的其他合同工程遗留及消缺工作与配合工作，直至海上风电项目工程竣工验收。

投标人应配合招标人完成相关科技创新课题研究，配合招标人开展集团或市级及以上科技创新工作（包括但不限于科技项目申报、试点验证、奖项申请），提供必要的技术、设备、人员以及场地等支持。

投标人负责海上风电场数智化基础平台部分的历次质量监督检查迎检并配合其他主体工程的质量监督。

以上产生的费用均包含在投标人报价中。同时，投标人应自行研究技术资料并预判风险，其投标报价视为已涵盖技术指标变化的全部可能性。招标人不接受因此变化导致的合同价格变更申请。

    - 其他工作内容

投标人负责陆上集控中心、风机、500kV海底电缆、海上升压站/补偿站、海上监测、第三方监测、海上风电场等标段相关方的协调及管理工作，相关管理费用包含在投标报价中。

投标人负责工程验收阶段的所有的专题论证、检测评估、验收手续等。本项目设计、性能检测、验收阶段需委托第三方实施的费用包含在标段价格内。

投标人负责供货范围内设备的配套、完整，配备齐所供设备的备品、备件和专用工具、安装工装等，不管招标文件是否明确，投标人都应保证设备安全、顺利安装、可靠运行。

如因送出工程、JS等因素影响，投标人负责做好本项目已建工程的保护工作，保证设备、基础的质量，费用已包含在本项目标段范围内。

投标人应配合招标人的工程监理监督各项工作。工程监理由招标人另行委托，不列入总承包范围内。

投标人应配合本标段设备监造各项工作。设备监造由招标人另行委托，不列入总承包范围内。

投标人应承担招标人及指定的第三方作为申报及主要完成单位从设计方案、外观设计、设计图、软件著作权、新技术等方面进行科技成果及专利申报等工作。

  - 与本项目有关的工程项目及工作界面

招标方已开展深能汕尾红海湾六海上风电项目风力发电机组（含塔筒）及附属设备采购项目、深能汕尾红海湾六海上风电项目海上升压站及海上补偿站EP项目、红海湾海上风电三、四、五、六陆上集控中心（共用）项目及红海湾六海上风电陆上集控中心 （自建）项目EPC工程项目、深能汕尾红海湾六海上风电项目风场EPC总承包工程、深能汕尾红海湾六海上风电项目海上监测技术服务项目等项目，以下内容为本项目与上述项目的工作界面描述：

    - 与深能汕尾红海湾六海上风电项目风力发电机组（含塔筒）及附属设备采购项目的分标界面

深能汕尾红海湾六海上风电项目风力发电机组（含塔筒）及附属设备采购项目中标人负责风机能量管理系统、在线状态监测系统、数字孪生模型等系统设备的采购，并开放数据接口与数据上传至海上风电场数智化基础平台。

本项目投标人负责骨传导传感器、声纹采集装置等设备的采购、运输、保管、技术支持等工作，配合风力发电机组（含塔筒）及附属设备采购项目安装、调试与集成等工作；负责与风力发电机组（含塔筒）及附属设备采购项目的上述内容对接的接口开发、数据接入与调试，以及数智化技术支持；完成本项目海上风电场数智化基础平台的服务内容。

    - 与深能汕尾红海湾六海上风电项目海上升压站及海上补偿站EP项目的分标界面

本项目投标人负责海上风电场数智化基础平台智能化厂级监控信息平台与高级应用、源网协同与智能巡视高级应用等本项目所涉及软硬件及物资的采购、运输、保管、安装、试验、调试、维护与保养等所有工作。

深能汕尾红海湾六海上风电项目海上升压站及海上补偿站EP项目（简称“500kV海上电气平台EP项目”）中标人负责本项目的长续航无人机系统全套设备（含机巢）在海上电气平台的安装、调试与集成等工作，本项目投标人负责配合500kV海上电气平台EP项目开展安装、调试、试验、厂内联调、整体联调、验收等工作。500kV海上电气平台EP项目负责提供500kV海上电气平台EP项目内智能巡视终端与视频存储、一次设备在线监测系统、智能辅助监控系统、数字孪生模型等系统设备的采购，并开发数据接口与数据上传至海上风电场数智化基础平台，本项目投标人负责与500kV海上电气平台EP标的上述内容对接的接口开发、数据接入与调试，以及数智化技术支持，并完成本项目数智化基础平台的服务内容。

    - 与红海湾海上风电三、四、五、六陆上集控中心（共用）项目及红海湾六海上风电陆上集控中心 （自建）项目EPC工程项目的分标界面

本项目投标人负责海上风电场数智化基础平台智能化厂级监控信息平台与高级应用、生产管理高级应用、源网协同与智能巡视高级应用、硬件基础设施（包括实时采集与应用服务器、历史数据服务器、工作站、以太网交换机、防火墙、正向安全隔离装置、反向安全隔离装置、骨传导传感器、声纹采集装置、打印机、网络附件和机柜、线缆辅材等，详见附件一交付清单）与安装调试服务等本项目所涉及软硬件及物资的采购、运输、保管、安装、试验、调试、维护与保养等所有工作。本项目投标人负责陆上集控中心数智化设备室内的硬件设备安装、设备上架、开槽走线、调试、联调、验收等工作。

红海湾海上风电三、四、五、六陆上集控中心（共用）项目及红海湾六海上风电陆上集控中心 （自建）项目EPC工程项目（简称“500kV陆上集控中心EPC项目”）中标人负责数智化设备室的供电、供冷、网络接口等，配合开展海上风电场数智化基础平台的安装、调试、试验、厂内联调、整体联调、验收等工作。500kV陆上集控中心EPC项目中标人负责陆上集控中心内智能巡视终端与视频存储、一次设备在线监测系统、智能辅助监控系统、数字孪生模型等系统设备的采购，开放数据接口与数据上传至海上风电场数智化基础平台，本项目投标人负责与500kV陆上集控中心EPC标的上述内容对接的接口开发、数据接入与调试，以及数智化技术支持，并完成本项目数智化基础平台的服务内容。

    - 与深能汕尾红海湾六海上风电项目风场EPC总承包工程项目的分标界面

深能汕尾红海湾六海上风电项目风场EPC总承包工程项目中标人负责风机基础防腐蚀监测系统、500kV和66kV海缆综合监测系统、数字孪生模型、海上风电智慧工地监管系统等系统设备的采购，并开放数据接口与数据上传至海上风电场数智化基础平台，本项目投标人负责与深能汕尾红海湾六海上风电项目风场EPC总承包工程项目上述内容对接的接口开发、数据接入与调试，以及数智化技术支持，并完成本项目数智化基础平台的服务内容。

    - 与深能汕尾红海湾六海上风电项目海上监测技术服务项目的分标界面

深能汕尾红海湾六海上风电项目海上监测技术服务项目中标人负责海上监测技术服务项目内海上风电机组支撑结构安全监测、海上升压站及无功补偿站基础结构安全监测、海缆路由冲刷监测、腐蚀电位监测等系统设备的采购，并开放数据接口与数据上传至海上风电场数智化基础平台。

本项目投标人负责与深能汕尾红海湾六海上风电项目海上监测技术服务项目上述内容对接的接口开发、数据接入与调试，以及数智化技术支持，并完成本项目数智化基础平台的服务内容。

  - ★工程进度计划及要求

本项目服务时间为12个月，计划开工2026年1月1日，计划竣工2026年12月31日，具体开始时间以招标人通知为准。具体详见标段条款及招标人要求约定，如因不可抗力影响导致工期延期，招标人与投标人协商相关事宜。

进度计划如下：

表1.5-1进度计划表

| 项目阶段 | 工作内容 | 截止时间点 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 设计与开发 | 完成本项目所涉及软件系统的任务开发书、需求说明书、系统接口说明书、数据库设计、系统设计、概要设计、UI设计等设计工作，以及文档输出； 完成本项目所涉及硬件设备及相关辅材的深化设计工作及相关文档输出（含设备参数、品牌、数量、图纸等相关内容深化设计）； 完成本项目所涉及软件系统的接口、功能、系统软件等开发工作； 完成厂内集成联调硬件环境搭建，完成本项目要求的厂内集成联调测试工作； 完成系统集成、招标人第三方系统接口对接集成等工作； 开展知识产权申请、数据标准体系编制等工作，并输出阶段性文档； 完成本项目所涉及需提前部署至其他项目内容的沟通对接确认、采购、运输等工作，并配合其他项目完成安装、调试等工作； 提供数智化海上风电场建设的全面技术支持服务，包括招标人其余标段数智化建设的对接、监督、指导等技术支持服务。 | 2026年5月30日前 |
| 第二阶段 实施与上线 | 完成本项目所涉及硬件设备及相关辅材的采购、安全运输到场，并开展部署安装调试测试等工作； 完成本项目数智化设备室的施工工作，包括硬件安装、设备上架、线缆连接等工作； 完成本项目的软件系统现场部署实施工作，现场联调工作，在招标方全容量并网前21个自然日完成系统上线工作。 | 2026年8月10日前 |
| 第三阶段 试运行与验收 | 执行项目试运行，完成本项目所有测试、漏洞修复、功能完善，确保系统稳定可靠； 完成本项目服务内容的最终验收工作。 | 2026年12月31日前 |

  - 投标人进场和退场

    - 进场

投标人应按照相关文件规定的开工要求安排并实施进场，包括投标人为进行本工程所需进场的人员和设备，投标人进场计划应提交监理人批准后方可实施。

    - 退场

投标人应按照相关文件规定的完工要求安排并实施退场，包括退场人员和设备，以及工程完工验收后，投标人进行完工清场、杂物外运、场地平整和环境恢复等。投标人退场计划应提交监理人批准后方可实施。

  - 规范性引用文件

在本项目开发、设计、实施过程中，软硬件设备应参照以下标准和规范进行设计、制造和检测，所用标准应为最新版本。本项目必须严格遵照执行的现行技术规范及标准，主要包括（但不限于）以下内容：

GB/T25000《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价》

GB/T39788《系统与软件工程性能测试方法》

GB50217《电力工程电缆设计规范》

GB/T15859《计算机信息系统安全保护等级划分准则》

GB/T22239《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》

GB/T50312《综合布线系统工程验收规范》

GB50174《数据中心设计规范》

GB50311《综合布线系统工程设计规范》

GB50462《数据中心基础设施施工及验收规范》

GB/T36572《电力监控系统网络安全防护导则》

GB/T44360《风能发电系统 智能风力发电场数据采集技术规范》

GB/T51308《海上风力发电场设计标准》

GB/T19963.1《风电场接入电力系统技术规定 第1部分：陆上风电》

GB/T19963.2《风电场接入电力系统技术规定 第2部分：海上风电》

GB/T20270《信息安全技术 网络基础安全技术要求》

GB/T22239《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

GB/T25070《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》

GB/T31994《智能远动网关技术规范》

GB36572《电力监控系统网络安全防护导则》

GB/T44360《风能发电系统智能风力发电场数据采集技术规范》

DL/T1146《DL/T860实施技术规范》

DL/T1430《变电设备在线监测系统技术导则》

DL/T1498《变电设备在线监测装置技术规范》

DL/T476《电力系统实时数据通信应用层协议》

DL/T860《变电站通信网络和系统》

DL/T5383《风力发电场设计技术规范》

NB/T31071《风力发电场远程监控系统技术规程》

NB/T10593《风电场无人机叶片检测技术规范》

NB/T10594《风电场无人机巡检作业技术规范》

NB/T10595《风电场智能检修技术导则》

NB/T10596《风电场智能巡检技术导则》

NB/T10918《智能风电场技术导则》

Q/CSG120499《中国南方电网电力监控系统网络安全技术规范》

《南方区域电力并网运行管理实施细则》

《南方区域电力辅助服务管理实施细则》

国家发展改革委27号令 电力监控系统安全防护规定

- 智能化厂级监控信息基础平台与高级应用

  - ★总体要求

本章围绕海上风电场数智化基础平台建设，构建覆盖生产区、管理区的智能化厂级监控信息基础平台及高级应用体系。其中本章所包含的硬件系统，可参考图7.1-1海上风电场数智化基础平台硬件系统网络架构示意图。

- 监控信息基础平台‌

投标人应独立自行开发生产区监控信息基础平台与管理区监控信息基础平台，并提供可证明其开发能力的相关证明文件。

基本功能：基于分布式架构，应支持冗余配置与多系统兼容，遵循IEC61970、IEC61850、ModBus等国际标准，具备设备建模、多源数据接入，按照电力系统安全防护规定进行安全隔离（物理/逻辑）能力，确保高可靠性与可扩展性。

数据采集与展示‌：应实时监控风机、海上升压站、海上无功补偿站、陆上集控中心、海上风电场、海缆等设备运行状态，应支持秒级数据采集、功率曲线分析及通信通道状态可视化。

数据互通‌：应通过正反向隔离装置实现生产区与管理区数据同步，提供IEC-104、IEC-102规约、RESTful API等接口，应支持跨区数据共享与第三方系统集成。

- 高级应用功能‌

智能监盘‌：整合设备参数、环境数据等多维度信息，实现风电场全局监视（风机矩阵、升压站、海缆等），应至少支持AGC/AVC控制状态监测、火灾安防信息、电网运行信息、设备运行信息、风电场运行辅助信息、网络链路运行状态信息、对时状态、风机运行信息等，应具备事故追忆、电力拓扑、电能量管理、可视化展示等功能。

智能告警‌：基于实时诊断模型，支持实现告警分级管理、智能合并与自动解除，减少冗余告警干扰。

智能分析‌：自动统计运行指标（可靠性、经济性等），应支持测点关联分析、机组故障可视化及生产运行优化评估。

数据接口：本节所述的智能监盘高级应用、智能告警高级应用、智能分析高级应用应提供面向第三方系统的数据接口，便于其他子系统获取集控系统数据。对外访问接口应包含通讯规约及API形式。通讯规约接口应支持电力行业常用的标准规约，应支持整场转发、挑点转发等多种数据转发形式。API接口应支持用restful形式对外提供数据，需提供权限和安全校验机制，应支持通过Token或Session的形式进行对外访问权限鉴定，对于非法接口调用，应予以拒绝，保证数据的安全。

  - 功能要求

    - 生产区监控信息基础平台

      - 平台基本要求

生产区监控信息基础平台应满足海上风电安全I、Ⅱ区的综合数据采集、管理与发布，应选择具备南方电网认可的质量检测机构检验合格的产品。基于此平台作为基础数据源，构建项目各种高级应用。基础平台应保证安全、可靠，保持数据库、界面的统一，系统维护方便，可进行扩充，具备数据共享的能力。

应遵循IEC61970能量管理系统接口规范、DL/T860变电站网络通信等标准要求。基础平台应遵循标准的API接口和基于SVG的图形交换，系统应具有开放性，并与遵循相应标准的第三方应用功能或应用系统的即插即用，为系统的数据和应用整合实现模型、参数和数据的共享提供支持。

应基于分布式系统平台架构，具备实现从服务器到客户端软硬件的分布式部署能力。应根据各种主流操作系统的优点及特点进行综合利用，应支持开放式、可移植的系统结构，并应支持服务器私有化部署。系统平台应支持主流操作系统，并应支持服务器与工程师站的混合使用。出于稳定性和安全性的考虑，生产I区/II区服务器应采用安全可控操作系统。

应具备综合数据处理及远程数据通信的功能，应对风机设备、升压站等多类型设备接入的需求进行整体设计，可满足多种通信方式（总线式、以太网等）和通信拓扑结构（点对点，多点共线，星形，环形等），一套数据采集系统应可以完成所有的数据采集任务。并应支持多源数据、多态数据处理。

应具备安全防护机制的数据发布功能，应采用经有关部门认定核准的专用隔离装置在安全I/II区与安全Ⅲ区之间进行横向隔离，实施重点防护。从安全Ⅰ/II区往安全Ⅲ区单向传输信息应采用正向隔离装置，由安全Ⅲ区往安全Ⅰ区的单向数据传输应采用反向隔离装置。对于远距离的数据传输应支持采用认证、加密等手段实现数据的远方安全传输。

应满足可靠性要求，系统的重要单元或单元的重要部件均应冗余配置，保证整个系统功能的可用性不受单个故障的影响；系统应能够隔离故障，切除故障应不影响其他各节点的正常运行；应用软件的开发应遵循软件工程的方法，经过充分测试，程序运行稳定可靠，系统软件平台应选择可靠和安全的版本。应采用冗余网络结构，正常工作时，网络负载应均衡分配，故障时互为备用，网络运行应可靠、安全。

应满足开放性要求，系统应遵循国际标准，满足开放性要求，选用通用的或者标准化的软硬件产品，包括计算机产品、网络设备、操作系统、网络协议、商用数据库等均应遵循国际标准和电力工业标准。系统容量应可扩充，包括可接入的站点数量、系统数据库的容量等，系统可以整体设计、分步实施。系统功能应可扩充，能不断增加新的功能模块，以满足海上风电场监控与运行管理不断发展的要求。

应满足安全性要求，系统应遵循国家电力监管委员会发布的《电力二次系统安全防护规定》，实现实时数据网与生产管理网的物理隔离以及系统与其他外部网络的安全隔离。系统的管理上应采取各种措施防止内部人员对系统软、硬件资源、数据的非法利用，应严格控制各种计算机病毒的侵入与扩散，当入侵发生时系统应能及时报告、检查与处理，系统万一被入侵成功或发生其他情况导致数据服务崩溃时应能在很短时间内恢复。

      - 数据采集与展示

运行数据采集与展示功能应实现海上风电场信息、风机信息、箱变信息、海缆、海上升压站、海上无功补偿站、陆上集控站信息、气象监测信息、发电预测信息额定采集与展示。显示方式应至少包括：列表方式、矩阵方式、趋势显示、报警显示等。重点对风机、风电场后台界面进行开发，充分体现界面美观、简洁的要求，并且满足运行管理需要，其中风机监控状态根据管理要求，进行统一的标准化。应至少满足如下功能要求：

- 风电场信息采集与展示：应具备通过集中展示风机、海缆、海上升压站、海上无功补偿站、陆上集控站总体电气潮流和运行状态信息。按照矩阵或列表形式显示海上风电场的所有设备的实时运行数据情况，并且通过不同颜色表示运行、检修、待机、故障、通讯中断等设备的状态。海上风电场站实时信息显示应至少包括以下信息：

- 场站整体运行的状态统计信息，应至少包括消防告警、正常运行设备数量、待机设备数量、故障停机设备数量、检修设备数量等信息，告警信息以消息提醒弹窗形式呈现。

- 设备的简要实时数据列表。

- 场站功率、风速实时曲线。

- 报警事件列表，当预先定义的场站级别的报警事件发生时，报警窗口将会显示出相关报警信息，以及用恰当的方式提醒注意并处理。

- 风机信息显示：风机信息采集与展示应分为两部分，一部分为风机台账信息，包括风机厂商、规格型号、额定功率等台账信息，另外一部分是实时监视信息，通过将风机分为几大部件分别对其主要监控数据进行展示。

- 应具备风机的实时状态数据采集与展示功能，应至少包括与风机有关的运行状态（起、停、复位等）功率、风速、风向、机舱方向、发电机、风轮转速、机舱振动、变桨信息、电机电流、发电机、齿轮箱、主轴承、机舱等温度以及并网发电状态等。温度、振动、功率、电压、电流等重要遥测信号数据曲线应满足秒级采集要求。应具备风机的报警事件采集与展示功能，当预先定义的风机级别的报警事件发生时，报警窗口将会显示出相关报警信息。

- 应至少具备风机箱式变压器的三相高、低压侧电压/电流、有功功率、无功功率、温度、功率因数、并网频率、日发电量等显示功能。

- 应具备升压站/补偿站/陆上集控站信息采集与展示功能：提供升压站/补偿站/陆上集控站实时运行、动作、告警等信息的采集与展示，包括但不限于以下数据：

- 运行数据：母线电压，线路电流、功率，直流电源电压、功率等量测数据。断路器位置，隔离开关位置，电源开关位置等位置状态数据。远方就地位置，检修压板等操作把手/硬压板数据。重合闸软压板，距离保护软压板等软压板数据。远方跳闸，远传命令，闭锁重合闸等保护遥信。保护电压，保护电流，零序电流等保护测量值。保护定值信息。正向总有功电能量、正向总无功电能量、反向总有功电能量、反向总无功电能量、一至四象限无功电能量、三相电压测量值、三相电流测量值、有功功率（总、分相）测量值、无功功率（总、分相）测量值、功率因数（总、分相）测量值等计量数据。

- 动作信息：断路器动作信息、差动保护、距离保护、过流保护、变压器保护、母线保护等保护动作信息。低压减载，低周减载等稳控装置动作信息。

- 告警信息：弹簧未储能，压力释放告警，油温过高告警等一次设备及其操作机构异常信息。电压越上限，电流越上上限等量测越限信号。PT断线，CT断线，控制回路断线等回路异常信号。保护装置闭锁，装置自检异常、定值区不一致，内存不足，时钟同步丢失等二次设备故障信息。

- 功率控制系统信息：调度系统下发的全部功率控制指令、与调度通信状态、一次调频动作信号、惯量响应动作信号、快速无功控制动作信号等数据向位于安全I/II区的第三方系统进行转发。风机能量管理系统和AGC/AVC系统的有功功率控制投退、无功功率控制投退、一次调频投退、惯量响应投退、快速无功控制投退、有功功率控制模式（包括但不限于限值模式、差值模式、调频模式）、无功功率控制切换等状态信息。

- 风电功率预测系统信息：风电功率预测数据、测风数据、风电机组单机运行状态数据、风电场理论发电功率、可用发电功率、功率预测上报率、上报状态、上报合格率、理论功率、超短期、短期、中期功率预测数据、数值天气预报、气象预警、与调度通信状态等信息。

- 通讯通道状态信息：远动机、保护信息子站、同步相量测量系统自身与各级主站系统的通信状态、主备机或主备通道状态信息。各类间隔层二次设备、网络设备的通信状态。风机设备本体与能量管理系统通信状态。各级海缆通信状态等信息。

      - 数据发布功能

- 平台应满足跨区（生产区跨区发布至管理区）数据发布功能：

生产区监控信息基础平台应支持通过正向隔离装置与安全I、Ⅱ区互连。安全I、Ⅱ区的历史数据库和实时数据库与安全Ⅲ区服务器具有镜像机制，数据信息更新与系统的更新自动同步完成。

生产区监控信息基础平台应支持将管理区的数据需求共享至管理区，共享系统的实时数据、历史数据、报表等资源。应具有实时数据监视、事件告警监视和历史数据查询、统计、报表等功能。系统画面的实时数据更新周期为3～15秒（时间可调）。

客户端实现所有信息的浏览。提供访问权限控制。应支持不低于20个用户数的客户端同时登录访问的要求。

- 平台应满足区内（生产区）数据发布功能：

系统应提供面向第三方系统的数据接口，便于其他子系统获取本系统数据。对外访问接口应包含通讯规约及API形式。通讯规约接口应支持标准IEC-104、DL/T860等电力标准规约，应支持整场转发、挑点转发等多种数据转发形式。API接口采用RESTful形式对外提供数据，需提供权限和安全校验机制，通过Token或Session的形式进行对外访问权限鉴定，对于非法接口调用应予以拒绝，保证数据的安全。

    - 管理区监控信息基础平台

      - 平台基本要求

管理区监控信息基础平台作为海上风电的安全Ⅲ区各类智能化高级应用的承载。基础平台应保证安全、可靠，保持数据库、界面的统一，系统维护方便，可进行扩充，具备数据共享的能力。

应基于分布式系统平台架构，具备实现从服务器到客户端软硬件的分布式部署能力。应根据各种主流操作系统的优点及特点进行综合利用，应支持开放式、可移植的系统结构，并应支持虚拟化部署方式。

应具备综合数据处理及远程数据通信的功能，应对风机设备、升压站等多类型设备接入的需求进行整体设计，可满足多种通信方式（总线式、以太网等）和通信拓扑结构（点对点，多点共线，星型，环形等），一套数据采集系统应可以完成所有的数据采集任务。并应支持多源数据、多态数据处理。

应满足可靠性要求，系统的重要单元或单元的重要部件均应冗余配置，保证整个系统功能的可用性不受单个故障的影响；系统应能够隔离故障，切除故障应不影响其他各节点的正常运行；应用软件的开发应遵循软件工程的方法，经过充分测试，程序运行稳定可靠，系统软件平台应选择可靠和安全的版本。

应满足开放性要求，系统应遵循国际标准，满足开放性要求，选用通用的或者标准化的软硬件产品，包括计算机产品、网络设备、操作系统、网络协议、商用数据库等均应遵循国际标准和电力工业标准。系统容量应可扩充，包括可接入的站点数量、系统数据库的容量等，系统可以整体设计、分步实施。系统功能应可扩充，能不断增加新的功能模块，以满足海上风电场监控与运行管理不断发展的要求。

应满足安全性要求，系统应遵循国家电力监管委员会发布的《电力二次系统安全防护规定》，实现实时数据网与生产管理网的物理隔离以及系统与其他外部网络的安全隔离。系统的管理上应采取各种措施防止内部人员对系统软、硬件资源、数据的非法利用，应严格控制各种计算机病毒的侵入与扩散，当入侵发生时系统应能及时报告、检查与处理，系统万一被入侵成功或发生其他情况导致数据服务崩溃时应能在很短时间内恢复。

★管理区监控信息基础平台应采用RESTful API 或数据库接口访问方式，将采集、生成的相关数据同步到招标方提供的海风场站级数据服务系统。管理区监控信息基础平台能够提供智能体（招标方提供）调用需要的发送对话消息、上传文件、文件预览、停止响应、消息反馈、获取会话历史消息、获取会话列表、删除会话、会话重命名、获取对话变量、更新对话变量等功能。

      - 数据库组件要求

数据库及存储组件应至少包括关系型数据库、时序数据库、实时数据库等。

- 关系型数据库提供稳定可靠、可弹性伸缩的在线关系型数据库服务。基于高性能存储，提供了备份、恢复、监控、迁移等方面的全套解决方案。其功能要求如下：

- 应包含多种主流数据库引擎，应支持创建出适合应用场景的数据库实例。

- 应支持实例管理、账号管理、数据库管理、备份恢复、白名单、透明数据加密以及数据迁移等基本功能。

- 应支持读写分离与只读实例。

- 应支持多样的数据类型，能够支持风机数据模型、海上风电场数智化基础平台及陆上集控中心一二次模型，告警事项、地理信息等数据存储。

- 应支持事务、自查询、多版本控制、数据完整性检查等特性，提供高可用和备份恢复等重要功能。

- 时序数据库提供高性能、低成本、稳定可靠的在线时序数据库服务，提供秒级写入百万级时序数据的规格。其功能应至少满足以下要求：

- 应提供数据管理功能，能够通过控制台或者API设置数据的有效期。

- 应支持数据清理功能，能够在控制台上根据度量进行数据清理，或者通过API进行更灵活的数据清理。

- 应支持压缩存储功能，节省存储空间，同时可加快数据写入的速度。

- 应支持数据计算功能，提供时序数据计算函数，应支持降采样、数据插值和空间聚合计算。

- 应支持毫秒级采样时间序列数据的存储需求。

- 应支持告警事项等字符串数据类型的时间序列存储需求。

- 应支持获取历史运行数据断面的功能。

- 实时数据库应支持海量实时数据存储服务和实时访问服务。其功能应至少满足以下要求：

- 封装NoSQL数据库访问接口，实现实时数据访问服务。

- 在数据存储模型上，属性列的使用不需要预先定义，增加或者减少属性列不需要做表级别变更。

- 应采用多节点集群架构，平台内管理节点应支持高可用机制，日常运维管理节点故障不影响业务正常运行。

- 应采用全冗余架构，无单点故障；可支持在线平滑升级，动态增加或者删除结点以及进行集群热升级，不需要停机维护，数据可以自动迁移。

- 应支持高并发读写。读写并发能够随着机器数量水平扩展，读写性能与单表数据量无直接关系。

- 应支持身份验证，应支持多租户，具备完善的权限认证与隔离机制，保障用户数据的私密性。

- 应支持实时数据断面的快速获取需求，满足实时应用分析需求。

      - 虚拟化资源管控组件要求

平台应提供基于容器的虚拟化资源管控，为应用服务组件提供容器化运行环境，统一管理服务的注册与注销，简化服务的部署运行。提供高性能的容器服务，应支持节点池生命周期管理，应支持弹性伸缩，应支持多集群管理，应支持授权管理。

应支持应用容器镜像的管理，提供安全的应用镜像仓库，以及在应用服务器节点上的镜像生命周期管理。镜像仓库能够提供镜像复制策略，可以将仓库中的镜像同步到远程的仓库中，应支持镜像删除和空间回收。应支持命名空间的创建、删除、修改、查询等操作，包括命名空间的用户、资源、配额等信息的操作，应支持命名空间中的应用、服务、日志、监控等资源的管理。

应支持应用容器服务的管理，容器服务符合OCI规范的容器运行时，调用容器运行时实现对容器的创建、删除、启动、停止、重启等操作。容器实例应支持以非root用户运行，提高容器运行的安全性。应支持接入网络存储、对象存储、块存储等存储资源作为容器数据卷挂载。应支持容器实例运行时资源互相隔离；应支持接入虚拟网络，实现虚拟网络中的云服务器实例对容器镜像服务的访问。应支持接入容器镜像服务，能够从容器镜像服务拉取、推送镜像。

应支持集群管理，容器服务应支持多集群管理，能够对集群的状态、资源使用情况进行有效监管，并且能够对集群内的节点、服务、应用、容器、存储卷、配置项等各种资源的信息进行有效监管。集群部署，容器服务应支持集群主节点的高可靠部署。多集群管理，容器服务应支持多集群的信息展示，包括概要信息，详细信息，可以直观地反映出集群的健康状态和资源使用情况。集群节点管理，容器服务应支持集群节点的扩容和缩容，可通过安装部署工具和配置文件，快速扩容集群节点，应支持通过容器服务控制台对集群进行增加、修改、删除操作。

容器服务的网络管理应支持用户进行集群的网络管理、路由管理、证书管理等功能。

      - 分布式应用中间件

分布式消息中间件服务，采用分布式消息队列服务进行搭建，该服务基于分布式框架实现，支持海量消息堆积处理能力，缓解爆发式访问压力，并能够以异步方式实现业务能力的解耦，充分利用系统资源，提升各部门应用的执行效率。

应提供通过消息队列完成中间件之间的通信，实现海量变化数据或事件信息的可靠分发机制，满足基于消息通信机制的数据共享需求。应支持消息的订阅/发布机制，对于同一个消息队列，应支持多个消息发布者与多个消息订阅者。应支持消息的同步及异步发布方式，应支持消息订阅组，实现消息的分发及广播功能；应支持消息消费后的确认功能。

应提供服务总线功能，是一个基于高可用分布式技术构建的服务API开放平台，为系统提供方便、高效、安全、可靠的服务访问机制。应采取去中心化设计，应支持弹性扩展，避免传统集中模式下的性能瓶颈。提供可靠高可用、稳定高效，可线性扩容的服务能力，丰富全面的访问控制。协议转换–应支持常用协议服务的接入和开放，可扩展应支持定制化的协议转换。应支持数据库协议、REST协议、WebService协议等广泛的协议应支持，并应支持各种协议之间做转换和互通。应支持HTTP Open API、HSF、Web Service等常用协议。

应提供分布式协调服务，为分布式应用提供一致性服务的软件，提供的功能包括：配置维护、域名服务、分布式同步、组服务等。选举Leader，提供多种选举Leader算法，达到一致的选举标准。Leader要具有最高的执行ID。集群中大多数的机器得到响应并接受选出的Leader。

应提供工作流服务。工作流服务应提供图形化流程设计建模工具、流程管理监控台、流程运行引擎。工作流服务应支持与应用分离部署模式。应提供工作流任务提醒功能，当工作流任务达到时，应发送提醒信息到应用系统中。应支持Restful API、WebService方式对流程引擎提供接口服务。

应提供权限服务，用于统一分配、管理系统范围内的用户权限。权限服务应支持多种用户认证方式，包括用户名/口令、数字证书以及生物识别方式。权限服务应该提供基于对象的访问控制模型或者基于角色的访问控制模型。权限服务应该支持用户的单点登录，通过颁发访问令牌，便于用户访问系统中各个服务。

      - 应用管理组件

平台为应用开发人员服务，提供完整的开发、运行、集成和维护环境，应支持开发人员通过该平台创建和提供任何类型的调控业务应用程序。平台应该提供稳定可靠的运行环境，提供安全的公共服务，应支持系统节点的按需动态扩展，应支持云部署方式，具备故障快速恢复能力。平台应该支持跨系统的服务组合与流程编排，提供数据共享机制和业务功能共享机制。平台应该快捷供给业务系统所需平台资源，统一开发和生产环境平台配置、统一平台监测和运维，快速进行应用平台部署和升级。

平台为版本管理人员和实施人员服务，提供容器镜像仓库和镜像的管理工具，规范软件版本的发布、部署、跟踪的工作流程。应提供容器镜像仓库，实现应用镜像的发布、标签（版本号）编排、复制、备份、下载等功能。应提供镜像的打包、发布工具，应用软件服务需基于容器镜像发布。通过持续集成、持续交付环节验证的服务镜像，才能发布给客户现场。应提供镜像的部署工具，应支持单机开发环境部署、集群运行环境部署。应提供一键部署功能。软件部署需按工作单的要求开展，同步做好记录；部署过程中出现异常，需有相应的解决方案。

      - 安全组件

安全组件具备实时识别、分析、预警安全威胁的统一安全管理能力，通过防勒索、防病毒、防篡改、镜像安全扫描、合规检查等安全能力，实现威胁检测、响应、溯源的自动化安全运营闭环，保护资产和本地服务器并满足监管合规要求。

平台提供服务的流量管理模块，包括网络流量分析、服务调用之间的流量路由与拆分管理、服务间通信的认证安全以及网格可观测性能力，减轻开发与运维的工作负担。通过专业的DDoS清洗功能来帮助部署在平台上的主机等资源抵御DDoS攻击，攻击层面包含网络层、传输层、应用层的所有分布式拒绝服务攻击。

应用安全防护功能应支持自定义规则，能够在功能界面上设定规则的存活时间，至少应支持：秒、分、时、天的时间设定粒度。应满足《GB/T 34942-2017 信息安全技术 云计算服务安全能力评估方法》中规定的安全审计要求，通过控制台、开发者工具等对产品和服务的访问和使用行为进行安全审计。

    - 智能监盘高级应用

管理区监控系统应全面融合设备（含风机、升压站/补偿站/陆上集控站电气设备、海缆等）运行参数、辅助监测数据、管理信息数据等多维度信息，予以结构化呈现，自动识别与提醒故障异常。显示方式应包括但不限于：列表方式、矩阵方式、线路图、棒状图显示、趋势显示、报警显示、动画显示、操作显示等。应具备一张图展示基本信息。

系统应支持在后台配置、定义场站基本信息（场站能源类型、位置等）、风机信息（包括机型、机组、风机状态逻辑等）、海上基础平台信息（层级结构、应力等）、升压站/补偿站电气信息（电压等级、主要电气设备等）、陆上集控中心、海缆信息、功率预测信息等信息，支撑系统的可扩展性、可调节性。在未来新增场站接入或迁移至区域集控中心时，现有的系统总体框架应不出现显著变动。

智能监盘高级应用应具备包括但不限于场站监视、风机监视、升压站/补偿站监视、海缆监视、AGC/AVC监视、火灾报警监视、设备运行监视、网络链路运行监视、时间同步状态监视、可视化展示、事故追忆、电力拓扑、电能量管理等功能模块。

智能监盘高级应用应对接招标方的数智中台，通过数智中台完成数据资产以及元数据构建，将训练以及测试用数据接入数智中台，利用数智中台的业务指标建模、数理建模、诊断建模以及仿真建模工具完成应用所需模型的训练、测试，以及运行部署下发至集控侧应用运行环境，通过数智中台完成业务模型的版本管控。数智中台相关架构规范详见附件三数智中台系统及智能应用架构说明。

★智能监盘高级应用应采用RESTful API 或数据库接口访问方式，将采集、生成的相关数据同步到招标方提供的海风场站级数据服务系统。智能监盘高级应用能够提供智能体（招标方提供）调用需要的发送对话消息、上传文件、文件预览、停止响应、消息反馈、获取会话历史消息、获取会话列表、删除会话、会话重命名、获取对话变量、更新对话变量等功能。

      - 场站监视

场站监视首页应支持实现场站全局数据总览，显示新能源场站的生产指标、重要运行数据、功率预测数据、实时告警信息等内容。

应支持结合海图总览查看风机位置、船舶与人员位置、气象色谱图、海缆走向图。应支持查看风机运行状态及核心运行数据，并能查看海缆运行数据、场区船舶AIS数据、气象预测数据。

- 中心视图

应支持实时监视风电场所有风力发电机组的运行情况，按照风电机组的集电线路实时展示风电场每台风电机组的分布情况，同时显示每台风电机组的实时运行状态（包括正常运行、停机、通讯离线等），按照不同的状态显示不同的颜色，发电的风电机组应支持动画转动显示，并可进一步查看该风电机组的风电机组详情。

- 生产运行指标

应支持对新能源场站的主要生产运行指标、生产运行信息、绩效信息等进行统计汇总，综合性呈现，从而动态了解整个场站的运行实时绩效情况。生产运行指标应至少包括装机容量、装机台数、实时风速、实时功率等关键数据，并能够针对发电量数据、上网电量数据查看历史生产趋势曲线图。

- 功率预测曲线

应支持展示实时的功率趋势曲线，功率曲线画面展示当日24h的全场风速、预测风速、总发电功率、短期预测功率、超短期预测功率的曲线，并应支持手动调节曲线时间区间。从而了解全场的预测及实际功率趋势情况。

- 实时告警

应支持展示各接入子系统产生的告警，并直观标识告警数量。对于严重事件，需采用声音、语音、弹窗等方式及时提醒。

- 台风监测预警

应支持基于地图展示未来7天逐小时的近海面的温、湿、压、风、辐射等气象变量预报，应支持查看台风基础信息；台风到达前应能够发出预警，根据台风实时路径及预测路径进行评估，分析台风影响范围并生成台风影响分析报告。

      - 风机监视

应实现对全场风机运行情况的综合监盘。应支持以矩阵图的形式总览全部风机运行情况，包括但不限于全场运行数据、风机运行状态、风机视频监控。应支持下钻至单台风机详情画面，汇总单台风机的详细信息、风机视频监控，区分风机型号，展示包括总体信息、部件信息、历史故障信息等数据。应支持集成风速预报数据、功率预测数据和风场机组实时出力曲线数据等进行融合展示。

应支持构建跨系统联合告警逻辑、预警模型，自主识别评估设备运行异常。在具备数据接入条件情况下，应支持接入并展示风机运维台账、检修工单、备件更换记录、风机视频监控等数据。

应支持构建统一的风机状态划分体系，针对不同厂商及型号的风机，基于采集测点构建风机状态识别规则，将风机运行状态二次整理与归集，基于风机原始数据自主分析判断风机运行状态，支撑统一监视管理。

应对系统产生的海量运行数据和告警信息进行梳理、整合，制定辅助监盘规则，以便降低值班人员工作强度，应包括不限于以下功能：

- 应具备机组状态监视功能：对故障/低效机组、故障箱变、定维检修风机/逆变器、通讯中断等异常机组进行自动识别、推送。

- 应具备机组运行参数统计功能：根据风机机组的运行状态和运行参数，自动统计各状态下的风机数量、风速平均值、负荷总和、负荷平均值等。

- 应具备指标预警功能：利用温度特性、电流特性、压力特性等对设备运行状态进行提前预判，分别采用“正常、升高、偏高、过高”等趋势预警。相关运行参数和重要信号接入声光报警系统，结合设备运行工况，以梯度报警的方式，提前进行趋势报警。

- 应具备光字聚合功能：重要告警光字牌、重要运行数据分类聚合显示，便于值班人员主动定期巡视时快速识别和响应，降低巡视时间和工作强度，提高巡视工作效率。

- 应具备限电监视功能：对风电场的限电操作进行监视，自动生成限电记录，并计算限电损失电量。

      - 升压站/补偿站监视

应接入新能源场站输变电线路及设备数据，支持对各被控对象（包括线路开关、主变压器、电抗器、无功补偿设备等）的实时监视，展示包括局部接线图、实时运行数据、开关状态、设备运行状态、继电保护状态等信息。应支持智能异常告警逻辑，自动判定并提醒运行异常情况。

应支持接入电能量计量系统展示升主变高低压侧、集电线等电能量实时数据，并基于内置计算逻辑对电量统一进行分时段计算分析。

在具备数据接入条件情况下，应支持对主变在线监测数据进行集成展示与自主分析，包括油色谱监测（甲烷、乙炔、乙烯等）、温湿度监测等。

在具备数据接入条件情况下，应支持对GIS在线监测数据进行集成展示与自主分析，包括断路器SF6监测、局部放电监测等。

在具备数据接入条件情况下，应支持接入冷却系统、视频监控等其他辅控系统，并支持在升压站/补偿站监视画面中调用查看。

      - 海缆监视

应支持统一接入并展示各条海缆的实时监测、船舶AIS、视频等数据。支持展示各维度告警记录（包括扰动、温度、应变、埋深、船舶等）。

应支持对振动、温度、应变、埋深和船舶等相关监测指标的历史数据进行查询与趋势性分析。应支持船舶船速趋势和船舶位置双向联动查询，支持在GIS地图中叠加船舶告警和振动告警，并做可视化展示。

应支持海缆沿线船舶大数据分析，基于船型、船速、轨迹定位等多维度参数构建船舶轨迹热力图，从月度变化以及月累计趋势等，识别风场海缆沿途船舶锚害高风险区域。

应提供告警多维度统计分析、原因分析报告。统计分析维度应至少包括时间、数量、频次、类型、等级、趋势等，并支持下载分析图表。

应支持贯连查询事故前后相关数据（包括海缆监测数据、故障录波数据、船舶轨迹数据等），辅助开展海缆事故原因分析排查，支持生成事故分析证据链报告。

      - AGC/AVC监视

系统应展示自动电压和功率控制的相关数据。展示无功上限主站控制、无功下限主站控制等控制模式数据；展示实时电压值、目标电压值、目标电压执行值、本地电压上限、本地电压下限等电压控制数据；展示无功上限（调度）、无功下限（调度）、无功上限最终执行值、无功下限最终执行值、全站可增总无功、全站可减总无功等无功控制数据。

应支持展示并网电压、无功功率曲线，包括电压目标值及其实际值、无功目标值及其实际值、有功目标值及其实际值、有功变化率等，不同数据应以不同的颜色予以呈现，便于对比趋势变化情况。

      - 火灾报警监视

应采集火灾报警监控装置的监测及报警信息，能够对异常情况进行实时告警。

应能够呈现各房间内火灾报警设备的位置，包括感烟探测器、感温探测器、声光报警器、报警按钮等。对于火灾报警信息，在画面中进行标识，并发出告警。

      - 设备运行监视

设备运行监视应具备包括但不限于一次设备运行监视、二次设备运行监视、变压器监视、GIS监视、站用交直流系统运行监视、动环系统运行监视、开关柜温度运行监视、红外热成像监视、电缆接头温度监视等功能模块。监视对象应至少包括风机、海上升压站、海上无功补偿站、陆上集控中心、海缆等海上风电场设备。

        - 一次设备运行监视

一次设备运行监视应至少满足如下要求：

- 监视对象应至少包括：高压电抗器、断路器、避雷器等一次设备。

- 监视信息应至少包括：设备本体及其操作机构的非电气量数据和告警信息，高压电抗器油温、绕温、气体组分含量、铁芯接地电流、GIS SF6压力、避雷器雷击次数等设备在线监测数据。

        - 二次设备运行监视

二次设备运行监视应至少满足如下要求：

- 监视对象应至少包括：主辅一体化监控主机、综合应用主机、（综合）智能防误主机、实时网关机、服务网关机、保护、多功能测控、稳控、智能故障录波装置、时钟同步装置、交换机等。

- 监视信息应至少包括：设备资源信息、内部环境信息、自检信息、告警信息、通信状态信息、对时状态信息等。

        - 变压器监视

- 变压器局部放电监视

应具备对局部放电信号的幅值、相位、放电次数等基本的局部放电表征参数及各种统计特征参数的展示功能。

应支持显示局部放电信号二维（Q-T，N-T，Ф-Q，Ф-N）、三维（N-Q-N）谱图、幅值—时间关系、幅值—相位关系、放电次数—时间关系、放电次数—相位关系、有效能量幅度相关分析功能、工频周期放电谱图、放电发展趋势图。

应支持利用各种谱图分析， 进行故障诊断。分析和预测局部放电缺陷的严重程度和发展趋势，对异常信号进行实时报警，为绝缘状态诊断提供有效判据。

应支持提供放电发展趋势图、监测及报警结果历史查询、报表生成和报警设定等基本功能。

应支持可连续监测或定时自动启动监测，整个监测过程自动化。

应支持通过局域网对监测系统进行远程访问。

应具备15分钟内完成一次全站监测的功能。

应具备局部放电类型识别及局部放电位置故障定位功能。

- 铁心、夹件接地电流监视

应具备铁芯/夹件泄漏电流绝缘连续在线监测及越限告警功能。

- 变压器油中故障气体及微水监视

应具备监视变压器油中氢气、乙炔、甲烷、乙烯、乙烷、一氧化碳、二氧化碳和水分等多种油中溶解气体水分及总烃的含量、各组分的相对增长率以及绝对增长速度的展示功能，具备监视变压器绝缘油中的微量水分含量和湿度，具备变压器内部过热、局部放电、火花放电、电弧、绝缘老化等故障监视与诊断功能。

- 套管监视

应具备对变压器套管的全电流、电容量、介损等参量的展示功能

- 变压器谱图监视

应具备查看局部放电相位分布图（PRPD）、脉冲序列相位分布谱图（PRPS）等放电特征谱图功能。

        - GIS监视

- GIS局放监视

应具备GIS整体局部放电水平、放电电压、放电能量、放电重复率等数据的监视与展示功能。

- GIS SF6气体微水密度监视

应具备对GIS SF6气体温度、压力、密度、微水、露点等数据的监视与展示功能。应支持SF6气体的泄漏检测功能。应支持做出SF6气体的微水、压力等数据的变化趋势图，并可根据报警信号由平面布置图直接找到报警点。

        - 站用交直流系统运行监视

站用交直流系统运行监视应至少满足如下要求：

- 监视对象应至少包括：交流输入电源、逆变电源、蓄电池等。

- 监视信息应至少包括：直流电源电压、交流输入输出电压、蓄电池内阻等量测数据、蓄电池异常、绝缘故障、电压异常等告警信息。

        - 动环系统运行监视

动环系统运行监视应至少满足如下要求：

- 监视对象应至少包括：室内外温湿度传感器、水浸传感器、水位传感器、SF6传感器、空调控制器、照明控制器、风机控制箱、除湿机控制箱、水泵控制箱等。

- 监视范围应至少包括：温度、湿度等微气象采样数据，电缆沟浸水状态、集水井水位信息，空调工作状态（开启/关闭）、工作模式信息，风机设备的状态信息，设备室除湿机启停信息，照明回路通断状态、照明控制器的运行状态等信息。

        - 开关柜温度监视

- 开关柜温度监视

支持实时获取开关柜运行状态下动静触头温度。

- 开关柜局放监视

应支持识别各种局部放电类型，并可进行故障分析，判断故障类型。

应支持识别出金属颗粒放电、悬浮电位放电、尖端放电、气隙放电、沿面放电局放类型。装置在识别出有局部放电并超过系统设置阈值时能够弹出告警信息。

应支持使用数据统计和智能诊断技术，对所有历史信号进行分析，给出高置信度的诊断结论并给出相关维护建议。

应支持利用小波消噪技术，自适应滤波技术，窄带消干扰技术，消除现场监测的干扰信号，同时能够对单个放电脉冲的时域、频域及时频分析，提供PRPD、PRPS图谱等统计分析。

应能够实现放电故障类型自动识别功能。

应至少具备电声、电电、声声多放电源定位，放电位置三维空间显示。

应具备对多个放电故障点跟踪，同时提供放电源在线连续跟踪定位模式，能够锁定放电位置，实时跟踪其位移、强度变化，跟踪其放电类型变化。

        - 红外热成像监视

红外热成像监视功能要求：

- 应具有多光谱智能算法，可过滤太阳反光等误报信息。

- 应支持实时监测对象的温度，至少具备实时监视、视频录制、存储、传输，图像内容自动处理与温度自动识别等功能。

        - 电缆接头温度监视

应具备对电缆接头温度监视功能。

      - 网络链路运行监视

网络链路运行监视应至少满足如下要求：

- 监视对象应至少包括：网络物理链路及其连接物理端口。

- 监视信息内容应至少包括：物理链路连接状态、物理连接端口状态、物理网络拓扑连接信息等。

- 应支持SNMP或CMS，实现对交换机网络通信状态、网络连接状态的监视。

      - 时间同步状态监视

时间同步状态监视应至少满足如下要求：

- 监视对象应至少包括：全站所有被监视设备。

- 监视信息应至少包括：被对时设备的对时信号状态、对时服务状态、时间跳变侦测状态，以及时钟同步装置的电源模块状态等，时钟同步装置对被对时设备的管理监测信息，包括被测设备对时偏差、被测设备对时测量服务状态、被测设备对时偏差越限状态等。

      - 可视化展示

应支持根据电力设备间、风力发电机组、海缆、变压器、GIS、电抗器等一二次设备的电气连接关系，以及开关刀闸的状态将设备模型转换为计算用的拓扑节点—支路模型，连同设备的带电、接地、环网等状态进行可视化展示。可视化展示应至少满足如下要求：

- 应支持主接线图、间隔分图、系统配置图、网络链路图、设备监测分图等多种图形展示。

- 应实现厂内潮流方向的实时显示，通过流动线等方式展示电流方向，并显示线路、主变的有功、无功等信息。

- 应以图形化的方式对全站辅助设备（消防、安防、动环等）的布置及运行参数进行全景化展示。

- 应实现模拟量数据的可视化展示，采用表格、曲线、饼图、柱图、仪表盘等多种形式展示。

- 应实现状态量数据的可视化展示，采用形状、颜色、光字牌、指示灯等多种形式展示。

- 应支持多种信息告警方式，包括：最新告警提示、光字牌、图元变色或闪烁、自动退出相关故障间隔图、音响提示、语音提示等。

- 应支持对不合理的模拟量、状态量等数据设置异常标志，并用闪烁或醒目的颜色给出提示，颜色可以设定。

      - 事故追忆

系统应具备自动记录事故发生前后升压站各类顺序事件，例如开关跳开、闭合，保护动作，状态变位，遥测异常，告警异常等信息以及画面数据，形成特定的系统断面，作为后续事故分析的基础。通过事故追忆的反演功能，应支持将保存的事故追忆按当时的情景进行重演，供调度人员和运维人员方便有效地分析事故的原因，调整电网的运行方式，避免因误操作引发大事故，保障电网安全经济运行。

事故追忆功能应支持采用媒体式播放方式，将反演所有升压站界面（包括主接线图界面、间隔分图界面）事故发生前后的各类事件。追忆的测点应至少包括升压站接线图中的刀闸位置、断路器位置、保护动作、告警等遥信状态信息，电压、电流、有功、无功等模拟量信息。其中，遥信量应支持SOE变位记录，分辨率应为毫秒级数据，用于区分多个遥信变位的先后顺序，遥测值应支持记录实时瞬态数据，同时为了满足培训仿真提供培训等要求，数据应至少存储3年。事故反演数据应支持保存为模板，方便用户后续快速调用。模板保存时应支持自动将反演时段涉及的升压站数据、告警数据、控制日志、SOE事件进行备份保存。

事故追忆时应支持设定反演条件，应支持选择关注的升压站、事故发生时段等，应支持选择哪个画面（主接线图、间隔分图）进行反演。事故追忆应支持手动方式、模板方式进行反演。

      - 电力拓扑

应支持根据电力设备间、风力发电机组、海缆、变压器、GIS、电抗器等一二次设备的电气连接关系，以及开关刀闸的状态将设备模型转换为计算用的拓扑节点—支路模型，进而确定设备的带电状态、是否接地、是否环网等，实现网络运行状态监视及动态着色：

- 按馈线着色：应支持对不同的馈线按设定的颜色区分着色。

- 带电、不带电着色：应支持用不同颜色区分风电场带电部分和不带电部分。

- 分岛着色：应支持对于不同的岛（亦即不同的电源点），用不同的着色状态进行区分，便于监视风电场的电源点及负荷的分布情况。

- 电压等级着色：应支持对于带电岛，按电压等级设置不同的带电颜色。

- 环网着色：应支持对于风电场中的环网，以特殊的颜色进行区分，并给出告警事项，如果是某个开关变位引起的环网，应给出造成环网的开关的相关信息。

- 异常接地着色：应支持对于带电接地（挂接地牌或合地刀）的情况，以特殊颜色显示，并给出告警信息。

- 并行供电着色：应支持对于有双（多）电源供电的情况，以特殊颜色区分，并给出告警事项。

      - 电能量管理

应支持接入电能量计量系统展示升主变高低压侧、集电线等电能量实时数据，并基于内置计算逻辑对电量统一进行分时段计算分析。

应支持用于显示、统计、分析新能源电站上传的电能量计量信息，支持实现对各电站电量的统计、计费、核算及其它关于电能的应用要求。应支持集控中心管辖范围内的各电站各计量点的电能量数据的自动采集、存储和处理，并支持电力市场的电费结算。在以电量采集统计和结算为主要功能的基础上，应支持部分考核功能，如电量平衡、线损、网损、变损等计算的需要。

- 电能量采集

应支持通过协议为TCP/IP的以太网口数据专网方式与电能计量系统厂站终端通讯，实现电能量、电能质量数据的自动周期采集、数据补测以及参数下装等功能；应支持采集、处理厂站设备传送的与电能量相关的重要信息（如PT缺相、CT断线、相序错误、失电等事件、报警状态），系统应支持随时抄表（包括按设定周期抄表），储存密度可调，数据可保存，可备份。

应支持包括但不限于正向有功电能量数据、反向有功电能量数据、负荷曲线、四象限无功电能量数据、重要时间信息（含TV缺相TA断线、相序错误等）等曲线的采集与显示。

应支持通过定制采集的周期，采集周期可根据情况灵活调整，主站在一个采集周期内将采集所有的电能表的信息并实时上传采集平台进行处理。

应支持同时对多个采集终端进行采集，统一进行任务调度和优先级控制。

- 档案管理功能

应支持将采集到的带时标的电能量数据分类保存。数据应有电能量原始数据、中间计算数据、最终计费和结算等数据。系统应至少可保存12个月的原始数据和24个月的各类统计和结算报表数据，所有历史数据应能够转存到大容量存储设备上做长期存档资料，对历史数据应支持方便地进行查询和打印输出。应支持根据需要，将历史数据恢复到在线系统上，进行数据分析等处理。

- 自动计算功能

应支持按设定的统计方案统计计量点的分钟、日、月电量，按设备、管理对象的计算关系统计设备对象、管理对象的输入、输出电量。

应支持对有关有功、无功功率进行积分累计生成电度量值。

应支持人工设置电度量值。

应支持按尖、峰、谷、平时段处理电量，峰谷时段可定义选择。

应支持用户自定义分析功能，根据需要，按类型、时段、区域，实现计量点原始电能数据的统计分析，按照表格或图形的形式显示分析结果。

应支持按年、月、日不同时间维度对各类电量数据进行统计。可查询任意用户、任意设备、任意时间段的数据，形成分时的汇总报表，打印所有曲线和报表。

应支持自动完成换表日志、旁路事件、人工追补电量、置入电量及表码修改等引起的电量计算，实现数据一致性。

- 统计分析功能

应支持实现计量点原始数据、计量点电量、考核对象电量和线损（不平衡）分析数据浏览和分析，实现电站电能表采集覆盖率、数据采集完成率、终端运行率等运行指标的计算和分析。

浏览和分析结果应支持通过表格和图形（曲线、棒图、饼图）显示。

统计模型应至少满足以下要求：

统计模板：应支持提供多种缺省统计模板以及统计模板的定制。

统计定制界面：应支持提供按类、按统计对象的统计方法（统计模板）的定制；统计对象选取统计方法时应具有方法有效期设置。

应支持多种层次的统计：

应支持用户自定义条件的统计。

- 考核管理功能

应支持根据不同要求对应不同的考核种类，制定考核规则，每一考核规则对应相应的考核计算公式，公式对应包括各种可变因子的信息。应支持选择考核单位信息，可以定义考核时间间隔密度，并与计划数据间隔保持一致。应支持根据考核的直接数据对象，对应统计对象所产生的电量。

线损率考核：应支持由电网模型自动生成或由公式定义生成线损计算模型；应支持线损小指标计算；支持分压、分区、分线、分台区的“四分”线损计算；应支持站损、变损、网损计算；支持母线平衡计算；应支持按照区域统计线损率完成明细及汇总；应支持对各种指标可设定限值，对超出限值的指标进行告警；

厂用电比例考核：应支持定义全厂用电率及各类辅机系统的单项用电率考核规则。应支持分系统的多层级厂用电量统计与分析；应支持考核公式可引入发电量、上网电量、厂用电量、机组负荷率、启停次数等可变因子，实现厂用电率的实时计算、月度/年度统计及同比环比分析。应支持设定基准值和目标值，对偏离正常范围的厂用电率进行预警。

用电设备能耗考核：对重要用能设备，应支持按设备统计时间段计算电能使用情况；应支持对设备用电情况横向和纵向比对及考核，通过图表方式展示对比结果。

    - 智能告警高级应用

告警诊断应支持基于核心设备运行监测数据、辅助系统监测数据，进行自主实时诊断、自动统计分析、主动异常提醒。 应具备一张图展示基本信息。

应支持灵活的告警严重等级定义、告警事件类型定义，针对不同事件，根据其严重程度和类别进行分级分类，采取不同的方式予以提醒。

告警应区分为待处理、处理中、已解决状态，应支持列表汇总查看，并可按严重等级、告警类型、告警时间等条件筛选查询。在具备系统接入条件情况下，应支持与故障检修工单、故障知识库模块对接功能及数据，应支持一键开工单、检修过程信息查阅。

应支持对风机、升压变电气设备、海缆等监视对象的遥信、遥测状态量数值进行自主判断与异常识别，包括温度类、压力类、电流电压类等。应支持结合设备本身触发告警的逻辑、运行机理，人工灵活定义配置阈值超限、数据突变、数据长期偏离、信号跳变、数据趋势异常、同类设备对标偏离等判定逻辑。系统基于设备运行数据自主判断、识别设备异常问题，一旦发现异常情况，则自动告警、提醒。

应支持智能化告警合并与解除逻辑，在出现异常告警事件后， 系统自主结合设备运行工况、停机状态情况，对多条告警归拢合并；系统应支持自主观测设备运行情况及相关参数，过滤已解除告警，自动予以消除。

应具备滋扰告警抑制，告警系统采用多变量辅助判断、告警手动抑制、设置滤波、延迟和死区等技术手段，对滋扰告警进行抑制。滋扰告警抑制功能可以大幅减少干扰告警出现的次数，从而保障正确报警不被淹没，能够及时被运行人员发现。

应具备告警根源分析同一个告警的发生，往往对应着多个原因，人工判断和寻找告警根源往往要花费较多的时间，经常告警的原因还未找到，事情已经发展得更加严重。智能告警系统采用运用知识库及推理机技术，可以迅速对告警根源进行自动分析，提示运行人员告警根源，为故障的及时处理赢得时间。

智能告警高级应用应对接招标方的数智中台，通过数智中台完成数据资产以及元数据构建，将训练以及测试用数据接入数智中台，利用数智中台的业务指标建模、数理建模、诊断建模以及仿真建模工具完成应用所需模型的训练、测试，以及运行部署下发至集控侧应用运行环境，通过数智中台完成业务模型的版本管控。数智中台相关架构规范详见附件三数智中台系统及智能应用架构说明。

★智能告警高级应用应采用RESTful API 或数据库接口访问方式，将采集、生成的相关数据同步到招标方提供的海风场站级数据服务系统。智能告警高级应用能够提供智能体（招标方提供）调用需要的发送对话消息、上传文件、文件预览、停止响应、消息反馈、获取会话历史消息、获取会话列表、删除会话、会话重命名、获取对话变量、更新对话变量等功能。

    - 智能分析高级应用

智能分析高级应用应对接招标方的数智中台，通过数智中台完成数据资产以及元数据构建，将训练以及测试用数据接入数智中台，利用数智中台的业务指标建模、数理建模、诊断建模以及仿真建模工具完成应用所需模型的训练、测试，以及运行部署下发至集控侧应用运行环境，通过数智中台完成业务模型的版本管控。数智中台相关架构规范详见附件三.数智中台系统及智能应用架构说明。

★智能分析高级应用应采用RESTful API 或数据库接口访问方式，将采集、生成的相关数据同步到招标方提供的海风场站级数据服务系统。智能分析高级应用能够提供智能体（招标方提供）调用需要的发送对话消息、上传文件、文件预览、停止响应、消息反馈、获取会话历史消息、获取会话列表、删除会话、会话重命名、获取对话变量、更新对话变量等功能。

智能分析高级应用应至少具备指标自动统计、测点关联分析、生产运行评估、设备诊断等功能模块。

- 指标自动统计

指标统计应支持按照统一考核标准，形成涵盖可靠性、安全性、经济性相关的厂级运行指标考核体系。

应支持数据自动计算分析。针对不同数据计算处理需要，应支持基于采集测点数据，构建自动计算逻辑，采取实时计算、离线计算方式进行数据计算处理，将原始数据转化为进一步的监测分析与考核指标。应能设定计算周期对指标进行自动计算，并支持对多个计算周期下指标变化趋势进行分析可视化，对异常指标做告警提醒，指导现场运维。

- 测点关联分析

应支持数据可视化分析，应支持人工组合选择测点进行关联性查询、图形分析，辅助运行人员分析遥测数据趋势变化、遥信变位动作特征。

应支持结合故障信息，自动检索、提供具有关联性的遥测、遥信数据，辅助运行人员、检修人员开展故障排查分析。在具备数据接入条件情况下，应支持提供故障期间的故障录波、视频监控等相关数据。

- 生产运行评估

生产运行分析用于对场站生产运行相关业务指标进行分析，指导现场运行优化管理。

应支持一站式总览场站核心生产指标，展示月度、年度的电量及计划完成率指标、损失电量指标、资源指标、能耗指标等的最新状态和历史趋势，提供管理决策支持。

应支持对指定时间段内的风机故障记录进行统计分析，系统性地汇总各类故障数据，分析故障分布情况，识别多发故障和重复性故障，为运维检修计划提供参考。

应支持对电厂损失电量进行多维度的深入分析，包括趋势分析、关联分析以及下钻分析，揭示电量损失的具体构成和分布，以支撑识别主要电量损失根源。

应支持横向对比分析各风机（或各机型）的发电结果、运行水平和可靠性，应支持对风机进行绩效排名，多维度评估风机设备的综合能力水平，为后续设备运行提升提供参考。

应支持对电场能耗根据设备做拆分，分析能耗分布情况和历史趋势，以支撑场站通过设备能耗的变化识别异常电气设备。

应支持用户基于标准数据集自定义制作数据看板，以折线图、柱状图、环形图等多类统计图表展示运行数据的特征，并对图表自由组合以形成报告，应支持图表联动与下钻，满足数据的可视性与交互性。

应支持提供实际功率曲线的拟合算法，应支持通过折线图、表格、散点图的方式展示指定风机、时间范围内的实际功率曲线，其中，功率曲线分析应支持与理论功率曲线做对比，以支撑识别低效风机。

- 设备诊断

应具备对风机、海上升压站、海上无功补偿站、陆上集控中心、海缆等海上风电场关键设备的智能预警与诊断功能。

应支持运用大数据分析和机器学习技术，结合多维度特征模型，实现异常预警，并深入分析故障原因，包括设备老化程度、运行状态偏离、环境变化等，完成根因分析。

应支持增量学习机制，自适应更新模型，应对设备老化和环境因素变化带来的动态数据变化。

应具备与风电场SCADA系统的无缝对接能力，能够实时显示设备的状态信息及风险等级，提供直观的人机交互界面，如状态趋势图等，并生成包含维修建议的诊断报告，辅助风电场运维工作。

    - ★数据采集与融合展示

数据采集对象与融合展示包括但不限于以下系统，其中数据采集是指海上风电场数智化基础平台通过DL/T860、IEC104等通信规约方式直接采集各子系统数据；融合展示是指海上风电场数智化基础平台通过WEB或客户端链接方式集成各子系统的人机界面进行集中展示。

| 编号 | 子系统名称 | 数据采集 | 融合展示 | 所属标段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风机能量管理系统 | 应具备 | 应具备 | 深能汕尾红海湾六海上风电项目风力发电机组（含塔筒）及附属设备采购项目 |
|  | 叶片及变桨结构健康监测系统 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 传动链振动状态监测系统 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 传动链油液状态监测系统 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 塔筒及基础结构健康监测系统 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 机组环境腐蚀在线监测 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 风机螺栓在线监测报警系统 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 风力发电机在线绝缘监测系统 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 风机雷电监测系统 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 风机升压变智能监测系统 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 净空在线监测系统 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 声纹监测 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | SF6组合电器自动监测装置及环境监测系统 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 继电保护及安全自动装置 | 应具备 |  | 深能汕尾红海湾六海上风电项目海上升压站及海上补偿站EP项目 |
|  | 计算机监控系统 | 应具备 |  |  |
|  | 消防监控子系统 | 应具备 |  |  |
|  | 通风空调监控子系统 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 安防监控子系统 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 微型气象站 | 应具备 |  |  |
|  | 变压器在线监测终端及后台人机界面 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 开关在线监测终端及后台人机界面 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 避雷器在线监测终端及后台人机界面 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 数字化远传表计及后台人机界面 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 智能巡视终端 | 应具备 |  |  |
|  | 功率控制系统 | 应具备 |  | 红海湾海上风电三、四、五、六陆上集控中心（共用）项目及红海湾六海上风电陆上集控中心 （自建）项目EPC工程项目 |
|  | 风电功率预测系统 | 应具备 |  |  |
|  | 保护信息子站 | 应具备 |  |  |
|  | 同步相量测量系统 | 应具备 |  |  |
|  | 电能量采集系统 | 应具备 |  |  |
|  | 继电保护及安全自动装置 | 应具备 |  |  |
|  | 计算机监控系统 | 应具备 |  |  |
|  | 消防监控子系统 | 应具备 |  |  |
|  | 通风空调监控子系统 | 应具备 |  |  |
|  | 安防监控子系统 | 应具备 |  |  |
|  | 视频监控及环境监控子系统（含门禁） | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 雷达光电监管及边界警示子系统 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 海域预警子系统 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 微型气象站 | 应具备 |  |  |
|  | 变压器在线监测终端及后台人机界面 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 开关在线监测终端及后台人机界面 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 避雷器在线监测终端及后台人机界面 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 数字化远传表计及后台人机界面 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 智能巡视终端 | 应具备 |  |  |
|  | 风机基础防腐蚀监测系统 | 应具备 | 应具备 | 深能汕尾红海湾六海上风电项目风场EPC总承包工程项目 |
|  | 500kV和66kV海缆综合监测系统 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 海上升压站基础结构安全监测 | 应具备 | 应具备 | 深能汕尾红海湾六海上风电项目海上监测技术服务项目 |
|  | 海上无功补偿站基础结构安全监测 | 应具备 | 应具备 |  |
|  | 海上风电机组支撑结构安全监测 | 应具备 | 应具备 |  |

  - 性能要求

    - 系统可用率指标

系统可用性指标应包括但不限于以下要求：

- 系统年可用率应不低于99.99%。

- 任何时刻冗余配置的节点之间可相互切换，切换方式包括手动和自动两种方式；冗余热备用节点之间应实现无扰动切换，热备用节点接替值班节点的切换时间应不大于3s。

- 任何时刻应保证热备用节点之间数据的一致性，各节点可随时接替值班节点投入运行。

- 设备电源故障切换应无间断，对双电源设备无干扰。

    - 系统可靠性指标

系统可靠性指标应包括但不限于以下要求：

- 系统中服务器、工作站及网络设备等关键设备MTBF应不小于50000小时，其中核心服务器应采用双机热备架构。

- 系统中非关键设备的MTBF应不小于30000小时。

- 系统能长期稳定运行，在值班设备无故障和非人工干预的情况下，主备设备不应发生自动切换。

    - 信息处理指标

系统信息处理指标应包括但不限于以下要求：

- 对遥信量、遥测量和遥控量处理的正确率应达到100%。

- 遥信动作准确率应不低于99.99%。

- 遥测合格率应不低于98%。

- 遥控准确率应达到100%。

- 站间事件顺序记录（SOE）时间分辨率应不大于1ms。

- 通道误码率应不大于10－5。

    - 系统实时性指标

系统实时性指标应包括但不限于以下要求：

- 风电机组、升压站、开关站设备事件顺序记录分辨力（SOE）应不大于1ms。

- 遥信变位传送时间应不大于1秒。

- 模拟量越死区传送时间应不大于2秒。

- 遥调、遥控量从选中到命令送出系统应不大于2s。

- 普通监控画面实时数据刷新周期应为1～3秒。

- 键实时数据（如故障变位、越限数据）刷新周期应不大于100ms；

- 报警信息至画面显示响应时间应不大于2s。

- 画面调用响应时间应不大于2秒。

- 系统实时数据扫描周期2～10秒（可调）。

    - 系统存储容量指标

系统存储容量指标应包括但不限于以下要求：

- 系统按可伸缩要求设计，应支持动态扩容采集和数据库的容量。

- 历史数据存储时间应不低于3年，超过3年后原始数据滚动存储，预处理或处理过的数据存储时间应不低于5年。与生产相关的关键数据应永久存储。

- 对其它应用服务器节点，应用服务器磁盘剩余空间应不小于30%。

- 当存储容量使用率超过80%时，系统应自动发出告警信息。

    - 监控系统资源指标

监控系统资源指标应包括但不限于以下要求：

- CPU负载：电网正常运行时，任意30分钟内CPU平均负载率应不大于50%；在电网事故或数据批量处理等极端场景下，任意10秒内CPU平均负载率应不大于70%

- 任意情况下，系统网络流量在任意5分钟内，平均负载率应不大于20%。

- 双网以分流方式运行时，每一网络的负载率应不大于12%，其中一网故障时，单网负载率应不大于24%。

- 生产管理高级应用

  - 总体要求

本章生产管理高级应用应涵盖海上风电生产管理系统、海上风电气象服务应用、海上风电安全监管系统。通过系统间功能及数据有机结合，为海上风电场项目建设全生命周期管理提供有力的工具。

海上风电生产管理系统是电厂安全、高效、智能化运行的核心支撑平台，应根据电力及海洋工程领域标准，制定符合海上风电场生产运行的各项功能，应至少包括运行管理、设备管理、计划中心、出海调度管理等功能。应支持设备台账电子化，设备信息全生命周期跟踪（安装、检修、报废），应支持“两票三制”电子化执行、发电指标动态监测与合规上报。通过数据驱动实现高效运营、风险管控与成本优化，实现海上风电场安全稳定运行与发电效益最大化。

海上风电气象服务应用，应支持通过分析各项气象数据，为海上风电运维、检修、安全监管、出海窗口期判断、电力交易等提供辅助决策支撑。安全监管系统是海上风电场安全运营的关键支撑，通过多维度技术融合与智能化管理，实现海上作业的全周期风险防控与应急响应。

海上风电安全监管系统应覆盖风电场，应至少支持通过卫星电话、对讲终端（VHF）、广播系统、雷达、北斗AIS定位信标、视频摄像、门禁系统、智能道闸、电子围栏、手机APP等设备，实现海上风电场及陆上生产区域人员、船舶、资产等全方位安全管理。

海上风电生产管理系统、海上风电气象服务应用、海上风电安全监管系统应提供面向第三方系统的数据接口，便于其他子系统获取相关数据。对外访问接口应包含通讯规约及API形式。通讯规约接口应支持电力行业常用的标准规约，应支持整场转发、挑点转发等多种数据转发形式。API接口应支持用restful形式对外提供数据，需提供权限和安全校验机制，应支持通过Token或Session的形式进行对外访问权限鉴定，对于非法接口调用，应予以拒绝，保证数据的安全。

★生产管理高级应用应采用RESTful API 或数据库接口访问方式，将采集、生成的相关数据同步到招标方提供的海风场站级数据服务系统。生产管理高级应用能够提供智能体（招标方提供）调用需要的发送对话消息、上传文件、文件预览、停止响应、消息反馈、获取会话历史消息、获取会话列表、删除会话、会话重命名、获取对话变量、更新对话变量等功能。

生产管理高级应用应对接招标方的数智中台，通过数智中台完成数据资产以及元数据构建，将训练以及测试用数据接入数智中台，利用数智中台的业务指标建模、数理建模、诊断建模以及仿真建模工具完成应用所需模型的训练、测试，以及运行部署下发至集控侧应用运行环境，通过数智中台完成业务模型的版本管控。数智中台相关架构规范详见附件三数智中台系统及智能应用架构说明。‌

  - 功能要求

    - 海上风电生产管理系统

      - 总则要求

- 海上风电生产管理系统应至少具备数智海风平台门户、生产基础配置、运行管理、设备管理、工单管理、计划中心、出海调度管理、巡检管理、两票管理、缺陷管理、报表管理、智能仓储、生产预算管理、安健环管理、故障案例库、实验室功能、培训管理、多码联动、商务管理等功能。具体功能应根据招标人的海上生产、运行、运营等要求进行细化设计，满足招标人对海上风电场生产运营的功能需求。其中商务管理模块由本项目负责采购，投标人负责招标人的商务管理模块的集成、对接等工作。应支持与招标人财务系统集成对接。

- 生产管理系统应支持单个场站和多个场站独立管理，以及多个场站区域化集中管理，并具备未来扩展能力。

- 针对单个场站和多个场站单独管理，系统各功能模块应保持标准统一，并确保各场站数据独立、操作隔离。

- 针对多场站区域化集中管理，系统应对运行管理、设备管理、报表管理等功能进行集中化适配，实现跨场站协同、标准化作业与集约化管控。

- 硬件应支持生产管理系统独立部署，与场站其他安全Ⅲ区系统隔离，配备相应隔离设备，并支持与场站其他安全Ⅲ区系统及后续接入场站通信。

- 系统应支持部署在指定地点，并支持多场站同时访问，访问权限支持分场站配置，各自只能访问各自场站的应用页面。

- 生产管理系统须具备与其他系统的标准化集成能力，打破信息孤岛，实现数据互通与业务协同。

- 应支持接入海上风电气象服务应用，获取未来至少7天逐小时/逐日气象数据，为出海调度模块的作业窗口判断提供决策依据。

- 应支持自动获取发电设备故障停机数据，并一键生成工单，生产管理系统的工单处理过程和结果。

- 应支持向智能分析高级应用系统推送风机故障停机记录与核心电量指标数据，为多维深度分析提供数据基础。

- 应支持与智能巡视系统双向交互，实现生产管理系统下发巡检任务、智能巡视系统自动回传巡视结果，便于用户对比分析人工巡检与智能巡视数据。

- 应支持与集团采购管理平台对接，获取采购数据，实现物资从采购、入库、出库的全生命周期管理。

      - 数智海风平台门户

数智海风平台门户构建统一工作入口，涵盖PC端与移动APP端，旨在为用户提供集成、高效、便捷的业务操作体验。

- 数智海风平台门户PC端

应采用单点登录技术，建立统一身份认证体系，实现用户一次登录即可免密访问所有接入的业务系统。

应支持根据企业品牌形象定制个性化门户界面，以体现企业专属视觉风格。

应具备统一的消息中心功能，集中展示来自各业务系统的消息通知，并支持用户在此统一查阅、处理及更新消息状态。

应建立全局待办任务中心，聚合展示各系统待办事项，支持用户直接在本平台处理任务，并确保任务状态在处理后实时同步至各业务系统。

应提供系统版本更新公告及操作手册查询功能，便于用户及时了解系统变更与使用指引。

- 数智海风平台门户APP端

应采用单点登录技术，建立统一身份认证体系，实现用户一次登录即可免密访问所有接入的业务系统。

应具备统一的消息中心功能，集中展示来自各业务系统的消息通知，并支持用户在此统一查阅、处理及更新消息状态。

应建立全局待办任务中心，聚合展示各系统待办事项，支持用户直接在本平台处理任务，并确保任务状态在处理后实时同步至各业务系统。

      - 生产基础配置

应具备基础数据配置功能，应至少包括生产管理系统所需的电场数据、设备编码、账号权限数据、其他业务所需基础数据，以实现灵活的业务规则管理与高效的系统扩展。

- 电场数据

应提供电场管理功能，应支持对电场按层级结构进行管理。

应支持填写电场的基本信息，包括分期建设的基本信息。

应支持按照结构树方式逐步新增各级节点，并登记各级节点基本信息，实现电场基本信息管理，例如电场基本信息、状态和容量信息、可研信息。

树结构应支持按节点名称搜索、排序、一键展开和收起功能，便于用户直观、清晰地了解电场层级。

应支持查看、编辑各级节点信息，对电场层级进行调整。应支持通过权限控制各级节点的新增、编辑、删除。

- 设备编码

投标方应根据电力行业规范、电场设备业务、KKS编码体系要求，开展设备编码的功能设计与开发（本项目不包含KKS编制工作），实现设备相关业务均以设备KKS编码为桥梁，确保每一台设备具有唯一标识，确保系统在业务流程中实现对设备的精确识别和追踪。

应支持统一维护设备归属的厂家与型号，针对发电设备的型号，应支持维护其容量信息。

通过海上风电场设备KKS编码体系内置KKS编码规则，应实现选择类型码后自动生成对应的KKS编码，应支持在此关联设备所属厂家、型号，应支持下载KKS编码模板，EXCEL批量导入KKS编码。

应支持手动编码功能，以此补充KKS自动化编码未能覆盖的场景。

应支持后台设置KKS编码纠错规则，确保设备KKS编码和名称的唯一性，从而防止在检修运维过程选择设备时发生混淆。

应提供树结构界面，用于直观展示设备KKS编码，同时包含以下功能，允许对设备KKS编码进行启用或停用操作，当父节点被停用时其下所有子节点应自动同步为停用状态，启用状态的设备KKS编码应自动同步至设备台账。

- 账号权限数据

应支持基于角色的访问控制（RBAC）权限管理机制，确保权限分配的精细化与安全性

应支持创建账号，修改账号密码，将人员与组织架构进行关联。

应支持控制系统的菜单权限、按钮权限，应支持在本模块下对同一个账号体系配置多系统权限。

应支持同一用户身兼不同岗位、归属多个组织架构，并应支持对应权限控制。

应支持通过权限组方式控制菜单权限、按钮权限，避免系统出现较多角色干扰用户。

- 其他业务基础数据

生产管理系统若已有功能涉及数据配置，需满足特定要求。应至少具备巡检基础数据配置，要依据 KKS 编码数据来设定巡检对象，同时可对巡检指标和巡检线路进行自定义配置；例如值班日志基础数据配置，需基于 KKS 编码完成日志中公用设备的配置。

      - 运行管理

主要用于记录和处理风电场运行相关业务，应至少包括值班日志、交接班记录、班前班后会、运行登记本、班组班次配置、排班等。值班日志通过自动生成和同步系统已有两票、发电设备工单，避免重复填写，减轻值班人员工作负担，确保运行数据完整且可追溯。

- 值班日志

值班日志作为班次更换时信息交流的桥梁，用于记录值班期间的关键信息，包括电场公用设备和发电设备的运行情况、工作票的办理情况、重要设备故障的处理情况以及当班期间发生的重要事项等，确保相关信息能够准确传递给下一班次值班人员。

应支持自动生成值班日志，并允许用户根据电场实际情况灵活设置日志的生成时间，确保值班日志的连续性。

应支持同步系统已有两票、发电设备工单数据，以减少运行人员手动录入的工作量，避免重复填写。

应支持有权限用户审核已交接的值班日志，以此把控值班日志的质量。

- 交接班记录

交接班记录作为人员轮岗时沟通的桥梁，用于记录值班期间的相关信息，包括交班时电场公用设备和发电设备的运行情况、交班时未完成的工作票、值班期间已处理的设备故障、工作交接事项等，确保相关信息能够准确传递给接班人员。

应支持自动生成交接班记录，并允许用户根据电场实际情况配置交接班记录的生成时间，保证交接班记录的连续性。

应支持标识状态有变化的公用系统设备。

应支持同步系统已有的工作票、发电设备工单，以减少运行人员手动录入的工作量，避免重复填写。

- 班前班后会

班前班后会主要记录班前会工作安排和班后会工作完成情况。

班前会应支持记录参会时间、参会地点、参会人员、班前会工作安排、危险点分析及控制措施。

班前会应支持记录“三查”的合格情况，“三查”包括检查工作着装、精神状态和个人安全用具。

班后会应支持记录参会时间、参会地点、参会人员、班后会工作完成情况。

- 运行登记本

运行登记本主要用于记录与运行相关的操作和事件，应至少包含变压器分接头调整记录、熔丝更换记录、断路器跳闸记录、接地线装拆记录、调度指令记录、外部计算机与移动介入、保护压板投退等记录。应支持运行登记本新增、修改、查询功能。应支持用户将运行登记本中的记录同步至选择的值班日志，避免重复填写。

- 班组班次配置

主要用于线上化管理场站的班组信息和班次信息。

应支持配置班组长和班组成员。

应支持配置班次时间。

- 排班

主要用于线上化管理场站的值班信息和人员的值班时间。

应支持通过可视化表格，快速查看人员排班情况。

应支持临期提醒功能，临近交接班时，为下一任值班员推送值班提醒消息。

运行排班应支持为值班日志、交接班记录提供当班人员信息。

- 小指标考核

运行小指标考核通过对实时采集数据或人工输入数据的统计、计算和分析，获得企业不同部门、不同层次的小指标数据，为企业生产经营决策、班组考核等提供依据，具备以下功能：

应包括但不限于安全指标、利用小时数、可靠性运行、可控电量损失、综合厂用电率、双细则考核、生产运行规范管理考核等小指标。

班组运行数据分析功能：对各个班组的生产运行数据进行横向和纵向的比较分析，并以各种图形方式进行显示（包括直方图、曲线图等）。

全厂综合指标分析功能：支持在日常生产运行数据的基础上进行全厂综合指标数据的统计、计算和分析。对分析结果以各类报表的形式显示（包括生产日、月、年报等），并需要经过审批流程。

应支持根据用户要求按班、值、峰/谷/平或其他任意时间段定制并形成各类小指标核算日、月、年报表。

应支持用户自定义运算法则，将运行指标转化为量化考核指标。

      - 设备管理

设备管理旨在为电厂提供设备全生命周期的精细化管理。应遵循电场设备管理规范，构建基于KKS编码的设备全生命周期管理体系，应至少涵盖以下关键功能：检修一张图、发电设备启停机记录、发电设备工单、启停机统计、发电设备故障案例库、公用系统缺陷维护、设备技术监督、设备异动、设备台账、设备KKS编码等功能。

- 检修一张图

针对各级管理人员，对检修项目关键环节、关键点进行跟踪和分析，展示本次检修概况、每日检修进程、项目范围情况、质量情况、安全情况、进度情况以及会议任务执行情况。

1.项目概述：包含项目简介；总工期；项目类别即标准项目、非标项目和重点项目等；检修目标即安健环目标、经济目标、质量目标等，内容主要来源于检修立项中的信息。

2.今日检修：包含今日项目完成情况（已开展、未完工、计划今日完成、今日已完工、延期未完成）、高风险以及夜间作业情况、奖惩明细、当日违章通报、今日会议任务。同时可通过视频监控进行现场画面曝光。

3.安全管控：包含高风险作业统计、已交底未交底情况，夜间作业统计（高、中、低风险），出海作业统计（高、中、低风险），违章汇总（严重、一般），工作票统计、各专业技术交底情况。

4.质量管控：包含试运行统计、不符合项统计、会议任务统计、质检点统计（总数、未验收数量、合格数、合格率）、各专业工作完成情况统计（总数、已完成）。

5.进度管控：包含检修甘特图以及项目完成情况统计：已完成、未完成、按时完成、延期完成、提前完成。

- 启停机记录

启停机记录旨在详细记录发电设备的启动和停机事件，包括计划性和非计划性停机。

应支持与智能监盘高级应用系统对接，自动获取其发电设备故障停机数据，也应支持手动新增启停机数据。

应支持以天为最小单位手动录入停机产生的损失电量。

应支持手动维护停机记录所属的停机分类，允许根据实际情况更新和维护记录的准确性，确保统计口径的一致性。

部分场景下应支持与发电设备工单模块关联，例如人员去现场开展检修工作，需要登机处理时，应支持从此处转发电设备工单，确保停机事件信息快速转为发电设备工单。若该停机数据源自智能监盘高级应用系统，则工单的处理过程与结果需自动回传至智能监盘高级应用系统，形成从故障到消缺的全流程闭环管理。

- 发电设备工单

发电设备工单模块用于管理发电设备相关任务的全流程，涵盖创建、分配、跟踪与关闭。任务类型包括非计划性任务（主要为故障停机）与计划性任务（如检修、技改、巡检及计划性消缺）。非计划性任务应支持由启停机记录生成工单，计划性任务则支持手动创建工单。工单关闭后，相关停机信息应自动同步至启停机记录，以实现风机故障处理与预防性维护的线上化、透明化管理。

发电设备故障工单应支持记录故障原因、检修处理进展、处理结果；发电设备维护工单应支持记录维护原因、处理进展、处理结果。

发电设备工单应支持流转审批功能，审批节点的责任人应能及时收到待办事项。

发电设备故障工单应支持一键转为发电设备故障案例库，为后续相似故障处理提供参考和指导。

- 启停机统计

启停机统计旨在清晰、直观地对停机数据进行有效展示，确保数据易于理解和分析，为风机可靠性分析提供必要的参考依据。

应支持获取启停机记录数据，自动生成统计数据。

应支持根据不同停机类型展示停机次数、时长、损失电量。

应支持表格和图形化两种展示效果。

- 发电设备故障案例库

发电设备故障知识库旨在积累发电设备故障案例及解决方案，标准化处理流程，为后续相似故障处理提供参考和指导。

发电设备故障知识应支持从发电设备故障工单转入或手动录入两种方式，设备案例应为项目实际供货厂家的真实案例，数量不少于100项。

应支持对同一机型的同一故障代码补充多个故障案例。

应支持持续更新，并应支持根据关键字检索发电设备故障案例。

- 公用系统缺陷维护

公用系统缺陷维护用于输配变设备相关工作任务的创建、跟踪和关闭，应至少包括计划性停机、非计划性停机、带病运行三个类型，以满足对公用系统故障停机检修、预防性维护场景的线上化和透明化管理。公用系统缺陷维护应支持记录描述、处理进展、处理结果。

- 技术监督

技术监督功能及要求应满足招标方的《技术监督管理标准》体系要求，建立各项专业工作的标准化模块，促使专业监督工作流程化和规范化及相关文件管理的数字化。

技术监督用于对电气设备进行技术性的线上审查、记录、监督和评估的工作，‌以确保设备的安全、‌可靠和高效运行，预防安全事故的发生。

技术监督内容应至少包括风力发电机组（含风轮系统）、金属、绝缘、化学、继电保护、监控和自动化、电测、电能质量、节能、环保、设备润滑等11项专业监督。

系统对全厂的风力发电机组（含风轮系统）、金属、绝缘、化学、继电保护、监控和自动化、电测、电能质量、节能、环保、设备润滑等11项专业监督的受监设备进行登记管理，跟踪上述受监设备从设计、选型、安装、调试、检修、运行、维护、保护投入、整定值修改及技术设备更新的全过程。对全厂上述受监设备的数据进行统一管理、统一归档，并进行统计分析。

应支持定期检测和专项检测两种方式，其中定期检测可预先制定周期性计划。

包含以下几个阶段：计划制定、监督实施、整改复查、结果评估。

实施阶段应支持将检测结果上传至系统；整改复查阶段应支持核实技改情况，如发现问题，则可责令整改，并安排复查；结果评估阶段应支持评估整个技术监督过程，将评价结果记录至系统中。

应支持技术监督工作速报、月报、季报、半年报、年报和工作总结的报告文档上传和审核流程。

应支持技术监督预警管理、指标管理、反制措施管理功能。

- 设备台账

设备台账用于详细记录和追踪设备全生命周期信息，其核心内容包括：设备基础信息、主要部件、参数、运维记录、备件更换记录。

应支持左侧、右侧列表视图，以直观展示设备台账信息。

应支持提供设备信息维护功能，包括手动维护设备基础信息、通过关键字搜索和查询设备信息。

应支持引用设备详情功能，允许便捷地复制和维护同类型设备的基础信息。

应支持上传设备标准工艺卡、检修技改文件包。

应通过设备KKS编码实现设备相关业务的横向整合，确保数据互通共享。应至少包括发电设备工单、巡检，当相关业务模块的数据发生更新时，设备台账中的数据应支持实时同步更新，以保证信息的一致性和准确性。

      - 工单管理

应具备以工单为核心的设备维修维护功能，应至少包含工作申请、定检、消缺、验收记录、维修作业指导、维修成本计算分析、工时管理、故障汇报等功能模块，实现设备维修过程的规范管理和数据统计分析。系统功能应至少达到如下要求：

- 工单生成功能：应支持多种工单生成方式，包括直接创建、基于工作申请转化、从标准工作库调用、依托标准工单复制等多种生成模式。应支持依据风机复位手册等标准规程，自动识别生成和推送“不可复位”类故障工单。

- 紧急工单处理：应支持通过缺陷管理模块直接生成工单，同时允许用户通过手工方式生成工单；针对紧急工单，应实现简化数据输入功能，用户仅需输入问题描述即可快速生成工单。

- 项目工单排产：应支持对项目管理模块生成的工单申请进行排产，最终生成可执行的工单。

- 工作内容覆盖范围：应支持涵盖计划性检修（大、小修）、试验、设备改进改造、消缺、检查、运行操作、临时工作、定期倒换等全类型工单管理。

- 工单复制功能：应支持工单复制功能，支持用户将相似工单复制并稍加修改后，快速生成新的工单。

- 通知与流程管理：应支持多种通知机制，通过工作流引擎实现工单执行流程的标准化规范、推进与全程监控，保障维修工作按计划有序落地。

- 工序与任务细化：应支持设置多道工序明确工作分类，每道工序可进一步拆解为具体操作任务，实现维修作业的精细化管控。

- 关联单据管理：应支持建立与工单相关联的工作票、操作票和动火票，实现维修作业全流程单据闭环管理。

- 库存与采购集成：应支持自动校验所需物资库存状态；物资不足时，可由工单直接发起物资采购申请或零件预定，并支持实时查询备品备件预留情况。

- 成本记录与统计：应支持在工单中记录资源消耗、人工投入、备品备件使用等成本信息，形成完整工单成本档案；物资出库时自动统计备品备件成本，结合工资率、人工投入及工时数据核算人力资源成本。

- 资源使用成本核算：应支持统计各资源实际使用时长，依据资源“标准费率”精准计算资源使用成本，为维修成本分析提供可靠数据。

- 电量损失核算：应支持与风机能量管理系统等系统实现数据互通，自动记录故障停机时间，并核算对应的电量损失，为运行人员分析发电效率与制定维保计划提供直接数据支持。

- 其他费用统计：应支持统计工单工序中除资源、人工、零件外的其他各类费用，全面反映维修作业成本构成。

- 工单归档与再利用：应支持已归档工单的复制功能，支持依托历史工单快速生成新工单。

- 故障分析与决策支持：应支持基于工单记录的故障表现、成因及解决措施，汇总设备故障核心信息，为设备可靠性分析提供精准数据支撑；应具备工单成本趋势分析功能，支持多维度环比、同比设备成本消耗情况。

- 缺陷工单与预防性维护管理：应具备缺陷工单专项管理功能，确保预防性维护工单流程闭环后，对应的缺陷单据及预防性维护单据自动办结。

- 工单结束状态检查：应支持在工单办结时自动校验关联的工作票、操作票是否闭环；若未闭环须实时给出提示，并明确展示未结束的单据信息，保障维修作业的完整性与安全性。

      - 计划中心

计划管理主要用于制定、统筹管理场站的各类计划制定、进度填报、计划进度统计，应至少包括电量计划、检修计划、技改计划、电场工作计划等。

- 工作计划

计划中心用于制定、统筹管理场站的各类计划。

应支持制定电场定期、不定期工作计划，应支持自定义计划时间段、计划执行人等

定期工作计划应支持自定义重复周期，到达设定时间自动生成对应工作任务。

应支持对已制定的计划进行修改，以及补录临时性任务或紧急计划，确保能够灵活应对不断变化的工作环境和突发情况。

应支持根据时间、计划类型和完成状态筛选计划。

- 电量计划

电量计划旨在按年度和月度制定、审批电量计划，并为电量相关的统计分析提供数据支持。

应支持按年度、月度填写项目发电计划。

填写的电量计划，应支持场内审批及导出。

各月实际电量完成情况，应支持自动从日报模块获取对应月份的累计发电量与累计上网电量值，并自动计算计划完成率。

- 检修计划

检修计划旨在通过数字化手段，高效、透明地追踪和管理检修的执行情况。

应具备年度检修计划的申报与审批功能，同时应支持对已审批年度计划进行增补，以适应设备运行中出现的动态维护需求。

应支持将年度检修计划按月度进行分解，从而将宏观的年度规划转化为具体可执行的月度任务，确保计划有序落地。

应支持维护检修计划标准库，包括检修项名称、是否为可填写项、是否可添加下级节点等信息。

应支持制定检修计划规则，即创建并下发适用于不同年度的检修计划规则。

应支持记录单个检修项目的详细信息，包括列入计划的原因、方案、措施、工作内容、计划金额、涉及设备、计划开工时间、计划完成时间以及监督方式等信息。

应支持单个检修项关联设备信息。

应支持审批功能，确保所有计划符合标准和要求。

应支持审批状态的实时查看功能。

- 技改计划

技改计划旨在通过数字化手段，高效、透明地追踪和管理技改的执行情况。

技改计划旨在对年度批复技改计划和增补技改计划进行申报和审批管理。应支持通过制定不同能源类型的标准技改项目，确保技改计划的规范性，便于在统计和分析相关数据时进行更有效地统筹规划。

应支持维护技改计划标准库，包括技改项名称、是否为可填写项、是否可添加下级节点等信息。

应支持将年度技改计划按月度进行分解，从而将宏观的年度规划转化为具体可执行的月度任务，确保计划有序落地。

应支持制定技改计划规则，即创建并下发适用于不同年度的技改计划规则。

应支持记录单个技改项目的详细信息，包括列入计划的原因、方案、措施、工作内容、计划金额、涉及设备、计划开工时间、计划完成时间等信息。

应支持单个技改项关联设备信息。

应支持审批功能确保所有计划符合标准和要求。

应支持审批状态的实时查看功能。

      - 出海调度管理

- 任务中心

任务中心负责将计划中心制定的各类计划进行细化、拆解并落实为具体任务。

应支持将计划中心制定的计划按月、周、天进行详细拆解成任务，形成任务工单，并指派给相应的负责人。

应支持根据任务的重要性与紧急程度设置优先级，确保紧急任务能够优先处理。

应支持将任务工单作为待办事项显示在负责人的账号下，以供负责人及时上报计划完成情况。

应支持工单应支持关联两票、物资等作业过程中的相关信息。

应支持向任务创建人及负责人推送任务的开始、结束、延期等状态变化通知。

- 出海调度管理

出海调度管理用于调度安排出海运维涉及的出海计划、人员、物资、船舶等，应至少覆盖出海准备、过程监督、返港收尾等全过程管理。

应支持关联任务中心模块，选取待出海运维的计划性任务，用于制定出海计划。

应支持选取待出海运维的非计划性任务（故障停运），用于制定出海计划。

应支持关联物资、人员、船舶等，调度分配各项出海运维任务所需的人员、船舶、物资等，应支持添加关联临时经过批复的人员、船舶、物资等。

应支持关联气象预报及预警系统，获取未来7天气象预报，包括风速、风向、浪高、潮汐等进行查看，能基于作业窗口限制条件来自动判定未来出海窗口期。

应能结合气象预报、功率预测、设备状态，对制定的出海运维计划进行模拟评估，评估预期发电量、预期损失电量、出海成本等，可以调整出海计划进行评估对比，选取更合适的出海计划。

出海计划应支持推送相关人员，应支持导出计划发给外部相关方。

应支持在PC端和移动端查看当前出海计划、人员、船舶、气象等出海运维作业动态。

应支持对出海计划实际完成情况进行更新，并联动同步相关信息至计划中心、任务中心模块。

      - 巡检管理

设备巡检用于电场日常巡检和特殊巡检，其核心内容应至少包括：创建巡检任务，查看巡检结果、巡检告警、定量指标趋势。创建巡检计划后，支撑按每天、每周、每月的预设周期，定时推送给相关巡检人员。应支持智能巡视系统与巡检管理模块对接，应支持巡检管理模块的任务下发至智能巡视系统，应支持智能巡视系统的巡视任务和巡视结果上传至巡检管理模块。

- 巡检告警

统一在此处展示巡检过程中发现的告警，便于用户从全局角度知晓并处理巡检发现的告警，避免遗漏。

应支持查询、处理巡检执行过程的告警详情，应至少包括告警巡检线路、巡检对象、告警情况、告警处理情况等，应支持通过忽略或转工单进行闭环。

- 定量指标趋势

系统根据巡检设备的定量巡检结果，自动生成随着时间的变化趋势图，使用户更加清晰地了解设备的运行情况。应支持单选巡检对象、多选定量类型的巡检指标，查看每个定量巡检指标随着巡检时间的趋势；应支持按照完成时间筛选查看巡检指标趋势折线图。

- 日常巡检

应支持查看日常巡检任务安排和巡检结果。

应具备流程审批功能，应支持用户延后或取消巡检，以满足因特殊天气等造成无法巡检的场景。

应支持在PC端创建日常巡检计划，在移动APP端执行巡检任务和查看巡检结果。

移动APP端应支持按“待检、漏检、执行中、已完成”分类展示巡检任务，便于用户快速定位到自己关注的巡检任务。

- 专项巡检

应支持查看专项巡检任务安排和巡检结果。

应具备流程审批功能，应支持用户延后或取消巡检，以满足特殊天气等造成无法巡检的场景。

应支持在PC端创建专项巡检计划，以应对台风或高温天气下的专项巡检场景。

应支持在移动APP端执行巡检任务和查看巡检结果。

移动APP端应支持按“待检、漏检、执行中、已完成”分类展示巡检任务，便于用户快速定位到自己关注的巡检任务。

- 巡检计划

应支持创建周期性、临时的特殊性设备巡检计划，应支持选择日常巡检或专项巡检，创建完成后责任人应收到待办巡检任务和消息提醒，同时按照分类将任务归类到相应模块，便于清晰认领和执行任务。

      - 两票管理

应支持将电场一线生产人员处理检修、技改、巡检等工作时的开票流程，转为线上数字化处理，同时设立安措、风险库，以规范管理两票票面信息，实现对电场内设备检修工作的申请、审批、执行、过程记录进行综合汇总并实现流程化、规范化、精细化管理。两票管理的部分数据应支持作为日报、值班日志、交接班记录等的数据来源。

- 操作票

应实现倒闸操作票在线签发、执行跟踪与闭环归档，通过电子签名、流程审批，确保作业流程合规、操作可溯，降低人为误操作风险。

应支持有权限用户在线开票，应支持引用典型操作票库、引用历史操作票方式快速开票，提高开票规范程度和效率。

应支持在PC和移动APP双端协同审批流程，应支持自行选择符合条件的审批人员，应支持审批节点责任人收到待办提醒。

操作票应支持作业时自动录音，用于作业过程记录。

应支持评票功能，即对已终结的操作票进行合格、不合格评价。

应支持导出操作票纸质票面。

应支持与值班日志横向关联。

- 工作票

工作票指风力发电机组工作票、电气第一种工作票、电气第二种工作票、一级动火工作票、二级动火工作票。应确保现场工作按照规定的安全和操作标准合规地创建工作票，并按照规定流程流转工作票，在工作票终结后进行评票工作，旨在确保工作过程的安全、高效和可追溯。

应支持有权限用户在线开工作票，应支持引用标准工作票库、引用历史票、引用安全措施库、引用危险点预控措施库等方式快速开票，提高开票规范程度和效率。

应支持在PC和移动APP双端协同审批流程，应支持自行选择符合条件的审批人员，应支持审批节点责任人收到待办提醒。

应支持校验工作票合规性，例如同一人工作时间段不允许交叉、许可开工时间必须大于签发时间。

电子工作票应增加检修交代，记录本次作业的原因、处理进展、使用物资情况。

电子工作票执行过程应支持图片、视频等工作附件上传，用于作业过程记录。

应支持评票功能，即对已终结的工作票进行合格、不合格评价。

应支持导出工作票纸质票面。

应支持与值班日志横向关联。

- 两票统计

两票统计旨在有效监控和评估工作票及倒闸操作票的执行情况，为人员工作量和两票执行情况提供数据支持。

人员统计应支持统计用户在不同票种中担任不同角色的次数，例如统计时间内用户担任操作票人多少次、电气第一种工作票签发人多少次、风力发电机组工作票班组成员多少次，同时应支持标记出这些工作中有多少不合格票。

票种统计应支持统计每种票的执行情况，例如统计时间内每个票种的签发数量、终结数量、作废数量、评票数量、评票率、合格票数量、不合格票数量、合格率。

- 标准工作票

标准工作票主要用于规范工作票中的安全措施和危险点预控措施等内容，为各类工作票提供标准化的模板，确保所有必要的安全步骤和危险检查点都被遵循，减少遗漏，保障作业的安全性和规范性。

应支持维护标准票库内的全部标准票，包括新增、编辑、删除操作。

标准工作票的内容应包含设备、工作地点、工作内容、工作类型、安全措施、危险点预控措施等信息。

标准工作票应支持引用安全措施库内的安全措施。

应支持将普通工作票设置为标准票。

应支持将标准工作票的内容引用并填充至普通工作票中，以提高开票效率。

- 典型操作票

典型操作票主要用于规范倒闸操作票中同一操作任务的操作内容及注意事项，为各类操作任务提供标准化的模板，确保所有操作步骤规范执行。

应支持维护典型操作票库内的全部标准票，包括新增、编辑、删除操作。

典型操作票的内容应至少包括操作票类型、设备、操作任务、操作内容、注意事项等信息。

应支持根据下载的模板填写操作任务和操作项目信息，并允许直接将模板导入系统。

应支持将倒闸操作票设置为典型操作票。

- 安全措施库

安全措施库用于汇总各类安全措施通过直接从安全措施库中选取合适的安全措施，可以减少现场制定安全措施的时间，提高工作效率。

应支持维护安全措施库内，包括新增、编辑、删除操作。

应支持插入设备标识，即引用带有设备标识的安全措施，其中的设备标识会自动替换成工作票或操作票种选中的设备名称。

- 危险点预控措施库

危险点预控措施库用于汇总各类危险点预控措施，应支持通过直接从危险点预控措施库中选取合适的预控措施，可以减少现场查询填写预控措施的时间，提高工作效率。

应支持维护危险点预控措施库内的全部危险点（有害因素）和预控措施，包括新增、编辑、删除操作。

应支持对危险点预控措施进行分类。

应支持根据下载的模板填写危险类型、危险因素和预控措施信息，并允许按模板要求导入数据。

- 移动两票

PC端应支持与移动APP协同，实现移动出票、审批、执行、电子权限设置等功能。移动两票功能要求详见本技术规范6.4。

      - 缺陷管理

应支持生产期识别的各类型缺陷，进行缺陷登记、整改发起、汇总统计等。

应支持在APP移动端、网页端发起缺陷整改流程，应支持自定义指派缺陷整改负责人和审核人，应支持缺陷整改主动提醒，应支持查询缺陷整改进度。

应支持录入整改完成情况、上传相关附件，待审核人验收通过后方可关闭该缺陷，确保缺陷闭环管理。

应支持缺陷整改记录的汇总和统计，包括缺陷整改总体情况、重点缺陷整改进展、缺陷问题分类统计等。

      - 报表管理

- 日报填报

日报为电场填报的最小单元，旨在记录日常生产活动的关键信息和数据，以便进行数据分析和决策支持。

如果电场已有日报中所需要的测点采集数据，则应支持获取测点采集数据填充到日报中作为默认值，同时应支持用户手动修改测点采集数据，以满足测点采集数据因精度等需要修改指标的场景。

电场的日报填报应支持新增、修改基础功能。指标内的数据包括发电量、上网电量、平均风速、损失电量、厂用电量指标。

填报的日报数据将作为周/月报的数据来源，由系统根据统计期自动计算，当出现日报修改的情况时，系统应支持同步修改受影响的已完成流程发起的业务，如周/月报。

- 周报/月报填报

周/月报旨在提供统计周期内的数据。

系统应支持对周/月报中的部分指标由系统定期对日报累计求和，生成汇总，例如发电量、上网电量、损失电量；针对日报中没有的指标，应支持在周报/月报进行填报。

当日报发生更改时，系统应支持自动修改所包含的周/月报。

- 智能报表

智能报表应能依据风电场实际运营需求，依托于电场的生产运行数据（包括日报/周报/月报填报中的测点数据和填报数据），经加工处理后实现电场常用生产报表的自动化生成，满足向不同部门（如生产、设备、安全）及外部合作单位（如电网调度、政府监管机构）提供所需格式的数据汇总报表，辅助电场日常生产运营工作。

应支持提供定制化报表，实现不同时间维度和不同数据测点维度的自定义报表功能，包括日、周、月、年等时间周期维度的统计报表，包括电场运行日报、电场运行月报、发电设备运行日报、发电设备运行月报、发电设备故障统计表等。

应支持根据用户要求按班、值、峰/谷/平或其他任意时间段定制并形成各类小指标核算日、月、年报表。

应支持提供基础的指标库与数据集，应支持用户基于提供的标准数据集自定义选择指标快速生成二维表格，可根据不同的时间周期和统计层级聚合。标准数据集包括电量指标、运行指标、可靠性指标、弃电（损失电量）指标、能耗指标、资源指标及计划完成率指标。

应支持定时自动获取源头数据并计算结果指标。

应支持人工修正指定的指标数据，修订后的数据能够保存并被后续的上层报表采用，保证全系统指标的一致性。

应支持提供基础的指标数据集，以供用户选择后制作报表、查询数据。

应支持对基础指标进行简单的四则运算、聚合运算等操作。

应支持制作、修改、查询报表模板，满足用户的自主性、个性化需求，以支撑高频的、多模板的报表需求。

应支持自定义制作看板，以折线图、柱状图、环形图等多类统计图表展示运行数据的特征，并对图表自由组合以形成报告，应支持图表联动与下钻，增强数据的可视性与交互性。

应支持报表导出功能。

应支持PC端同步数据至移动APP端，APP端随时随地查看报表数据。

      - 智能仓储

智能仓储管理应支持3种方式对场站采购的物资进行高效、有序、便捷管理，第一种是基于表单登记的管理方式，第二种是基于二维码扫码的管理方式，第三种是基于RFID感应的管理方式。

应支持基于现场仓库空间布局进行分库管理，覆盖备品备件、应急物资、工器具、消耗品等，应支持分类管理、调拨管理、库位管理、库存统计等，并具备智能货架、智能门禁等设备的扩展接入的能力。

应支持物资编码功能，对纳入智能仓储管理的物资进行统一编码，通过唯一的编码来对物资进行识别和管控。

应支持通过表单登记的方式，实现物资验收、入库、出库、盘库和报废等物资全生命周期管理。

在表单登记的管理方式上，具备二维码承载物资信息的能力，通过配套的移动端应用扫描物资二维码标签，实现物资入库、出库等物资流转管理。

应能将RFID标签与物资信息绑定，并配合智能货架等设备，在物资出入库时实现自动感知识别，同时将物资信息自动填入相应单据。

应支持通过手持终端等设备对RFID标签进行感应，实现物资快速盘库。

应支持生成库位二维码，通过扫描库位码查询当前库位的物资信息、查询当前库位的历史出入库记录，其中出入库记录包含出入库物资信息、操作人、操作时间信息。

应支持设置库存警戒线，对即将缺货或超限物资进行主动提醒，对于有保质期/有效期的物资，应支持到期前和到期时的主动提醒。

应支持接入仓库部署的智能门禁、视频摄像、消防装置等来实现仓库安防管理，对人员进出、物资进出、仓库环境等，进行监管和异常告警自动提醒。

应支持临时借用/借出物资进行登记管控。

应支持物资使用情况统计功能，统计特定区间内物资消耗情况、物资借出情况和库存告警情况等。

应支持在PC端和APP移动端进行物资的验收、入库、出库、盘库及库存查询操作。

应支持物资管理与集团采购管理平台对接，物资管理与采购管理联通，实现物资从采购、入库、出库的全流程管理。

- 物资编码体系

物资编码体系旨在实现对物资的统一管控与审核，确保所有物资拥有唯一的编码标识。

应支持搭建覆盖不同场景的标准物资编码体系，使物资仓储相关业务均基于物资编码展开，确保所有物资有唯一编码，同类型物资有相同标识。

应支持对物资编码的统一管理和控制，对于场站根据实际需要新增的物资编码，应经过审核流程。

- 验收

物资验收旨在对物资验收实现高效有序地管理。

应支持自定义控制验收用户的权限。

应支持按验收管理制度配置审批流程，应支持审批节点责任人收到待办提醒。

应支持验收不合格业务场景。

应支持高效、有序验收。

应支持快速、直观查看验收详情。

- 入库

物资入库旨在对物资进行分类和记录，确保入库信息的准确性和完整性。

应支持控制入库用户权限。

应支持按入库管理制度配置审批流程，应支持审批节点责任人收到待办提醒。

应支持区分不同入库场景，应支持高效、有序入库。

应支持根据入库数据，自动生成不同类型库存统计数据。

应支持快速、直观查看物资入库详情。

- 出库

物资出库旨在记录和追踪物资的出库情况，以保证所有出库物资的数据精确和可靠。

应支持控制出库用户权限。

应支持按出库管理制度配置审批流程，应支持审批节点责任人收到待办提醒。

应支持区分不同出库场景，应支持高效、有序出库。

应支持根据出库数据，自动生成不同类型库存统计数据。

应支持快速、直观查看领用出库详情。

- 物资转移

物资转移旨在记录和管理物资在不同仓库间的调动，确保每次转移都能被准确追踪和记录。

应支持控制物资转移用户权限。

应支持按物资转移管理制度配置审批流程，应支持审批节点责任人收到待办提醒。

物资转移流程审批完成后，应支持自动更新对应物资数量、仓储位置。

应支持快速、直观查看物资转移详情。

- 库存统计

物资库存统计旨在汇总和分析库存物资的数据，提供库存量、流动情况等信息，确保库存管理的透明与高效。

应支持根据出入库单据、物资转移单据、物资调拨单据自动生成物资库存统计数据。

应支持查询时间段内各物资总体使用情况。

应支持物资低于某库存值时预警提醒。

应支持查询入库收料物资明细、领料物资明细、退料物资明细，应支持查看物资库存与最低库存。

- 报废登记

物资报废登记旨在记录由于损坏、过期或不再使用而需要从库存中移除的物资。

应支持控制发起报废申请的用户权限。

应支持用户选择领用出库单中的物资进行报废登记。

应支持登记未纳入仓储管理体系的物资。

应支持快速、直观查看报废登记详情。

- 盘库

物资盘库旨在定期清点库存物资，确保记录在案的数量与实际库存相符，对于维护有效的库存管理、防止物资缺失和错误记录至关重要。

应支持控制盘库用户权限。

应支持按盘库管理制度配置审批流程，应支持审批节点责任人收到待办提醒。

应支持创建周期性、一次性盘库任务。

应支持根据盘点数量，自动生成盘库结果及对应盘盈入库单、盘亏出库单。

应支持快速、直观查看盘库详情。

应具备RFID标签与物资信息关联，结合招标人的智能货架等设备，在物资入库、出库时自动感应且自动生成出入库物资清单。

应支持通过手持终端等设备对RFID标签进行感应，实现物资快速盘库。

应支持生成库位二维码，通过扫描库位码查询当前库位的物资信息、查询当前库位的历史出入库记录，其中出入库记录应包含出入库物资信息、操作人、操作时间信息。

      - 生产预算管理

- 预算编制及审核

应支持每年年底公司编制下一年度生产预算，并提交审核；审核通过后，按照专业以及系统进行分解，各专业预算分解后，需要提交审核；审核通过后，形成下一年度生产预算信息。

- 预算费用追加

在年度预算审核完毕后，如果需要增加相关的预算，应支持进行追加申请，经公司相关领导审核完成后自动将预算费用追加到预算总费用中。

- 预算费用调整

在预算费用使用过程中，如果存在个别专业或系统费用不足而其它专业或系统下有多余的情况，应支持填写调整单，对费用进行调整，经公司领导审核完毕自动完成调整。

- 预算费用控制

- 生产项目预算

应支持在一个项目计划提出时，首先对项目中所涉及各类费用进行预算。在合同签订完毕，即扣除该编码下的预算费用。如果预算费用不足，该立项将不能提交，除非追加新预算费用。

- 物资采购控制

在物资计划填报时，应支持每个计划单只能一个费用类别，每项物资填写一个预算编码。对于授控的预算编码，不得超出预算结余费用，否则将不能进行提交。

- 物资领用控制

在物资领用环节，应支持每领用一项物资必须填写其对应的预算编码，且累计不得超出年度总的使用预算，否则不能提交领用申请。

- 预算费用分析

- 预算执行查询

应支持按月或按季度生成公司计算使用情况及结余情况报表供相关人员查询。同时还可以针对专业和费用类别进行查询与对比分析。还可以对每笔预算进行跟踪查询，查询其详细的账目明细。

- 预算图解分析

应支持选择一个或多个预算编码进行图解分析，能够分析出指定的预算编码在过去几个月的使用变化情况，还可以与去年同期进行对比，并以柱状图或曲线图的形式展现出来。

系统可提供多种预算的分析方式，至少包括固定表分析方式、多维分析方式、图形化展示等，可根据需要进行定制。

      - 安健环管理

- 安全制度体系

用户上传安全制度文件，应至少包括安全法律法规和传达文件要求等。

- 安全培训管理

应包含安全培训计划、安全培训记录等功能。用户可制订安全培训计划，并提交审核。

培训结束后，应支持添加安全培训记录，关联安全培训计划，并上传记录文件。

- 安全事件管理

应包含安全生产简报、事故报告和事件分析报告三个功能。

- 安全生产简报

应支持文件上传功能，用户可上传安全生产简报文件，并提交审核。

- 事故报告及异常事件初步报告

应支持文件上传功能，用户可上传事故报告及异常事件初步报告文件，并提交审核。

- 事件分析报告

应支持文件上传功能，用户可上传事件分析报告文件，并提交审核。

- 应急管理

应至少包含应急预案管理、应急演练计划、应急演练记录、安全应急启动登记、特种设备应急启动登记等功能。

- 应急预案管理

应支持文件上传功能，用户可上传应急预案文件，并提交审核。

- 应急演练计划

应支持用户可制订应急演练计划，并提交审核。审核通过后，须按计划执行演练。

- 应急演练记录

应急演练结束后，应支持填写应急演练记录，提交记录文件，并提交审核。应急演练记录须关联应急演练计划。

- 应急启动登记

发生应急启动时，应支持进行登记，类型应至少包括安全应急启动登记、特种设备应急启动登记等。

- 安全会议

安全会议后，应支持上传安全会议记录，并提交审核。

- 安全检查

- 安全检查模板

应支持不同的安全检查类型可设置不同的检查模板。

模板内容应至少包括基本内容、检查任务信息等。

- 安全检查计划

应支持用户制订安全检查计划，提交审核通过后，可按计划进行检查。

- 随手拍

应具备手机APP功能，在发现安全隐患时，可使用随手拍功能登记安全隐患，并提交安全部门审核。安全部门核实后，可生成安全整改单。

- 安全检查记录

应至少包含安全检查任务记录单、随手拍记录单等。

- 安全网格化管理

应至少包括安全区域划分、安全网格设置、安全区域二维码管理、安全检查模板、安全网格任务单、手机APP检查、网格化检查统计等功能。

应支持系统根据网格化模板，自动生成各级网格员的安全巡检任务单，网格员在手机APP中可以接收并完成网格化巡检任务，并可拍照上传检查情况。

- 安全整改

发现问题需要整改，应支持在系统中建立安全整改通知单，填写通知日期、主要内容、安环部跟踪人员、整改事项的主要内容、整改事项的责任部门，并提交审核。

应支持整改通知单分解为多个整改任务单。

应支持安全部门负责人审核通过后发送任务单给各责任部门，责任部门分配任务给责任人，责任人执行整改事项，填写整改内容。责任部门将已填写报告的整改事项提交安全部门验收。

- 职业健康管理

- 年度职业健康工作计划

应支持用户制订年度职业健康工作计划，并提交审核。

- 职业病危害因素管理

应支持对职业病危害因素进行评估，生成职业病危害因素台账。

- 职业卫生健康管理

应支持上传人员健康档案。

- 职业健康培训

应支持建立健康培训资料提供给员工查阅，定期为员工做健康培训。

      - 故障案例库要求

案例录入与标准化：应支持手动录入、从工单系统或其他高级应用系统自动导入、通过API接口同步。提供标准化的录入模板，强制或引导用户填写关键信息，确保数据质量。录入内容应包括项目名称、风场、风机编号、故障发生时间、恢复时间、录入人、审核状态等基础信息。录入内容应包括故障现象（支持文字、图片、视频、附件）、报警代码、部件类型（如：发电机、齿轮箱、叶片、变桨系统、变流器等）、子系统等故障描述信息。录入内容应包括处理人员、诊断方法、检测工具、根本原因分析、处理措施、更换备件清单、耗时、成本、经验教训、预防性建议等处理过程信息。

案例查询与检索：应具备全局关键字搜索（标题、描述、根本原因等）；应支持按设备、时间、故障特征等因素进行搜索查询；用户可保存常用的搜索条件，方便快速调用。

案例详情与展示：应以清晰、结构化的页面展示案例的所有信息。应内嵌显示故障图片、视频，支持PDF/Word等附件在线预览或下载。可关联显示该设备的维修历史、同类故障案例、相关技术图纸或手册。

集成与接口：应与工单系统集成，在创建维修工单时，可直接关联或引用历史案例；工单关闭后，可一键生成案例草稿。应与设备管理系统集成，同步设备台账、备件信息；应与智能化厂级监控信息基础平台集成，当系统触发特定报警时，可自动推送相关的处理案例给运维人员和自动入库。

      - 实验室功能要求

1. 样品全生命周期管理：

样品登记与标识：生成唯一二维码/RFID标签，关联至具体资产（如：XX风场XX风机#XX主轴轴承）。记录样品信息：样品类型（润滑油、磨损金属、齿轮箱部件、防腐涂层试片等）、取样日期、取样人员、取样部位、预期检测项目。

样品状态跟踪：实时跟踪样品状态（已登记、在途、已接收、检测中、检测完成、报告已出、已销毁）。记录样品交接、物流信息，确保链条可追溯。

样品存储管理：记录样品的存储位置（实验室柜号、架位）、存储条件要求。管理样品保留策略和最终处置记录。

2. 检测任务与工作流管理：

检测任务分配：根据样品类型和检测项目，自动或手动创建检测任务，并分配给相应的实验室技术人员。

标准化检测流程：内置标准检测方法（如：ISO、ASTM标准）；为不同样品类型（如齿轮箱油、液压油）预定义常规检测套餐（如：粘度、水分、酸值、光谱元素分析、铁谱分析）。

工作流引擎：实现“任务创建 -> 分配 -> 检测 -> 数据录入 -> 审核 -> 批准”的闭环管理。

3.数据录入与集成：提供结构化表单，供技术人员录入检测结果。支持与实验室仪器（如：光谱仪、粘度计、颗粒计数器）直连，自动采集数据实现自动录入。对录入的数据进行范围、合理性校验，对异常值进行高亮提醒。

4.报告生成与分发：可自定义符合公司规范的检测报告模板，自动生成PDF或Word格式的正式报告；系统根据检测结果自动填充报告模板，并可附加结论和建议；报告批准后，可自动通过邮件或系统通知推送给相关责任人（如设备工程师、运维经理）。

5.限值管理与报警：为不同的“设备－样品－检测项目”组合设置多级报警限值（如：正常、警告、异常、危险）。当检测结果超出限值时，系统自动触发报警，并生成警报工单或通知，关联至相关设备，提醒进行预维护。

      - 培训管理

培训管理模块应至少包括学习中心、考试中心、交流中心、个人中心、培训管理等功能模块。

（1）学习中心

应支持根据课程分类查询所有课程的课件数、总课时、状态等，学员可直接点击课程进行学习以及收藏课程。

展示当前用户的必修课程，我的推荐、收藏、学习课程记录以及学习课程的进度。

（2）考试中心

应支持选择试题进行随机联系以及顺序联系，可进行模拟考试，查看模拟考试记录以及错题库。

学员所有的考试任务都可在此界面查看，如各部门组织的考试都可在此查看。如在考试过程中出现断电断网导致考试中断，也可在此界面进行断电续考操作。以及查询考试记录。

线下考试由培训系统各项目管理员或公司组织的线下考试，导入系统自动评分，学员仅供查询。

（3）交流中心

学员可发布想分享的课程、试题或者其他有关培训内容，可设置分享课件本项目或全公司可查看等设置。

所有学员可在此界面发布自己的问题，其他学员可进行回复。

（4）个人中心

应支持查询当前学员基本信息以及修改密码等。

应支持查询当前学员学分的统计且可查看学分明细。

主要两个业务流程：外训申请、培训需求。

可申请讲师，成为培训系统的讲师，可开展培训内容。

（5）培训管理

应支持设置课程的分类以及上传课程等操作。

应支持设置试题的分类以及上传课程等操作。

应支持进行考试下发、线下考试、组试卷、手工评卷等内容。

应支持设置证书类别、学员证书录入、员工档案等。

应支持查询统计学分及学分设置。

应支持设置检查监督模板，对项目检查根据检查情况进行打分、流程审批等。

应支持提交培训计划进行审核。

应支持开班通知、报表确认及查询开班记录

应支持查询统计讲师信息，讲师评估等流程。

      - 多码联动

建立数智化风电场KKS编码与（固定）资产编码、物资编码（应满足招标人集团物资管理编码要求）、设备编码（物理设备编码）等编码的联动高级应用。应具备逻辑设备台账，物理设备台账，设备KKS编码申请，备品备件，多码联动，固定资产卡片，领料申请等功能。

逻辑设备台账功能：根据确立的设备编码体系建立设备台账静态信息库，记录设备的基本技术参数、原始采购信息（制造和安装）、重要技术参数、设备逻辑和物理位置；同时通过设备编码与其他功能模块关联，形成设备动态信息卡；设备台账中心还可将所有与设备相关的图纸、资料等电子版文件关联到设备上进行查阅。通过设备知识库关联的设备动静态信息，建立完整可追溯的设备履历；建立设备编码、物料编码、固定资产编码、KKS 编码的关联关系，实现多码联动。

物理设备台账功能：用于登记物理设备台账信息，记录物理设备的基本信息包括设备编码、名称、原始采购信息（出厂信息、生产厂家、供货编号、使用年限等）、设备类型、服役位置、规格型号、设备状态、负责人、投运日期、剩余寿命等。通过与逻辑设备建立关联关系，实现信息互通，记录物理设备的动态信息，包括预防性维护、点检、设备异动、缺陷、检修、工单、故障等。

设备KKS编码申请功能：用户在技改或新购置设备时，新的设备KKS编码需要通过KKS编码申请功能进行编制和确认，流程结束后，申请的设备KKS编码将会插入到逻辑设备台账中。

备品备件功能：用于登记设备的备品备件清单，在对设备进行检修登记时，可自动关联该设备下的备品备件，避免从物料档案众多内容中去寻找；同时可展示该备件的库存情况。

多码联动功能： 移动端和PC端提供多码联动一张图界面，移动端可以通过扫描现场设备二维码（KKS编码）打卡多码联动一张图，PC端可以选择一条逻辑设备台账，跳转到对应功能界面，查看对应的逻辑设备台账主要信息、物理设备基本信息、固定资产卡片基本信息、基础物料档案基础信息，点击对应编码，可进一步跳转到对应的明细页面。

固定资产卡片功能：用于记录和管理单项资产的详细信息。系统支持资产基础信息维护，包括资产编号、名称、类别、规格型号、供应商、采购日期、入账价值等。用户可在卡片中选择预设的折旧方法、资产位置，确保数据一致性。此外，支持实物管理，可在同一资产卡片可以关联多个设备编码和名称，实现精细化管理。

领料申请功能：在设备消缺及日常检维修过程中，需要进行备件更换时，通过缺陷工单或者检修工单进行领料，在领料申请明细页面也可以关联已开的工单，从而动态建立设备和备品备件的关联关系，统计设备的备件消耗情况。

    - 海上风电气象服务应用

海上风电气象服务应用应至少包含展示实测气象数据，预报气象数据，雷暴、台风气象预警及风电发电功率预测数据，为海上风电运维、检修、安全监管、出海窗口期判断、电力交易等提供辅助决策支撑，系统部署在电力安全Ⅲ区。

应支持通过人工智能大模型方式或数值天气预报方式，预测模型地表水平分辨率达到3km，气象模型可在30分钟之内提供未来7天的预测数据，且预报要素准确性RMSE指标不低于欧洲气象局公开发布的局部数值预报数据。

应支持接入场区布置的气象观测设备，展示所应支持接入的实测气象数据。

应支持接入招标方的气象大模型和第三方气象数据源，显示场区未来至少7天逐小时、逐日气象预报数据，包含风速、风向、浪高、浪向、温度、降水量、能见度、相对湿度等，应支持APP移动端和网页端气象预报数据。

应支持为场区提供雷暴、台风等气象灾害的预警提醒，以及气象灾害动态查询，并能够对历史气象预警进行查询，应支持APP移动端和网页端气象预警数据推送。

应支持按照设定规则，根据逐日、逐时数据判断出海指标，根据适宜出海、不宜出海、不推荐出海三个指标进行判断。

应支持为场区提供场区及附近区域的雷暴、台风等气象灾害的预警提醒，以及气象灾害动态查询，并能够对历史气象预警进行查询。

应支持后台对强天气、强风、降雨等天气类型预设警报发布规则，自动监测发布气象警告，应支持通过移动端和网页端等多渠道发布气象预警警报信号，可支持联动高音喇叭、声光警报装置等，对场区内发布警报信号。应支持未来三小时内，预报风速大于风机安全阈值，根据告警等级规则提示不同等级告警，并提醒系统监盘人员告警信息。

应支持气象相关数据通过API接口方式与其他系统进行对接。

    - 海上风电安全监管系统

海上风电安全监管系统覆盖风电场应支持通过卫星电话、对讲终端（VHF）、广播系统、雷达、北斗AIS定位信标、视频摄像、门禁系统、智能道闸、电子围栏、手机APP等设备，实现海上风电场及陆上生产区域人员、船舶、资产等全方位安全管理。具体功能应根据招标人的海上安全监管、安健环管理等要求进行细化设计，满足现场安全管理需求。

海上风电安全监管系统应支持接入招标人的海缆综合监测系统、AIS基站、AIS接收机、多频段甚高频、雷达检测设备、中距（5km内）监控相机、可见光摄像头等设备及配套系统软件（上述设备系统不由本项目采购），实现数据采集、展示与管理。

海上风电安全监管系统应包括但不限于安全监管大屏、船舶安全监管、人员安全监管、电子围栏警戒、VHF喊话、台风预警、海缆综合监测、视频监控、告警管理等功能。

海上风电安全监管系统应支持与移动应用APP实时协同，数据互通。

      - 安全监管大屏

可视化应用应支持基于海图及卫星地图切换，雷达回波叠加显示；应支持实时显示海上风电场管辖区域及附近水域的船舶交通状态，采用不同颜色直观区分内外部船舶。

应支持显示船舶、人员、气象关键信息，其中船舶包含内部船舶数量统计、当前出海船舶统计、内外部船舶位置统计、在船人员查看、船舶轨迹查看；人员包括当前出海人数统计、人员在船信息查看、人员在船情况查看；气象数据应至少包括风速、浪高、浪向、降水量、温度、气象预警、出海指标、台风影响等。

地图应支持显示风电场、升压站、海缆、陆上集控中心、船舶相对位置，应支持显示电子围栏警戒区，显示海上安全告警的告警信息。

      - 船舶安全监管

船舶通航应至少包括船舶信息管理、视频监控、定位追踪和通航管理等子模块。

- 系统应支持接收、识别场区内及周围20海里范围内的船舶AIS信息，经数据解析、清洗、压缩等处理，实现对场区船舶的动态监控。

- 船舶信息库，应支持对参建各方所有船舶信息进行录入、筛选和查询，集成所有参与施工和运维船舶的名称、所属单位、类别、MMIS码、船舶类型、详细信息、气象指标配置等相关信息，构建船舶信息库。

- 船载视频，应支持接入施工船船载摄像头对海上施工现场情况进行视频监管，对船舶所在的作业面现场施工情况进行实时监管和记录。

- 定位追踪，应支持通过AIS进行船舶定位追踪，应支持接入船舶AIS信号，应支持对场区内部及附近的所有船舶进行定位跟踪；应支持通过MMIS码进行内部船舶的识别，应支持将AIS识别到的船只与船舶信息库里的船只进行比对，区分内外部船舶；应支持对内部船舶的轨迹进行实时跟踪和历史记录，应支持筛选查看。

- 船舶出海管理，应支持各方进行船舶出海申请和审批，应支持结合施工计划、天气预报及预警信息，对船舶出海申请进行审批；自动生成通航记录，应支持筛选和查询，应支持在大屏上显示今日出航船舶数量；应支持APP应用，应支持在手机移动端进行船舶出海申请及记录查询。

- 船舶作业分析，应支持多维度作业分析，应支持实时出海船舶统计分析、船舶出海统计分析、各单位每日出海统计分析、船舶出海记录查询及人员出海记录查询。应支持查询船舶的出海记录，以日期维度进行统计每日出海的船舶数量和具体出海船舶清单。系统应支持根据风场配置的数据源自动融合统计船舶出海记录，每天凌晨系统自动生成前一天的出海记录。如果发现数据源统计的结果有误，可以人工进行修改，也可以删除后，在出海信息填报页面进行填报。

      - 人员安全监管

- 风电场安全防护与告警

人员安全防护主要针对风电场生产区内作业的规范化管理，对违规行为及时发现、及时预警，减少因违规作业带来的安全风险。应支持通过人脸比对技术，控制人员进入作业区，支持通过安全帽识别技术，对作业人员安全帽佩戴进行识别，确保人员作业安全。

| 序号 | 巡视部位 | 巡视点位 | 巡视内容 | 巡视设备 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风电场 | 设备周围 | 未戴安全帽 | 智能感知终端 | 可见光安全风险识别图像 |
| 2 | 风电场 | 设备周围 | 未穿工装 | 智能感知终端 | 可见光安全风险识别图像 |
| 3 | 风电场 | 设备周围 | 吸烟 | 智能感知终端 | 可见光安全风险识别图像 |
| 4 | 风电场 | 设备周围 | 越线/闯入 | 智能感知终端 | 可见光安全风险识别图像 |
| 5 | 风电场 | 设备周围 | 烟火识别 | 智能感知终端 | 可见光安全风险识别图像 |
| 6 | 风电场 | 设备周围 | 小动物识别 | 智能感知终端 | 可见光安全风险识别图像 |
| 7 | 风电场 | 设备周围 | 积水监测 | 智能感知终端 | 可见光安全风险识别图像 |
| 8 | 风电场 | 设备周围 | 误入带电间隔 | 智能感知终端 | 可见光安全风险识别图像 |

- 应支持管理接入到风电场各类定位设备的台账管理。

- 应支持风电场区域安全帽未戴自动识别及报警：监控范围内，实现特殊环境中的安全设备穿戴监视及报警，支持对被告警人员定位查询，调取最近监控进行提示警告。

- 应支持通过抓拍识别“异常人员”。在升压站、风机指定区域，将授权人员的照片下发到数据库并与前端人脸识别系统进行关联。关联后，系统将抓拍的人脸与数据库内人脸进行实时比对和报警；若比对不符，则认为是非名单库的人员，属于“异常人员”，上报异常人员报警事件。上报异常人员报警事件，支持结合模型查看告警信息。

- 应具备人员定位功能。结合大屏展现现场作业人员的位置和运动轨迹，并对其进行监控和分析。

- 应具备电子围栏与告警功能。根据生产现场情况划定电子围栏范围和规则；基于时间和空间要素，对相应的工作人员进行授权，同时对非授权人员的闯入进行报警和监控；应支持进入电子围栏时，系统自动调出围栏所在区域的监控画面（需要附近安装有网络摄像头）；应支持与两票管理模块集成，工作票开票或工作任务创建时，自动激活并指定工作区域，当人员坐标不在指定的区域范围内时自动告警。

- 应支持作业人员资质认证审核。应具备通过人脸识别、一卡通等身份认证识别身份，对不具备资质认证人员进入特殊区域进行提醒和报警，支持结合模型查看告警信息。

- 应支持危险源、危险区域提醒、告警功能。现场作业人员在危险区域操作、靠近危险源、进行违规操作时，能够进行提醒或者报警，支持对存在异常告警的区块进行特效标识，支持根据危险区域查看告警信息。

- 应具备即时通讯功能。应支持以移动应用APP等方式发送告警、提醒信息；应支持双向沟通。

- 应支持人员落水告警功能。

- 应支持各类门禁、视频等智能装备，对各个区域人员及访客进出各个区域进行定位、抓拍管理。

- 应支持人员坐标不在指定的区域范围内时自动告警。

- 人员定位

应支持结合智能安全帽、智能手环、人员定位信标、APP二维码等多种定位设备，建立人员定位、可视化轨迹跟踪系统，帮助监管人员直观掌握作业区域人员位置；应支持接入北斗AIS定位信标、定位手环等定位装置实现人员主动定位，当出现人员落水等突发情况，应支持自动告警，定位信标应支持向附近船舶发送AIS求救信号。

APP二维码扫码：应支持在APP移动端通过二维码扫码来实现人员行动轨迹定位管理，包括进出陆上作业区域，前往海上作业区域上船、下船、换船、登风机、登升压站等。

- 生产管理系统集成

- 应支持对出海作业人员进行管理，包括出海计划填报、出海统计、出海信息筛选查询。

- 应支持工作票开票或工程创建时，自动激活并指定工作区域。

- 应支持激活工作区域内每个工作组成员授权绑定定位设备。

- 应支持自动记录定位设备返回的信息。

- 人员落水救援

- 应支持搜寻出海人员周边船舶信息，估算船舶到达人员点位的距离及时间，对于内部船舶，在网络通信范围内支持展示船舶上人员的联系方式，对于外部船舶支持使用场区VHF喊话联系救援。

- 应支持结合人员落水信标设备，实现对人员定位与落水的管理。人员落水之后自动发出告警，通知周边船只进行落水施救。

      - 电子围栏警戒

应支持结合AIS系统、雷达设备，利用电子海图、地图，实现划定并标识海上风电场警戒区范围、风机警戒区范围、海缆警戒区范围。

应支持设置警戒安全区，能划定并标识陆上集控中心、海上风电场区警戒区范围、海缆警戒区范围，当有外部船舶、人员进入场区警戒区时进行告警。

应支持自由配置告警规则，应支持对警戒范围、告警级别、提醒对象等进行配置。

应支持在地图上显示告警位置，并在大屏和APP移动端上可视化显示。

      - VHF喊话

地图主页应支持默认展示风机位置、海缆、海上升压站、陆上集控中心、风场安防边界、海缆安防边界。

VHF喊话应支持自动喊话和手动喊话。

VHF自动喊话，应支持进行告警策略配置。一旦产生风场安防类告警，系统自动进行喊话通知。

VHF手动喊话，应支持点击VHF按钮，开启及关闭VHF喊话窗口。需在现场电脑端安装VHF客户端。

VHF点击进入频道页面，随喊话状态，应支持划分：监听中、收音中、讲话中三种状态，并支持用户手动退出频道。

      - 台风预警

台风预警应用应支持根据国家、地方等相关法律法规要求，规范气象灾害预警信号发布相关内容，包括但不限于气象灾害预警信号、图标、图示、颜色、说明、防御措施等。

台风预警应用应支持实时台风显示及历史台风查询功能，当有实时台风预警时，台风图标需进行变动，并提示“台风来袭”。当台风路径（含预测）会过台风48小时警戒线，系统应进行台风预警，应同时展示72、24小时警戒线及台风路径（含预测）。

若当前场站在台风路径（含预测）上，系统应支持计算台风各级风圈距离本场站距离，并预测按当前速度行驶，驶入本站预测时间，若当前场站未在台风路径上，则进行无影响提示。

应具备查询历史台风功能，应支持展示台风中文名称、英文名称、台风级别、台风编号、台风开始日期等详细信息，选中台风时，地图首页需展示该台风行经路线方向及各点位风圈大小信息。

      - 视频监控

应支持接入各大视频监控平台，接入风电场和船舶CCTV监控信号，充分利用缺陷检查、位置状态、红外测温等智能图像识别技术，建立图像与事件描述之间的映射关系，实时获取安全作业生产、关键设备外观及环境等情况，支持借助计算机的数据处理能力过滤图像中无用的或干扰信息、自动分析、抽取视频源中的关键有用信息，对电厂监控区域实时智能监控。

- 视频对讲与广播

应支持平台与监控点所在的摄像机的实时对讲，支持配置对讲时是否自动录音。

应支持录音音频的查询、播放、进度拖动、音量调节、片段下载功能。

应支持设定维护广播分组，设定维护广播语音，支持音频在线录制和导入功能。

应支持设定监控组，播报时可进行直接选择。

应支持批量选择监控点进行即时播报，支持保留所选监控点形成监控组，供下次使用进行选择。

应支持批量选择监控点设定未来的广播任务，包括单次定时播报和循环定时播报，支持保留所选监控点形成监控组，供下次使用进行选择。

- 云台及视频画面参数控制

应支持对具有云台功能的监控点进行云台控制。在监控预览状态下，支持通过开启云台或点击监控点预览工具栏的云台控制按钮进行云台的上下左右等8个方向控制。

应支持根据不同的用户权限进行云台控制，支持按场景和角色设定操控优先级。

应支持参数控制视频画面，包括视频分辨率调节、帧率调节、音量调节、放大缩小等

- 实时监控

实时监控应展示当前风场目前配置的所有视频实时监控画面，应支持对摄像头位置进行分区管理，在每类后面显示有视频数量。

应支持点击单个视频详情，应支持对单个视频画面进行缩放，云台控制。

应支持点击分屏按钮可同时展示多个视频画面。

应支持在每个视频窗口头部栏显示视频名称，显示清晰度切换按钮、全屏、关闭按钮，视频页面显示声音开关键及抓拍功能。

- 视频配置

视频配置应支持搜索、新增、编辑、删除等功能。通过输入设备序列号、监控点编码对监控视频进行搜索。

应支持自定义新增摄像头功能，点击“新增”按钮，正确填写视频配置信息，对新增视频监控进行保存，保存成功后的视频监控可定义摄像头位置。

应支持对已绑定的视频进行解除绑定。

- 视频回放

应支持所连接摄像头的录像回放功能，应支持接入摄像头历史视频存储服务器，调取摄像头回放视频，应支持根据时间段进行排序，并应支持根据时间段筛选回放视频功能。

- 风场相册

应支持所连接摄像头的目录划分，应支持用户对关键画面进行抓拍，保存关键画面相册，可通过保留关键帧替代完整视频，减少存储空间占用，同时保留核心信息。

应支持接入视频智能解析服务器，通过捕捉监控视频中的异常行为（如船舶入侵、外部人员闯入、未穿戴安全帽、未穿戴救生衣、人员倒地等不规范行为），保存为图片证据，便于快速响应和事后追溯。

- 视频联动

应支持在电子地图呈现报警发生地点，应有报警声音提醒，应支持预置点画面联动。

应支持电子地图呈现报警点位，在地图上清晰标注显示。

人员进出场、闯入安防区域、驶离限定区域等安防告警发生时，应支持将告警提示与视频锁定联动显示。

应支持人员落水等紧急情况视频联动，支持人员所乘船舶现场画面、无人机和无人船等前往救援视频画面联动。

- 智能识别

应支持智能识别功能，能对违规操作、身份认证、缺陷检查、表计读取等自动识别，实现电厂监控区域实时智能监控。应支持以下违章作业的智能分析识别：安全帽检测、工作服合规检测、单人无监护作业识别、误跑带电间隔检测、安全监护人离岗检测、人员滞留检测、人员在离岗检测、人员倒地检测。

      - 告警管理

- 告警记录

告警记录应支持告警级别、告警类型、告警标题、告警发生时间、告警内容、凭证。应支持点击告警凭证：弹窗展示告警开始到结束过程的截图、录像或信息的展示。

应支持选择或输入告警级别、告警类型、告警时间、告警内容等信息对告警记录进行查询，缩小查找范围。

告警记录应具备新增告警处理的功能，应支持自动处理和手动处理，自动处理目前仅支持VHF自动喊话处理，可在告警策略中进行配置。

- 告警统计

应支持统计所选择时间维度下的各告警级别的告警数量及占比。应支持导出按钮即可导出excel表。

应支持告警类型统计，统计所选择时间维度下的各告警类型的告警数量及占比；右侧折线图展示统计时段内的每日数量的变化趋势图。

应支持不同告警类型的告警策略的统计。应支持桑基图样式进行统计分析，采用4级桑基图来展示：第一级：告警总数；第二级：告警级别；第三级：告警类型；第四级：告警策略（告警标题）。

告警历史趋势统计方式维度应支持按告警级别统计、按告警类型统计；统计时间维度应支持按月统计、按日统计。应展现形式三种形式切换：堆叠柱状图（默认）、柱状图（非堆叠）、折线图。应支持下载图片和excel表格。

- 告警配置

告警配置应支持告警级别应支持新增、编辑、删除。告警级别配置内容包括告警级别名称、告警严重程度优先级、显示颜色及备注等。告警配置应支持勾选其中一条告警级别点击编辑按钮进行编辑，只能修改告警级别的名称、颜色和备注，告警严重程度优先级不能修改。

告警记录应支持关联告警级别的告警严重程度优先级，删除告警级别会自动判断是否有告警记录或告警策略有关联该告警级别，如果有，则不能删除，会提示相关信息。

    - OFD版式处理套件与档案整理设备

      - ★OFD版式处理套件要求

OFD版式处理套件应至少包含文档网页轻阅读系统、文件转换迁移系统、智能文字识别系统，实现OFD版式文件的转换、阅读、OCR识别等功能，并实现上传的所有图片文档自动转换成双层PDF并具备OCR识别功能，转换后可以自由复制图片的文字内容。

OFD版式处理套件应采用安全可靠的软硬件，支持集群部署。

投标方应负责OFD组件安装部署服务，并集成至招标方的集团档案系统中，支持集团档案系统实现OFD相关应用功能；投标方应负责OFD组件迁移部署服务，在接到招标方通知后10个工作日内，完成在新服务器环境中的部署及应用配置。

- 文档网页轻阅读系统

- 标准符合：通过OFD标准符合性测试并提供信息处理产品标准符合性检测中心出具的检测报告。

- 按需推送：应实现文档内容按需推送功能，以提升阅读效果。需提供国家级第三方检测机构出具的测试报告。

- 多格式阅览：支持OFD/PDF等版式文件、OFD/PDF文件流、OFFICE/WPS系列文档、图片、网页、文本文件、压缩包、音视频等多格式文档跨平台、跨浏览器的无插件快速阅览功能，支持非加密文档和加密文档。

- 文件阅读：支持文件内容选择与复制，支持翻页、缩放、跳转、全屏操作，包括版式文件的缩略图、目录、语义、书签、注释、数字签名和附件导览功能。

- 文档编辑：支持OFD版式文档的图文注释、批注修订、手写签批功能，提供签字笔（粗、细）、软笔（粗、中、细）、字迹颜色配置选项，提供橡皮擦功能，提供功能截图和国家级第三方检测机构出具的测试报告。

- 安全管控：提供安全下载、文档水印、分页授权、权限管理、信息脱敏以及参数保护等安全机制保障文件安全使用。

- 签章验章：支持拖动盖章、关键字盖章及预盖章等，并可进行验章操作，提供国家级第三方检测机构出具的测试报告。

- 应用集成：支持通过标准接口进行多业务系统集成。可根据用户需求进行定制开发。

- 系统可靠性：支持集群部署，主机宕机后备机能够处理访问任务，支持7*24小时高效运行。提供国家级第三方检测机构出具的测试报告。

- 性能指标：单服务器部署时，支持2000用户在线，200以上并发。

- 文件转换迁移系统

- 标准符合性：通过OFD标准符合性测试，通过OFD标准符合性测试，对文档特性、结构、成像模型、扩展名等进行检测，提供检测报告。

- 基本功能：应支持将TXT、RTF、WPS、DPS、UOS、UOP、PDF、DOC/DOCX、XLS/XLSX、PPT/PPTX、HTML、XLSM、DWG、CEB/CEBX、SEP、AIP、EML、JPG、TIF等多种格式文档转换为OFD格式，也可以转换为OFD-A格式。

- 格式互转：支持图片、PDF、CEB与OFD格式互转功能，转为图片时可以设置图片的页面宽高、压缩质量、DPI以及合并长图等参数。

- 网页转换：支持网页转成OFD时可添加页码、页眉页脚等内容。

- 文件加工：支持对OFD文件进行元数据处理、附件处理、水印处理、页面处理、页码处理，提供文档组合拆分、电子签章、数字签名等技术机制。

- 字体嵌入：在文件转换过程中嵌入文档所用字体，各环境下永久保持原版原式呈现。提供国家级第三方检测机构出具的测试报告。

- 信息抽取：支持抽取流式文档目录信息、标题、内容、图片等，支持抽取OFD文档的页码、元数据、验签结果、文档内容、页面属性、语义等。

- 内容处理：可在文档指定区域添加掩膜，实现敏感内容遮盖。

- 系统可靠性：支持集群式部署，保障系统高可靠性，支持7*24小时运行零报错，且保证转换生成的OFD文件不跑版。需提供国家级第三方检测机构出具的测试报告。

- 服务接口：系统以服务的方式部署在服务端，支持JAVA API、HTTP等多种技术形态的功能调用。

- 性能指标：单服务器部署时流式文档转换速度应大于50页/秒。

- 智能文字识别系统

- 导入导出：系统可通过扫描仪或本地上传导入文件，经识别后生成双层OFD/PDF文档、TXT文档。

- 自动分件：支持自动分件功能，可按红头文件、页码等标志和规则进行智能分件，提供功能界面截图。

- 图片处理：支持图片文件编辑功能，包括旋转、裁剪、擦除、局部处理、版面调整、色彩调整、反色处理、自动纠偏、版面清洁等，支持导入时自动进行图片处理。

- 文字识别：可从图片（包括BMP、JPG、PNG、TIF、TIFF等）、OFD、PDF等文档中识别文字，支持精确识别功能，返回文本的位置坐标信息。提供具备CNAS测试资质的第三方测试机构出具的测试报告。

- 手写识别：支持手写体文本识别，手写楷体识别率应大于90%并提供证明材料。

- 内容校对：支持对识别结果进行分行校对和全文校对。

- 多语种识别：支持中文、蒙文、维文、藏文、阿拉伯文等多语种文本进行识别。

- 模板识别：应提供模板识别功能，进行模板中内容的识别，并可输出结构化数据。

- 字体识别：支持识别宋体、仿宋、楷体、黑体等多种字体。

- 表格识别：支持表格结构、表格线框及表格单元格内的文本内容识别，提取表格内的内容可输出结构化数据。提供具备CNAS测试资质的第三方测试机构出具的测试报告。

- 语义识别：支持识别并提取公文语义，如发文机关标志、发文字号、标题、主送机关等。提供具备CNAS测试资质的第三方测试机构出具的测试报告。

- 识别范围：提供识别范围控制功能，对指定区域或指定页码范围的页面进行识别。

- 文件压缩：文档体积可压缩至原文体积大小的10%～20%，保持文档原版原式呈现实现无损阅读和利用。提供具备CNAS测试资质的第三方测试机构出具的测试报告。

- 集群部署：支持集群式部署，提供具备CNAS测试资质的第三方测试机构出具的测试报告。

- 应用集成：支持接口集成实现双层版式文件生成和文字提取功能。提供具备CNAS测试资质的第三方测试机构出具的测试报告。

- 识别率：印刷识别率可达95%以上，提供证明材料并加盖原厂商公章。

- 识别速度：标准A4纸内容识别速度印刷体大于480字/秒、手写体大于400字/秒。

- 可靠性：可持续运行7*24小时，且服务过程中无内存溢出、崩溃等现象产生，提供具备CNAS测试资质的第三方测试机构出具的测试报告。

- 信创兼容性：兼容银河麒麟+飞腾、银河麒麟+鲲鹏、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、统信UOS+飞腾、统信UOS+鲲鹏等，提供兼容性互认证明材料。

- 扫描设备：兼容国产扫描设备包括奔图、立思辰等，提供兼容性互认证明材料。

      - 档案整理设备参数要求

档案整理设备参数应至少满足以下要求：

- 光盘打印刻录系统

光盘打印刻录系统应至少满足以下要求：

- 管理光盘数量：应支持管理40张光盘，20张光盘输入/输出。

- 刻录机数量：应至少包含1个BD-R蓝光光驱，应支持CD、DVD、BD多种规格光盘刻录打印。

- 光盘打&刻速度：应至少满足5片BD/小时；12片DVD/小时； 20片CD/小时。

- 应支持光盘类型：应支持120mm。

- 应支持介质：可打印光盘，应包括但不限于BD-R、DVD±R、CD-R、普通或防水可打印光盘。

- 打印方式：应实现墨盒集成打印喷头，无需单独更换打印头。

- 打印分辨率：至少支持4800*1200dpi高质量彩色喷墨打印技术，1670万色，喷墨。

- 打印模式：应支持双向打印，单向打印。

- 档号章打印机

档号章打印机应至少满足以下要求：

- 应支持系统EXCEL批量导入打印。

- 打印方式：高浓度防水防潮蜡基碳带热转印技术，噪声极低；打印速度：≥300/小时；

- 蜡基渗入式，字迹长久保存。

- 应支持模板自定义、字体自适应功能。

- 应支持条码二维码打印。

- 应支持件号、页码自动续号。

- 文本框大小、位置可直接输入数值修改调整。

- 适应纸张厚度：应不小于3cm（max）。

- 可打印幅面：应不小于57mm*110mm。

- 适用介质：单张（本）已装订卷宗。

- 已装订卷宗封面任何位置打印。

- 应支持触摸显示屏，并显示设备各种状态。

- 应支持自动检测不同厚度打印。

- 为国家强制性产品认证（CCC）产品、 节能产品，提供该产品的证书复印件。

- 支持国产系统适配，提供国产麒麟系统/统信系统/中科方德系统匹配互认证书。

- 智能页码打印扫描一体机

智能页码打印扫描一体机应至少满足以下要求：

- 打码扫描材料：档案文档纸质材料，A4纸张，A4信笺纸，标准A4+票据粘贴，标准A4+牛皮纸贴等均可。

- ADF容量：50页。

- 识别方式：CIS。

- 速度：配置扫描仪后≥60面/分钟。

- 日编码量：可连续工作8小时/天。

- 墨盒容量：采用≥40ML大容量墨盒，高清快干。

- 便捷性：自动分页打码，支持页码打印和扫描一次放纸一步完成；支持多种图像处理，支持数据补打、补扫、页码一键清零；可支持直接生成双层PDF/OFD等多种格式。

- 分页结构：自动分页，空白页跳过，避免重页。

- 过纸通道：采用直通道进纸方式，可适用于翘边、褶皱等文件编码。如文件粘有票据有装订孔等特殊性纸张也可进行页码编辑打码。

- 页面打码：一键式操作，不漏号、不死机。

- 实现多种打码方式：下角或者上角打码，如：自定义起始号、一键归零、全自动不拆机适应科技档案正面右下角及背面左下角打码。

- 为国家强制性产品认证（CCC）产品、 节能产品，提供该产品的证书复印件。

- 支持国产系统适配，提供国产麒麟系统/统信系统/中科方德系统匹配互认证书。

- 封面打印机

封面打印机应至少满足以下要求：

- 档案盒、卷皮打印。

- 应支持系统EXCEL批量导入打印。

- 应支持文本框大小、位置可直接输入数值修改调整。

- 应支持可视化制作模板。

- 条码格式多样化，文字格式多样选择，日期格式可选。

- 打印方式：高浓度防水防潮蜡基碳带热转印技术，噪声极低。

- 蜡基渗入式，字迹长久保存。

- 适应纸张厚度：0.1～3mm。

- 可打印幅面：A4、A3、A3+，应支持A4幅面无限长连续纸。

- 应支持0-90mm背脊宽度的档案盒打印。

- 为国家强制性产品认证（CCC）产品、 节能产品，提供该产品的证书复印件；

- 支持国产系统适配，提供国产麒麟系统/统信系统/中科方德系统匹配互认证书。

- 档案装订机

档案装订机应至少满足以下要求：

- 装订方式：三孔一线全自动一步完成。

- 适用耗材：棉线、蜡线。

- 操控面板：8寸液晶触控屏。

- 应支持激光定位（“十”字型激光定位）、纸满报警、语音功能、垫片旋转等功能。

- 勾线方式：下顶线。

- 装订幅面：380mm。

- 前后边距：无限调节。

- 高速平板扫描仪

高速平板扫描仪应至少满足以下要求：

- 光学分辨率：应不低于2400 dpi/应支持300dpi。

- 扫描区域（宽×高）：应不小于304mm (H) X 426mm （V）。

- 接口类型：USB2.0。

- 扫描速度：应不大于3S（200dpi 、黑白/灰度/彩色、A3幅面）。

- 日扫描量：应不少于2500张。

- 省电模式：扫描仪闲置15分钟自动关机。

- 操作系统应支持：Windows /麒麟、统信系统等。

- 应支持格式：JPG/TIF/BMP/双层PDF、双层OFD识别。

- 高拍仪

高拍仪应至少满足以下要求：

- 感应器类型：高清CMOS。

- 像素：应不低于3800万。

- 分辨率：应不低于7168*5376。

- 扫描幅面：单页文件≤A3；已装订书刊≤A4。

- 扫描速度：单页文件≈1.5秒/页；成册≈1.5秒/双页。

- 静态输出格式：应支持JPG、PNG、PDF、OFD、DOC、DOCX、XLS、XLSX、TXT等。

- 图像色彩：24位。

- USB类型：USB 2.0 High-Speed。

- 扫描光源：自然光+顶部LED补光、亮度两档可调。

- 对焦方式：定焦。

- 扫描方式：应支持PC软件触发、检测翻页自动扫描、外接脚踏键、手按键、机身按键等5种方式。

- 打印机复印扫描一体

应至少满足以下要求：

应满足信创要求；应实现扫描、复印、打印等功能；应支持有线，局域网，USB等方式连接；应支持有线网络打印；应支持彩色打印；一级能效；应支持自动双面复印、自动双面打印；单面应支持纸张尺寸应至少包括A3、A4等；双面应支持纸张尺寸应至少包括A3、A4等；打印速度应至少满足70页/分钟。

- 标签机

标签机应至少满足以下要求：

- 条形码打印；最快打印速度应不低于30mm/s。

- 应支持自动剪切。

  - 性能要求

    - 系统指标

- 简单操作、表单操作响应时间应不大于2秒（除去网络延迟因素），登录页面加载时间应不大于3秒（除去网络延迟因素）。

- 峰值时段（机组检修期）响应时间应不大于5秒（除去网络延迟因素）、复杂查询/报表应不大于5秒（除去网络延迟因素），考虑到高负载场景下的数据处理压力，阈值设置宽松适度，避免技术实现成本过高。

- 月度经营分析报告（含10万+数据点）自动生成时间应不大于3分钟、1M文件传输应不大于2秒（除去网络延迟因素），匹配数据处理量和文件体积的实际需求，技术上可通过优化算法、缓存策略实现。

    - 可靠性指标

- 全年系统可用率应不低于99.9%（对应年停机时间应不大于8.76小时），主备虚拟化服务器切换时间应不大于60秒。

- 非业务高峰时段允许的维护时间（需提前通知）应不大于2小时/月。

- 从故障发生到系统完全恢复的平均时间应不大于30分钟。

- 灾难发生后业务恢复到可接受水平的最长时间应不大于2小时（核心业务）。

- 备份数据与生产数据的一致性校验，校验成功率应不低于99.9%。

    - 海上风电生产管理系统性能指标

- 系统兼容性：应支持接入安全可控数据库（例如海量、人大金仓、达梦、南大通用、瀚高等），以及MongoDB等NoSQL数据库；与SCADA系统、风机能量管理系统无缝对接，数据接口响应延迟应不超过200ms。

- 实时监测：应支持对风电机组、海上升压站、海上无功补偿站、陆上集控中心、海上风电场、海底电缆等参数实时采集，采样频率应不低于1Hz，数据准确率应不低于99.9%。

- 存储能力：应支持不少于5年历史数据存储，数据压缩率应不低于80%；采用分布式存储架构，实现秒级数据查询响应。

- 设备管理：应具备故障预警功能，预警准确率应不低于85%，预警提前时间应不大于24小时。

- 能效分析：应支持实时计算发电效率、设备利用率，与历史及行业标准数据对比，生成实时能效报告，数据统计偏差率应不大于1%。

- 应急响应：针对台风等灾害应支持智能分级响应机制，应急指令下达至现场终端时间应不超过30秒，视频监控画面应与告警信息联动显示。

- 权限管理：应支持采用三级权限控制体系，支持自定义角色权限及动态角色授权；应支持操作日志全程追溯且实时可视化，日志保存时间不小于1年。

    - 海上风电气象预测系统性能指标

- 观测要素与监测：应支持对风速、风向、气温、气压、湿度等核心参数的实时采集，采样频率应不大于1分钟，测量误差应不大于0.5m/s。

- 应具备NetCDF、GRIB等气象数据格式的读取与分析能力，确保气象数据的高效接入与处理；

- 应具备多源气象数据接入能力，应至少内置4个全球气象预测数据，包括但不限于GFS、ECMWF、WRF、NOAA等，其中包含至少1个长周期预测数据源。

- 应具备多源气象数据接入能力，应支持与国产主流气象大模型数据（如盘古、伏羲、璞云、风乌和风清等）的标准化接口。

- 极端天气预警：台风、雷暴等预警应至少提前6小时，告警信息联动风率应不低于70%，告警信息联动风机控制系统响应时间应不大于30秒。

    - 海上风电安全监管系统性能指标

- 电子围栏边界识别精度：电子围栏边界识别精度在核心区域应不大于5米（95%置信度），在普通监管区域应不大于15米。

- AIS与雷达联动目标跟踪误差：AIS与X波段雷达联动时，对静态目标跟踪误差应不大于0.05海里；对航速不超过20节的动态目标跟踪误差应不大于0.03海里。

- 人员安全监管：人员定位精度应不大于2米，落水示位标触发时间应不超过5秒。

- 船舶安全监管：船舶识别准确率应不低于98%；针对船舶航行、停泊与作业过程中的违规行为，系统检出率和准确率应不低于90%。

- 源网协同服务与智能巡视应用

  - 总体要求

本章源网协同服务及智能巡视系统应用是提高海上风电场管理能力的重要环节，源网协同服务包括调度对象聚合在线服务、涉网考核管理服务。源网协同服务部署在陆上集控中心电力安全生产Ⅲ区。调度对象聚合在线服务通过通信接口服务与南方电网的电网运行管理系统OMS2.0打通，提供调度对象聚合服务底座在线服务、调度对象聚合在线服务。

涉网考核管理服务，支撑海上风电场涉网运行管理效率提升，提升电力市场获益能力，应采用本地化部署，满足生产实时数据安全管理要求。

智能巡视系统由招标人集团的AI算力节点、站端超融合服务器、无人机、机器人、风机内部及各场站智能巡视终端与视频存储设备等组成，对获取的数字化表计、动力环境等巡视数据进行智能分析，形成巡视结果和巡视报告。应具备实时监控功能，能够与二次系统实现智能联动，构建海上风电场智能巡视体系。

★源网协同服务与智能巡视高级应用应采用RESTful API 或数据库接口访问方式，将采集、生成的相关数据同步到招标方提供的海风场站级数据服务系统。源网协同服务与智能巡视应用能够提供智能体（招标方提供）调用需要的发送对话消息、上传文件、文件预览、停止响应、消息反馈、获取会话历史消息、获取会话列表、删除会话、会话重命名、获取对话变量、更新对话变量等功能。

源网协同服务及智能巡视系统应用应对接招标方的数智中台，通过数智中台完成数据资产以及元数据构建，将训练以及测试用数据接入数智中台，利用数智中台的业务指标建模、数理建模、诊断建模以及仿真建模工具完成应用所需模型的训练、测试，以及运行部署下发至集控侧应用运行环境，通过数智中台完成业务模型的版本管控。数智中台相关架构规范详见附件三数智中台系统及智能应用架构说明。

  - 功能要求

    - 调度对象聚合服务

      - 调度对象聚合服务底座

调度对象聚合服务底座应支持PC端和移动端，应支持调度对象聚合应用工作台功能，应支持可视化的配置方式。系统服务应支持与南方电网运行管理系统OMS2.0对接。

调度对象聚合服务底座应支持与调度机构文字聊天等即时通信服务，应支持语音、文字内容、语音自动转文字功能。

调度对象聚合服务底座应支持调度对象聚合应用待办通知功能，统一待办通知，包括应用推送通知（如审批等）；PC端应支持点击待办通知中的消息，跳转对应的业务功能处理页面；应支持待办通知按照应用分类筛选，并且应支持待处理、已处理分类筛选查看。

调度对象聚合服务底座应支持调度机构相关快捷表单收资，应支持分角色权限动态呈现数据。

调度对象聚合服务底座应支持访问安全控制，应支持基于用户、内容、访问环境的权限控制。

      - 调度对象聚合在线服务

调度对象聚合在线服务应至少包括新设备启动方案在线服务、机组试验调试计划在线服务、安自装置动作情况报送在线服务、基问风险在线服务、发电设备检修申请管理在线服务、发电设备检修计划在线服务、AGC定值单（厂站）在线服务、安自设备检修在线服务、发电单元进入辅助服务市场在线服务、新能源项目并网资料上报在线服务等内容，主要技术要求如下：

- 新设备启动方案在线服务

实现启动方案模板管理，通过选定内置模板表单，填写启动方案模板内容，并通过流程审批，实现启动方案模板管理，流程管控。

流程发生变动后通过消息提醒相关人员。

- 机组试验调试计划在线服务

实现根据不同的上报类型，电厂上报机组试验计划或试验方案的功能。

同步至调度机构审核，实现流程交互。

流程发生变动后通过消息提醒相关人员。

- 安装装置动作情况报送在线服务

实现电厂填报安自装置动作情况的功能。

同步至调度机构审核，实现流程交互。

流程发生变动后通过消息提醒相关人员。

- 基问风险在线服务

接收基问风险预警通知单，并通知相关发电侧用户；在风险发生变动后下发通知提醒相关发电侧的人员。

应支持电厂填报风险措施反馈至电网侧的功能。

同步至调度机构审核，实现流程交互。

流程发生变动后通过消息提醒相关人员。

- 发电设备检修申请管理在线服务

实现电厂侧根据不同的检修类别填报发电设备检修申请单信息提交给电网侧审核的功能，应支持查看检修申请单在电网侧的审核信息。

同步至调度机构审核，实现流程交互。

流程发生变动后通过消息提醒相关人员。

- 发电设备检修计划在线服务

实现与发电设备检修申请单功能交互，应支持电厂用户分别填报、审核年度、月度检修计划后，提交给电网侧审核，并将审批结果返回给申请人。

实现月度检修计划表单校验，继承年度检修计划功能。

流程发生变动后通过消息提醒相关人员。

- AGC定值单（厂站）在线服务

应支持电厂上报AGC定值相关参数，执行AGC定值单并反馈执行结果的功能。

同步至调度机构审核，实现流程交互。

流程发生变动后通过消息提醒相关人员。

- 安自设备检修在线服务

应支持电厂填报安自设备检修申请并接收流程的审批结果。

实现审批流程交互。

流程发生变动后通过消息提醒相关人员。

- 发电单元进入辅助服务市场在线服务

应支持新并网电厂或未进入辅助服务市场的发电单元申请进入调频辅助服务市场建模，电厂填报进入市场品种、电厂类型、电厂名称、是否含有储能单元等表单信息，并上报给调度机构审核。

实现审批流程交互。

实现发电单元申请进入调频辅助服务市场表单填报逻辑校验功能。

流程发生变动后通过消息提醒相关人员。

- 新能源项目并网资料上报在线服务

实现新增新能源调度项目信息并提交审批功能，应支持一个调度项目关联多个场站。

实现新增新能源场站及机组信息并提交审批功能。

实现上报新能源项目资料信息并提交审批功能，应支持项目资料分批次分专业上报；在流程发生变动后通过消息提醒相关人员。

      - 服务清单列表

提供新设备启动方案、机组试验调试计划、安自装置动作情况报送、基问风险措施填报，发电设备检修申请、发电设备检修计划、AGC定值单（厂站）、安自设备检修、发电单元进入辅助服务市场、新能源项目并网资料上报的标准化接口服务。

表4.2-1调度对象聚合服务清单

| 序号 | 数据分类 | 数据类型 | 数据颗粒度 | 数据频率 | 集成数据内容（关键数据项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新设备启动方案 | 新设备启动方案 | / | 实时 | 电厂新设备启动方案，如新设备启动原则、启动顺序、启动方案等信息 |
| 2 | 机组试验调试计划 | 机组试验调试计划信息 | / | 实时 | 电厂机组试验调试计划信息，例如计划类型、计划开始时间等 |
| 3 | 安自装置动作情况报送 | 安自装置动作情况信息 | / | 实时 | 电厂安自装置动作时间、投运状态等 |
| 4 | 基本风险 | 电网基问风险信息 | / | 实时 | 电网基本风险信息，例如风险等级、风险开始时间等 |
| 5 | 发电设备检修申请管理 | 发电设备检修申请单 | / | 实时 | 电厂发电设备检修申请单信息，例如许可方式、申请工作开始时间等 |
| 6 | 发电设备月度检修计划 | 发电设备月度检修计划信息 | 月 | 实时 | 电厂发电设备月度检修计划信息，例如计划时间等 |
| 7 | 发电设备模型信息 | 发电设备模型信息 | / | 实时 | 发电设备模型信息，例如设备模型名称、设备模型所属电厂等 |
| 8 | 发电设备年度检修计划 | 发电设备年度检修计划信息 | 年 | 实时 | 电厂发电设备年度检修计划信息，例如计划时间等 |
| 9 | AGC定值单（厂站） | AGC定值单（厂站）信息 | / | 实时 | 电厂AGC定值单（厂站）信息，例如AGC定值单附件等 |
| 10 | 安自装置检修 | 安自装置检修申请单 | / | 实时 | 电厂安自装置检修申请单信息，例如检修设备名称、电压等级、工作内容等信息 |
| 11 | 发电单元进入辅助服务市场 | 发电单元进入辅助服务市场申请单 | / | 实时 | 电厂发电单元进入辅助服务市场申请单，例如进入市场品种、PLC名称、实时计划值文件名称 |
| 12 | 新能源并网 | 规划项目表 | / | 实时 | 规划项目清单及规划项目详情 |
| 13 | 新能源并网 | 新能源场站表 | / | 实时 | 本电厂的新能源场站清单及场站详情信息 |
| 14 | 新能源并网 | 调度项目信息 | / | 实时 | 新能源电厂项目基本信息、进度信息、投产容量计划、机组信息 |
| 15 | 新能源并网 | 并网资料 | / | 实时 | 新能源电厂并网相关资料，例如AGC试验报告等 |
| 16 | 组织用户 | 组织用户信息 | / | 实时 | / |

    - 涉网考核管理服务

涉网考核管理服务应至少包括考核总览、考核汇总、并网管理考核分析、辅助服务补偿分析、免考分析、效果评估、考核结果比对等功能模块，应至少满足《南方区域电力并网运行管理实施细则》和《南方区域电力辅助服务管理实施细则》（以下简称“两个细则”）的要求，应至少包括以下技术要求：

- 考核总览

基于整体管控的视角，对“两个细则”考核指标的数据统计及系统运行状态的展示分析，全局展示系统数据状态，直观了解当前“两个细则”考核指标相关情况，为更好地优化各项指标提供数据支撑。

- 考核汇总

系统应支持对场站的数据进行统计分析，展示场站考核情况，应支持按柱状图和列表显示场站考核每日和月度数值。

考核品种包括功率预测考核、有功功率变化率考核、数据合格率考核、AGC考核、AVC考核、一次调频考核。

应支持按照日、月、年不同时间维度进行统计。

- 并网管理考核分析

针对“两个细则”的重要考核指标，应支持自定义计算频率（默认15分钟），应支持被考核自动告警提示的功能，并通知相关人员进行调整。

考核指标信息：

- 功率预测考核：电力调度机构对上送的功率日预测结果（含超短期预测结果、短期预测结果及中期预测结果）及其预测上报率、准确率进行考核。

表	4.2-2功率预测说明表

| 功率预测结果 | 时间维度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 超短期预测结果 | 15分钟至4小时 | 当前时刻往后若干时段的预测结果 |
| 短期预测结果 | 每日 | 按日进行统计，按月进行考核 |
| 中期预测结果 | 未来240小时 | 月度统计数据 |

超短期功率第 4 小时预测结果算法为：

- 有功功率变化率考核：场站应按照有关要求控制有功功率变化值。场站有功功率变化速率应不超过每分钟10%额定容量。取5分钟内每分钟功率变化差的平均值计算考核量，滚动计算，此项按日进行考核。

其中为第分钟的功率变化值，为功率变化极限值；，为风电有功功率变化考核参数，默认为1。

- 数据合格率考核：场站应每15分钟向调度机构上报单机文件、气象信息、装机容量、可用容量、理论功率、可用功率等运行数据，各类数据完整性、及时性、准确性应满足有关标准要求，不满足的将被考核。

- AGC考核：风电场按规定需配置自动功率调节控制的能力。当风电场有功功率在当月装机容量20%以上时，应能接收并自动执行电力调度机构的有功功率控制指令。电力调度控制中心对风电场有功功率控制系统投运率和风电场有功功率控制系统调节合格率进行考核。

- 风电场AGC投运率考核：

投运率＝子站投入闭环运行时间/风电场运行时间×100%     （a）

考核电量=（99.9%-λ投运）×当月装机容量×1小时       （b）

式中，λ投运为风电场有功功率控制系统投运率。

- 风电场AGC调节合格率考核：子站实时跟踪调度主站下发的有功功率指令，其调节性能应达到以下三个标准，三个标准都满足时该点为合格点：

风电场AGC响应时间应小于2分钟；

风电场标准调节速率为额定容量的35%/分钟；

风电场AGC调节精度不超过当月装机容量的3%。

子站有功调节合格率计算公式如下：

子站调节合格率＝子站执行合格点数/主站下发调节指令次数×100% （c）

全月子站调节合格率低于99%的，按如下标准对风电场进行考核：

考核电量=（99%-λ有功）×当月装机容量×1小时    （d）

式中，λ有功为子站调节合格率。

- AVC考核：对已安装AVC子站风电场的投运率和调节合格率进行考核，未按电力调度机构要求的期限内完成AVC子站装设和投运的，每月按当月装机容量×1 小时的标准进行考核。

- AVC投运率考核：按月统计风电场投运率。AVC投运率计算公式如下：

AVC投运率＝AVC子站投运时间/风电场运行时间×100%   （e）

全月AVC投运率低于98%的，按如下标准对风电场进行考核：

考核电量=（98%-λ投运）×当月装机容量×0.2小时         （f）

式中，λ投运为风电场AVC投运率。

- AVC调节合格率考核：按月统计考核风电场AVC装置调节合格率，电力调度机构AVC主站电压指令下达后，场站机组AVC装置在2分钟内调整到位为合格。AVC调节合格率计算公式为：

AVC子站调节合格率=（子站执行合格点数/主站下发调节指令次数）×100%  （g）

或AVC子站调节合格率（电压曲线控制模式下）= 1-（母线电压偏离给定的上、限值范围时间/投入电压曲线控制模式总时间）×100%                     （h）

全月AVC子站调节合格率低于96%的，按如下标准对风电场进行考核：

考核电量=（96%-λ调节）×当月装机容量×0.2小时       （i）

式中，λ调节为风电场 AVC 子站调节合格率。

- 一次调频考核：按照南方区域两个细则规范，目前只针对风电场投入率进行考核。一次调频投入率计算公式如下：

一次调频投入率=每月按当月装机容量×0.5 小时的标准进行考核  （j）

- 辅助服务补偿分析

- AGC补偿

根据调节容量、调节电量，对并网风电场提供的AGC服务实施补偿。

调节容量补偿费用=调节容量服务供应量×R2（元/兆瓦时），各种AGC控制模式均可获得容量补偿费用。其中，调节容量服务供应量为每日AGC容量服务供应量的月度累计之和，每日AGC容量服务供应量为当日每个调度时段的容量服务供应量之和，未投入AGC的调度时段，其容量服务供应量为0。

调度时段的容量服务供应量=调度时段征用的机组AGC调节容量（兆瓦）×调度时段的长度（小时）：其中AGC调节容量为风电场当前出力点在5分钟内向上可调容量与向下可调容量之和。在96点系统中，一个调度时段长度为0.25小时（15分钟）。

AGC投调频控制模式，调节电量补偿费用=AGC实际调节电量（兆瓦时）×R3（元/兆瓦时）： 其中，AGC实际调节电量为风电场根据AGC调度指令要求比可发电量增发、减发电量绝对值之和。AGC投其他控制模式，不对调节电量进行补偿。

- 一次调频补偿

对参与一次调频辅助服务的风电场，其一次调频动作合格且实际动作积分电量超过理论动作积分电量70%的部分进行补偿。对于小频差扰动，风电场一次调频超额积分电量月度补偿=超过理论动作积分电量70%的一次调频月度动作积分电量（兆瓦时）×0.5×R1（元/兆瓦时）。对于大频差扰动，风电场一次调频超额积分电量月度补偿=超过理论动作积分电量70%的一次调频月度动作积分电量（兆瓦时）×10×R1（元/兆瓦时）。

- AVC补偿

装设AVC装置的风电场，AVC投运率、AVC调节合格率均在98%以上的，按风电场容量和投用时间进行补偿，低于上述指标的不进行补偿。

式中，λ调节为风电场AVC调节合格率；PN为场站容量（兆瓦）；R10为AVC效果补偿标准；TAVC为风电场AVC投用时间，单位为小时。

- 无功补偿

对并网风电场迟相运行注入无功服务供应量按照R11（元/兆乏小时）的标准补偿；对并网风电场进相运行吸收无功服务供应量按照5×R11（元/兆乏小时）的标准补偿。

迟相运行注入无功服务供应量为：并网风电场按照电力调度机构下发的电压曲线或指令，迟相功率因数低于0.90时所注入系统的无功电量。

进相运行吸收无功服务供应量定义为：并网风电场按照电力调度机构下发的电压曲线或指令，进相功率因数低于0.97时多吸收系统的无功电量。

风电场实际吸收或注入的无功电量由调度自动化系统有功、无功电力采集量积分得出。

- 稳定切机补偿

稳定切机服务费用分为能力费和使用费。对符合规定的稳定切机服务风电场，从传动试验合格次月开始按照R12（万元/每年/每台）的标准补偿稳定切机能力费。风电场处于计划检修、非计划停运等无法提供稳定切机辅助服务时，对相应时段的稳定切机补偿费用予以扣减。

式中，n为年，m为风机台数，C为风电场计划检修和非计划停运时扣除费用标准，p为功率值，t为停运小时数。

表4.2-3辅助服务补偿类型与符号

| 辅助服务补偿标准类型 | 文档中对应的符号 | 单位 | 广东省 |
| --- | --- | --- | --- |
| AGC服务调节容量补偿标准 | R1 | 元/兆瓦时 | 12 |
| AGC服务调节电量补偿标准 | R2 | 元/兆瓦时 | 80 |
| 启停调峰补偿标准 | R3 | 万元/万千瓦 | 2.5 |
| 自动电压控制（AVC）效果补偿标准 | R10 | 元/兆瓦时 | 0.1 |
| 迟相运行无功调节补偿标准 | R11 | 元/兆乏小时 | 5 |
| 稳定切机能力费补偿标准 | R12 | 万元/每年/每台 | 2 |

- 免考分析

基于“两个细则”中的免考规定，自动对计算出的考核数据进行免考分析，对免考分析前及免考分析后的考核数据进行同步展示。应支持提供免考登记入口，应支持在系统后台录入免考数据。免考分析应支持以场景化及引导式的展现形式，便于管理人员全面掌握免考知识，在免考规则适用时及时准确发起免考申诉。

- 人工录入

对于需要进行人工判断的特殊情况，系统提供免考登记入口，以便及时录入免考数据。免考分析应支持以场景化及引导式的展现形式，便于管理人员全面掌握免考知识，在免考规则适用时及时准确发起免考申诉。

- 免考资料符合调度机构要求

通过导入南方区域“两个细则”各时段的考核情况，支持自动分析对比与调度机构“两个细则”系统的偏差项，按照南方电网调度机构的免考申请模板，以考核指标为统计维度生成包含免考佐证的详细的免考分析报告，支撑发电企业开展高质量免考申报。

针对常规机组特殊运行工况（如机组开、停机过程），需要人工整理汇总各台机组的开、停机阶段用于免考申请的情况，应支持通过“发电机出口开关的位置状态+机组实时有功出力”自动判断机组开停机阶段，并自动开展免考分析。

- 机组状态信息管理

用于登记机组检修保养信息。部分考核&补偿算法需要获取机组检修信息以确定特定时段内特定考核/补偿对象的免考范围。

系统根据电网“两个细则”算法应具备相关参数和计算的过程变量分析和诊断功能，为设备分析提供依据。

- 生成免考申诉材料

针对电厂本侧系统的免考应支持算法，识别出应该免考电量，结合考核模块和电站运行工况实际情况，按照调度机构规定的模板或电站自定义模板生成免考申诉材料。

- 效果评估

针对“两个细则”的并网管理考核指标及辅助服务补偿指标的计算结果，基于各个电厂内风机机组、母线、主变、无功调节设备、并网二次设备等维度，以数字化的形式将电厂在“两个细则”管理规定中的重要状态参数进行展示。

通过针对实效性指标的数据分析，可以及时获取当前运行状态是否存在考核，及时调整，辅助实时调度工作，降低发电企业的考核损失。

- 考核结果比对

应支持通过系统导入网级考核补偿结果或过程明细信息，与各个电厂内计算运行结果进行比较，能够精准定位异常数据，通过系统告警提醒或消息提醒功能及时通知相关责任人。

- 服务清单列表

表4.2-4风电场数据服务清单

| 数据分类 | 数据类型 | 数据项 | 数据频率 | 集成系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风电场 | 风电场统计信息 | 装机容量 | 15min | 风电场主控系统 |
|  | 风力发电机组信息 | 有功功率 | 15min |  |
|  | 升压站信息 | 并网点有功功率 | 15min |  |
|  |  | 并网点无功功率 |  |  |
|  |  | 并网点功率因数 |  |  |
|  |  | 集电线路有功功率 |  |  |
|  | 风电场总体信息/气象环境监视信息 | 正常发电有功容量 | 15min |  |
|  |  | 正常发电台数 |  |  |
|  |  | 计划检修台数 |  |  |
|  |  | 限电有功容量 |  |  |
|  |  | 限电台数 |  |  |
|  |  | 待机有功容量 |  |  |
|  |  | 待机台数 |  |  |
|  |  | 通讯中断有功容量 |  |  |
|  |  | 通讯中断台数 |  |  |
|  |  | 非计划停运有功容量 |  |  |
|  | AGC-AVC 信息 | 全场出力上限 | 15min |  |
|  |  | 全厂出力下限 |  |  |
|  |  | 全场响应速率 |  |  |
|  |  | 全场目标定值返回值 |  |  |
|  |  | 升压变高压侧母线电压上限值 |  |  |
|  |  | 升压变高压侧母线电压下限值 |  |  |
|  |  | AGC 投/退 |  |  |
|  |  | AGC 远方/就地 |  |  |
|  |  | AGC 增出力闭锁 |  |  |
|  |  | AGC 减出力闭锁 |  |  |
|  |  | AVC 投/退 |  |  |
|  |  | AVC 远方/就地 |  |  |
|  |  | AVC 增出力闭锁 |  |  |
|  |  | AVC 减出力闭锁 |  |  |
|  | 风电短期功率预测信息 | 0-72h 功率预测 | 24h | 风电场功率预测系统 |
|  |  | 未来 0-72h 计划开机容量 |  |  |
|  |  | 运行台数 |  |  |
|  | 风电超短期功率预测信息 | 未来 0-4h 功率预测 | 15min |  |
|  |  | 当前正在运行的机组总容量 |  |  |

    - 智能巡视系统（包含硬件）

      - 巡视数据采集与分析应用

- 巡视数据采集

- 系统架构

智能巡视系统由招标人的集团侧AI算力节点、站端超融合服务器、无人机、机器人、风机内部及各场站智能巡视终端与视频存储设备等组成，对获取的数字化表计、动力环境等巡视数据进行智能分析，形成巡视结果和巡视报告。同时，具备实时监控功能，能够与二次系统实现智能联动，构建海上风电场立体智能巡视体系。站端超融合服务器负责下发控制指令和巡视任务，机器人、摄像机和无人机等智能巡视终端则开展室内外联合巡视，巡视视频将被保存到网络硬盘录像机（NVR），并可在本场站工程师站实时查看巡视情况。通过通信网络，巡视数据上送到集团侧AI算力节点，由集团侧AI算力节点对数据进行智能分析，生成巡视结果和巡视报告。站端超融合服务器通过正反向隔离装置与安全I、Ⅱ区的主辅设备进行智能联动和视频确认，从而提高电气操作的准确性。

- 巡视数据类型

- 运行环境数据采集：应支持通过微气象设备采集室外大气温度、大气湿度、风速、风向、雨量、气压、辐照度等微气象数据，应支持通过智能辅助监控系统采集室内温湿度和SF6等气体监测数据。

- 巡视数据采集：应支持采用无人机、机器人、红外测温、摄像机、声音监测等方式联合采集巡视数据，巡视数据包括可见光视频及图像、红外图谱、声音监测、数字化表计、火灾预警等，根据实际情况设定数据采集要求和覆盖面，具体要求如下：

- 可见光视频及图像数据采集要求：应支持采集表计示数、设备位置状态指示、设备外观状况、全天候采集视频图像等功能。

- 红外图谱数据采集要求：应支持采集设备本体、接头、套管、引线等重点部位的红外图谱数据进行分析，采取表面温度判断法、同类比较判断法、图像特征判断法等判断方法，判断设备的状态，如果达到警戒值则进行告警。

- 声音监测数据采集要求：应支持采集变压器、电抗器、电压互感器、电流互感器、开关柜等一次设备的声音数据。

- 数字化表计数据采集要求：应支持通过二次监控获取SF6数字化密度表、避雷器数字化泄漏电流表、变压器数字化油温计、变压器数字化油位计等数字化远传型表计监测数据。

- 通过设备编码、空间位置与摄像头、传感器的关联挂接，实现生产设备信息与现场实时监控信息的融合关联。

- 设备状态数据采集：应支持采集视频摄像机、硬盘录像机的工况信息、存储状态；应支持采集无人机的任务执行信息、工作状态、异常告警信息等。

- 巡视数据通信

- 巡视数据通信过程要求：

- 站端超融合服务器与上级系统通信过程：

- 站端超融合服务器和上级系统之间交互采用TCP传输协议。

- 上级系统作为服务端。

- 机器人及无人机巡视系统与集团侧AI算力节点通信过程：

- 机器人及无人机巡视模块和集团侧AI算力节点之间交互采用TCP传输协议。

- 集团侧AI算力节点作为服务端。

- 集团侧AI算力节点与机器人及无人机巡视系统需保持模型同步，同步过程应支持离线文件及在线同步两种方式。

- 巡视数据交互流程要求：

- 站端超融合服务器与上级系统交互流程：

- 站端超融合服务器向上级系统发送注册消息。

- 上级系统在收到注册请求后，应立即验证设备的有效性。

- 站端超融合服务器定时向上级系统发送一次心跳请求。

- 在通道正常期间，上级系统和站端超融合服务器进行双向通信，完成业务交互。

- 机器人及无人机巡视系统与站端超融合服务器交互流程：

- 机器人及无人机巡视系统向站端超融合服务器发送注册消息。

- 站端超融合服务器在收到注册请求后，应立即验证设备的有效性。

- 无人机及机器人定时向站端超融合服务器发送一次心跳请求。

- 在通道正常期间，站端超融合服务器和机器人及无人机巡视系统进行双向通信，完成业务交互。

- 站端超融合服务器与集团侧AI算力节点交互过程：

- 站端超融合服务器向集团侧AI算力节点发送图像分析请求。

- 集团侧AI算力节点在收到分析请求后，应先应答，待分析图像分析完成，应向场站端超融合服务器请求发送分析结果。

- 站端超融合服务器向集团侧AI算力节点发送算法更新请求。

- 集团侧AI算力节点在收到算法更新请求后，应先应答，待算法更新完成后，应向站端超融合服务器请求发送算法更新结果。

- 系统接口要求

- 站端超融合服务器与机器人及无人机巡视模块接口：

- 物理接口：站端超融合服务器与机器人及无人机巡视模块通信采用100M/1000M自适应以太网物理介质的通信接口。

- 接口协议：设备模型信息及设备巡视点位信息以离线文件或在线接口方式同步，在线接口应遵循TCP传输协议；控制指令、查询指令、巡视结果数据、巡视设备状态数据等传输通信应遵循TCP传输协议；巡视采集的可见光照片、红外图谱、音频等文件传输，遵循FTPS安全文件传输规范。

- 站端超融合服务器与主辅设备监控间接口：

- 物理接口：站端超融合服务器与主辅设备监控通信采用100M/1000M自适应以太网物理介质的通信接口。

- 接口协议：主辅设备监控主机与巡视通过正向隔离装置通信，采用UDP协议；站端超融合服务器与主辅设备监控通过反向隔离装置通信，报文格式采用CIM/E语言格式。

- 站端超融合服务器与上级系统间接口：

- 物理接口：站端超融合服务器与上级系统通信采用100M/1000M自适应以太网物理介质的通信接口。

- 接口协议：站端超融合服务器与上级系统接口协议，采用TCP协议传输任务管理、远程控制、模型同步等指令，视频传输接口遵循国标要求，文件传输接口采用FTPS协议。

- 巡视数据分析

- 厂内巡视数据分析对象：应具备对海上风电场数智化基础平台及陆上集控中心的主要设备（包括但不限于变压器、断路器、组合电器、开关柜、电流互感器、电压互感器、避雷器、干式电抗器、并联电容器、母线及绝缘子、电力线缆、消弧线圈、高频阻波器、耦合电容器、高压熔断器、中性点隔直装置、接地装置、端子箱及检修电源、站用变、站用交直流电源、构支架、避雷针、二次屏柜等）巡视数据的分析。厂内巡视数据分析对象具体要求如下：

- 应支持变压器的本体及套管、分接开关、冷却系统、非电量保护装置、储油柜等设备部位的分析，变压器设备部位分析应至少包括：

- 本体及套管包括本体外观、套管外观、油位表计、引线及接头、均压环、末屏等。

- 分接开关包括分接挡位、机构箱、在线滤油装置等。

- 冷却系统包括外观、冷却器（风扇或散热片）、油流继电器、控制箱等。

- 非电量保护装置包括气体继电器、温度表计等。

- 储油柜包括本体储油柜油位表计、外观、吸湿器、分接开关储油柜油位表计、外观、吸湿器等。

- 其他包括整体外观、标示牌等。

- 应支持对变压器进行声纹比对分析。

- 应支持断路器的本体、操动机构等设备部位的分析，断路器的设备部位分析应至少包括：

- 本体包括本体外观、油断路器油位表计、套管电流互感器、位置指示、SF6密度继电器（压力表）、引线及接头、均压环、套管防雨帽等。

- 操动机构包括压力表计、储能指示等。

- 其他包括机构箱、汇控柜、基础构架、接地引下线、标识牌、整体外观等。

- 应支持组合电器的本体、套管、汇控柜等设备部位的分析，组合电器的设备部位分析应至少包括：

- 本体包括本体外观、运行声音、SF6密度继电器（压力表）、断路器压力表计、避雷器表计、位置指示、动作计数器、带电显示器、伸缩节、盆式绝缘子、接地引下线、机构箱等。

- 套管包括套管外观、金属法兰、均压环、引线及接头等。

- 汇控柜包括汇控柜外观、汇控柜环境、汇控柜面板等。

- 其他包括标示牌、整体外观、基础构架等。

- 应支持隔离开关的导电部分、绝缘子、传动部分、基座、机械闭锁及限位部分、操动机构等设备部位的分析，隔离开关的设备部位分析应至少包括：

- 导电部分包括触头及导电臂、位置指示、引线及接头、导电底座、均压环等。

- 绝缘子包括绝缘子外观。

- 传动部分包括传动部分外观。

- 基座、机械闭锁及限位部分包括基座、机械闭锁及限位部分等。

- 操动机构包括操动机构外观。

- 其他包括整体外观、标识牌、机构箱、基础构架、接地引下线、五防锁具等。

- 应支持开关柜的本体外观、面板、位置指示、压力释放装置、SF6密度继电器（压力表）、储能指示、标识牌等设备部位的分析，亦应支持开关柜局放数据采集分析功能。

- 应支持电流互感器的本体外观、引线及接头、基础构架、二次接线盒、油位表计、SF6密度继电器（压力表）、吸湿器、金属膨胀器、末屏、标示牌、整体外观等设备部位的分析。

- 应支持电压互感器的本体外观、引线及接头、基础构架、接地引下线、二次接线盒、均压环、油位表计、SF6密度继电器（压力表）、吸湿器、金属膨胀器、端子箱、末屏、标示牌、整体外观等设备部位的分析。

- 应支持避雷器的本体外观、引线及接头、均压环、基础构架、接地引下线、避雷器表计、标识牌、整体外观等设备部位的分析。

- 应支持并联电容器的母线及引线、电容器、油温表计、油位表计、吸湿器、外熔断器、电抗器、放电线圈、放电线圈油位表计、避雷器、避雷器表计、接地引下线、绝缘子、整体外观、标识牌等设备部位的分析。

- 应支持干式电抗器的本体外观、引线及接头、接地引下线、绝缘子外观、围栏外观、整体外观、基础构架、标识牌等设备部位的分析。

- 应支持串联补偿装置的整体外观、电容器、放电间隙、引线及接头、电流互感器、电阻分压器、阻尼装置、阀控电抗器、MOV本体、支柱绝缘子、平台构架外观、光纤柱外观、晶闸管阀外观、标示牌等设备部位的分析。

- 应支持母线及绝缘子的母线、引流线、金具、绝缘子等设备部位的分析，母线及绝缘子的设备部位分析应至少包括：

- 母线包括母线外观、线夹及接头、带电显示装置等。

- 引流线包括引线及接头、金具外观等。

- 绝缘子包括绝缘子外观。

- 其他包括标示牌、整体外观等。

- 应支持穿墙套管的本体外观、引线及接头、末屏、油位表计、固定钢板外观、标识牌、整体外观等设备部位的分析。

- 应支持电力电缆的电缆本体、终端、接头和接地箱等设备部位的分析。

- 应支持消弧线圈的本体外观、运行声音、引线及接头、温度表计、吸湿器、基础构架、套管外观、端子箱、标识牌、分接开关挡位、电容器、互感器、中性点隔离开关、整体外观等设备部位的分析。

- 应支持高频阻波器的引线及接头、本体外观、绝缘子、整体外观等设备部位的分析。

- 应支持耦合电容器的套管、引线及接头、本体外观、接地开关、油位表计、接地引下线、基础构架、标识牌等设备部位的分析。

- 应支持高压熔断器的本体、接头、支撑构架等设备部位的分析。

- 应支持中性点隔直装置的面板、接地引下线、刀闸位置指示、接地刀闸位置指示、引线及接头、绝缘子、标识牌等设备部位的分析。

- 应支持接地装置接地引下线的分析。

- 应支持端子箱及检修电源的本体外观、标识牌等设备部位的分析。

- 应支持站用变的本体及套管、分接开关、冷却系统、非电量保护装置、储油柜等设备部位的分析，站用变的设备部位分析应至少包括：

- 本体及套管包括本体外观、套管外观、接地引下线、引线及接头等。

- 分接开关包括分接挡位。

- 冷却系统包括风扇。

- 非电量保护装置包括气体继电器、温度表计（温控器）等。

- 储油柜包括本体储油柜油位表计、外观、吸湿器等。

- 其他包括整体外观、标示牌等。

- 应支持站用交流电源的电流表、电压表、进线断路器、分段断路器、馈线断路器、切换把手、自动转换开关、UPS装置、备自投装置、标示牌等设备部位的分析。

- 应支持站用直流电源的蓄电池、充电装置、馈线屏、事故照明屏等设备部位的分析，站用直流电源的设备部位分析应至少包括：

- 蓄电池包括蓄电池外观、基础构架等。

- 充电装置包括监控装置、交流输入电压、直流输出电压、直流输出电流、充电模块、控制母线电压、动力母线电压、交流输入断路器等。

- 馈线屏包括绝缘监测装置、馈线断路器、指示灯等。

- 事故照明屏包括交流电压表、直流电压表、断路器等。

- 其他包括标示牌。

- 应支持构支架的本体外观、爬梯门、排水孔、接地引下线、基础构架等设备部位的分析。

- 应支持避雷针的本体外观、标识牌、接地引下线、排水孔等设备部位的分析。

- 应支持变电站环境分析，应至少包括地面沉降、小动物、地面积水、墙面开裂等状态分析。

- 无人机巡视数据分析对象：应具备采用可见光检测设备、红外热成像相机、激光雷达等设备对风机叶片的主要状态等巡视数据的分析，无人机巡视对象应满足NB/T 10593-2021《风电场无人机叶片检测技术规范》相关要求，还应满足包括但不限于以下要求：

表4.3-1无人机巡视对象清单

| 巡检对象 | 巡检项目 | 搭载设备 |
| --- | --- | --- |
| 叶片 | 叶片表面检查 | 可见光检测设备、红外热成像相机 |
|  | 前后缘情况检查 | 可见光检测设备、红外热成像相机 |
|  | 接闪器检查 | 可见光检测设备 |
|  | 叶尖检查 | 可见光检测设备、红外热成像相机 |
|  | 叶根避雷导线 | 可见光检测设备 |
| 导流罩 | 导流罩表面检查 | 可见光检测设备、红外热成像相机 |
|  | 导流罩安装螺栓检查 | 可见光检测设备 |
|  | 导流罩装配缝隙检查 | 可见光检测设备、红外热成像相机 |
|  | 导流罩支架检查 | 可见光检测设备 |
| 轮毂及机舱 | 机舱外表面检查 | 可见光检测设备、红外热成像相机 |
|  | 机舱拉杆检查 | 可见光检测设备 |
|  | 通风口密封检查 | 可见光检测设备 |
|  | 吊装口盖板检查 | 可见光检测设备 |
|  | 天窗检查 | 可见光检测设备 |
|  | 过渡环检查 | 可见光检测设备 |
| 塔筒 | 外观标识检查 | 可见光检测设备 |
|  | 塔筒底部清洁卫生检查 | 可见光检测设备 |
|  | 塔筒焊缝检查 | 可见光检测设备、红外热成像相机 |
|  | 塔筒外壁表面漆膜检查 | 可见光检测设备、红外热成像相机 |
|  | 塔筒门锁检查 | 可见光检测设备 |
|  | 塔筒与基础间接地连接检查 | 可见光检测设备 |
| 桩基 | 桩基表面腐蚀情况检查 | 可见光检测设备 |

- 风机内部巡视数据分析对象：风机内部巡视应采用智能球机、热成像球机等方式联合采集巡视数据，巡视数据包括可见光视频及图像、红外图谱等。巡视系统应支持对风机塔基平台、马鞍平台、纽揽、机舱平台等重要部件进行监视：

- 应采用智能球机对塔基平台以下部件进行巡视点位覆盖：

- 塔架直爬梯：塔内塔基平台直爬梯结构等、塔内塔基平台直爬梯安全锚点等。

- 塔基主控系统：塔基主控柜顶、变流柜顶哈丁头，主控柜整体外观，变流柜整体外观，主控柜柜体指示灯，主控柜周围异物等。

- 塔架环控系统：塔架环控系统管路及附件外观。

- 变流系统：外置制动电阻外观，外置制动电阻防护网周围异物。

- 塔架电气：塔基动力电缆外观。

- 塔基平台：塔基平台塔筒灯外观。

- 塔基平台附件：塔基平台安全标识检查。

- 应采用智能球机对马鞍平台以下部件进行巡视点位覆盖：

- 塔架直爬梯：直爬梯结构等。

- 升降机：升降机吊梁结构、升降机吊梁安装座、升降机限位盘等。

- 马鞍平台：塔架环控系统管路及附件外观。

- 应采用热成像球机对纽缆进行巡视点位覆盖。

- 纽揽：纽揽外观、纽揽温度等。

- 应采用热成像球机、智能球机对机舱平台进行巡视点位覆盖：

- 机舱支撑平台：机舱平台底座结构外观等。

- 齿轮箱：齿轮箱外观、齿轮箱连接螺栓、齿轮箱温度等。

- 偏航电机：偏航电机左1壳体、偏航电机右1壳体、偏航电机温度等。

- 偏航减速器：偏航减速器等。

- 直驱发电机：发电机定子与主轴连接螺栓、发电机定子电缆开关柜、发电机定子电缆、底座连接螺栓、发电机温度等。

- 直驱发电机风冷系统：散热冷却左电机、散热冷却右电机、发电机风道组件等。

- 变流系统：变流机侧开关柜等。

- 机舱提升机：提升机吊物口盖板、提升机吊物口防护栏、提升机整体外观、提升机链条箱。

- 机舱内电气：机舱照明灯等。

- 机舱罩：机舱罩表面、机舱罩紧固螺母等。

- 机舱消防：灭火器等。

- 滑环：滑环外观等。

- 液压系统：液压系统本体渗漏、液压系统压力、液压系统油位、液压系统温度等。

      - 巡视任务管理与监控应用

- 任务管理

- 本地任务设置：应具备可本地制定、修改、删除巡视任务等功能。

- 远程任务同步：应具备远程制定巡视任务和同步巡视信息功能。

- 设置视频识别任务：应具备设置对厂内变压器（电抗器）等大型充油设备、主要出入口及巡检通道进行监视功能。

- 设置任务执行方式：应支持立即执行、定时执行和周期执行三种方式。

- 设置任务执行周期：应具备设置厂内例行巡视任务执行周期设置功能。

- 任务优先级：应支持设定任务优先级功能。

- 任务执行策略：应支持根据主站下发的任务类型，判断执行优先度。

- 任务展示：应具备年历、月历与日历相结合的展示功能。

- 检修区域设置：应具备根据设备检修信息、计划和时间等信息自动设置检修区域功能。

- 巡视监控

应至少具备巡视任务进度、点位状态、巡视图片、多维数据等监控功能：

- 任务监控：应支持可视化地图导航与任务路径智能规划，实现巡检路径规划、任务进度显示及异常区域自动标注等功能。

- 点位状态监控：应支持多级告警联动，根据点位状态（正常/离线/预警/告警）进行动态颜色编码和蜂鸣分级提示，可同步推送应急预案弹窗。

- 巡视图片监控：应支持图片智能分析，可实现巡检画面与标准模板的自动比对，识别设备锈蚀、仪表读数等异常问题并生成结构化报告。

- 多维数据展示：应支持多维度数据看板，实现对巡视任务、运行环境、设备运行状态等数据曲线的实时显示功能。

- 实时监视

应至少具备设备信息显示、实时视频监控画面、设备状态监视与控制、历史查询等功能。

- 巡视设备状态数据：应支持在巡视设备状态发生变化时，机器人巡视模块应主动向站端超融合服务器上报状态数据并接收响应消息，无人机巡视模块应支持实时和返回机巢后向站端超融合服务器上报状态数据并接收响应消息。

- 巡视设备运行数据：应支持机器人巡视模块按照一定时间间隔定时、主动向站端超融合服务器上报运行数据并接收响应消息，无人机巡视模块应支持实时和返回机巢后向站端超融合服务器上报状态数据并接收响应消息。

- 无人机机巢状态数据：应支持无人机巡视模块按照一定时间间隔定时、主动向站端超融合服务器上报状态数据并接收响应消息。

- 巡视设备坐标：应支持通过北斗获取绝对坐标，结合风机能量管理平台的偏航/桨距角数据，无信号区（如塔筒背阴面）启动视觉SLAM +激光点云，实现全场景坐标覆盖；应支持通过北斗卫星+视觉辅助+风机能量管理平台+激光点云等多模定位融合，确保在海上天气、叶片高速旋转等复杂工况下对巡视设备坐标的实时监控精度与稳定性。

- 巡视路线：应支持通过卫星定位与视觉辅助导航等多源融合定位技术，结合抗风扰算法动态调整飞行姿态，实现对巡检路线的实时监控与精准控制。

- 巡视设备异常告警数据：应支持巡视设备产生异常告警时，主动向站端超融合服务器上报告警数据并接收响应消息。

- 环境数据：应支持机器人巡视模块按照一定时间间隔定时、主动向站端超融合服务器上报数据并接收响应消息，无人机巡视模块应支持实时和返回机巢后向站端超融合服务器上报状态数据并接收响应消息。

- 任务状态数据：应支持巡视任务状态发生变化或任务进度发生变化时，主动向站端超融合服务器上报状态数据并接收响应消息。

- 巡视结果：应支持机器人及无人机巡视模块生成巡视结果时，主动向站端超融合服务器上报结果并接收响应消息。

      - 巡视结果确认与分析应用

- 巡视结果分析

- 数据对比分析：应具备巡视数据对比分析、历史曲线生成等功能，将采集到的数据与历史数据进行比对以识别异常情况，并根据需要生成分析报告。

- 生成报表：应具备在执行完一个任务之后自动生成报表功能，运维人员可以在监控平台根据时间、巡检类型、任务名称等需求进行检索与查看，导出各类报表，包括巡检任务报表、数据报表、报警记录报表、环境信息报表等。

- 巡视结果确认

- 告警确认：应具备告警查询、确认和分析功能，主接线展示、间隔展示功能。

- 巡视结果归档：应具备巡视结果分类展示、修正、人工确认、批量设置等功能。

- 识别异常点位查询：应具备识别状态异常或无法识别的巡视点汇总查询功能。

- 巡视报告：应具备查询、浏览、输出巡视报告功能，运维人员可根据任务或监控点在监控平台内对数据进行检索与快速查看，对数据进行标准化后输出巡视报告；巡视报告应至少包括异常点位、待人工确认点位、正常点位等汇总信息及高清巡视图片合集，应支持Word或Excel等文件格式导出保存。

- 巡视结果存储

- 数据存储要求：

- 图片、音频、缺陷视频等文件存储时间应不低于1年。

- 巡视结果、告警数据等结构化数据存储时间应不低于3年。

- 存储数据格式要求：

- 可见光照片格式应为jpg格式，分辨率应不低于1920×1080。

- 红外图片格式应为jpg格式，分辨率应不低于640×480。

- 红外图谱格式应为jpg格式，分辨率应不低于 640×480。

- 音频文件的格式应为wav，编码格式应符合G.711a标准。

- 视频文件的格式应为mp4，编码格式应符合H.264或H.265标准。

      - 智能联动与数据交互应用

- 智能联动

智能巡视系统应支持通过与多种设备和系统的协同工作，实现高效、精准的巡视与监控。应至少具备以下功能：

- 应支持主设备遥控预置信号、主设备变位信号、主辅设备监控越限信号和主辅设备监控告警信号的联动功能，应支持主辅设备监控与站端超融合服务器之间互相发送联动信号功能。

- 站端超融合服务器接到联动信号后，应支持根据配置的联动信号和巡视点位的对应关系，生成巡视任务，由摄像机对需要复核的点位进行巡视。

- 应支持实时监控画面辅助人工开展核查工作，应支持联动信号的实时监控画面跳转功能，联动过程中保持一组画面全景展示联动设备状况。

- 应支持机器人或视频完成复核点位巡视后，应支持在站端超融合服务器查看复核结果。

- 主辅设备监控联动信号类型，可根据实际应用需求扩充，主辅设备监控联动信号类型应至少包括以下类型：

表4.3-2主辅设备监控联动信号类型

| 序号 | 联动对象 | 设备点位 | 告警信息 | 联动设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主设备监控 | 断路器 | 预操作/变位 | 摄像机 |
|  | 主设备监控 | 隔离开关 | 预操作/变位 | 摄像机 |
|  | 主设备监控 | 接地刀闸 | 预操作/变位 | 摄像机 |
|  | 主设备监控 | 变压器（高抗）气体继电器 | 动作 | 摄像机 |
|  | 主设备监控 | 变压器（高抗）温度表 | 越限 | 摄像机 |
|  | 主设备监控 | 变压器（高抗）油位计 | 越限 | 摄像机 |
|  | 主设备监控 | 变压器（高抗）压力释放阀 | 动作 | 摄像机 |
|  | 主设备监控 | 变压器（高抗）调压开关 | 动作 | 摄像机 |
|  | 主设备监控 | 变压器（高抗）冷却器油流继电器 | 动作 | 摄像机 |
|  | 主设备监控 | 避雷器泄漏电流表 | 越限 | 摄像机 |
|  | 主设备监控 | 避雷器动作次数 | 计数变化 | 摄像机 |
|  | 主设备监控 | 五防装置网门 | 门开/门关 | 摄像机 |
|  | 主设备监控 | SF6表 | 越限 | 摄像机 |
|  | 辅助设备监控 | 消防报警 | 火灾报警 | 摄像机 |
|  | 辅助设备监控 | 入侵报警装置 | 报警 | 摄像机 |
|  | 辅助设备监控 | 出入口控制装置 | 报警 | 摄像机 |
|  | 辅助设备监控 | 微气象状态 | 越限 | 摄像机 |
|  | 辅助设备监控 | 温湿度状态 | 越限 | 摄像机 |
|  | 辅助设备监控 | 水位状态 | 越限 | 摄像机，抽水装置启动 |
|  | 辅助设备监控 | SF6监测状态 | 越限 | 摄像机 |
|  | 辅助设备监控 | 水浸监测报警 | 报警 | 摄像机，抽水装置启动 |
|  | 辅助设备监控 | 漏水监测报警 | 报警 | 摄像机 |
|  | 辅助设备监控 | 空调开关 | 状态变化 | 摄像机 |
|  | 辅助设备监控 | 空调控制器故障 | 报警 | 摄像机 |
|  | 辅助设备监控 | 照明开关 | 状态变化 | 摄像机 |
|  | 辅助设备监控 | 照明控制器故障 | 报警 | 摄像机 |
|  | 辅助设备监控 | 风机开关 | 状态变化 | 摄像机 |
|  | 辅助设备监控 | 风机控制器故障 | 报警 | 摄像机 |
|  | 辅助设备监控 | 水泵开关 | 状态变化 | 摄像机 |
|  | 辅助设备监控 | 水泵控制器故障 | 报警 | 摄像机 |
|  | 辅助设备监控 | 除湿机开关 | 状态变化 | 摄像机 |
|  | 辅助设备监控 | 除湿机控制器故障 | 报警 | 摄像机 |

- 主辅设备监控通过正向隔离装置，将联动信号发送至站端超融合服务器，应支持UDP协议。

- 在站端超融合服务器进行巡视期间，应支持向辅助设备监控发送联动任务。

- 站端超融合服务器通过反向隔离装置，将联动任务发送辅助设备监控，报文格式应支持遵循CIM/E语言格式规范。

- 一键顺控视频确认

智能巡视系统应具备在主辅设备远程操作（如开关操作、设备启动等）时，可通过摄像头实时提供操作现场的视频画面，并对电气操作进行智能分析与视频确认，确保操作的准确性和安全性，避免误操作：

- 视频确认：智能巡视系统收到相关信号后触发联动，应支持对相应设备（隔离开关、断路器、主变等）的监控场景在同一页面上进行关联性显示，并显示对该设备的智能分析结果。

- 主辅设备监控系统通信：主辅设备监控系统应支持采用UDP协议通过正向隔离装置，将一键顺控操作信息发送给站端超融合服务器，站端超融合服务器应支持采用CIM/E语言格式通过反向隔离装置将视频确认判别结果发送给主辅设备监控。

- 智能分析：智能巡视系统应具备对隔离开关分合闸状态自动判别能力，判别分闸正常、合闸正常、分合闸异常及分析失败等状态信号，站端超融合服务器将判别结果传输给主辅设备监控系统。

- 远程控制：运维人员应支持通过监控系统远程启动一键顺控操作，并实时监控操作的执行情况。在操作过程中，运维人员还可以随时暂停或停止操作，确保操作的安全性和可靠性。

      - 无人机管理与控制应用

- 系统架构

智能巡视系统的无人机系统应至少包括海上升压站长航时无人机，以及多旋翼无人机，应支持无人机系统相关数据以API接口方式与其他系统对接。

- 智能巡视系统应在海上升压站部署一套长航时无人机、无人机巢，应支持通过北斗卫星实现无人机的精准定位，应支持通过无人机自带图传链路实时传输无人机巡检数据（包含图片、视频）至智能巡视系统，无人机巢应支持与升压站汇聚交换机连通，通过海底光缆将无人机数据传输至陆上监控中心。

- 智能巡视系统应接入多旋翼无人机，应支持通过遥控器接收无人机实时数据，将无人机巡检数据保存至本地存储卡；应支持通过存储卡或自带图传链路将无人机巡检数据（包含图片、视频）录入智能巡视系统。无人机定位数据应支持通过信号传输基站经数据传输天线接入升压站无人机巢，实现无人机精准定位，保障无人机定点降落。

- 无人机应具备较强抗风能力，具备雨中起降能力；应支持搭载高分辨率可见光相机、红外热像仪等传感设备，对风机基础、塔筒及叶片部分结构污损、裂缝、胶衣脱落、腐蚀等多种结构缺陷类型进行不停机巡检。

- 飞行实时控制：应支持无人机远程操控、云台控制、多视角呈现、目标识别与追踪、指点飞行、一键降落、复降、备降返航、紧急接管、任务终止和机库操作等功能。

- 全自主无人系统：应配备远程飞控与数据管理软件平台，平台应支持无人机资源管理、机库管理、飞行策略设置和管理、飞行历史记录、飞行实时控制等基本功能。

- 飞行策略管理模块：应支持基于地图选定飞行航线设置、包括飞行速度、高度、偏航角、云台控制、完成动作等设定。应支持海拔、相对高度两种高度设置方式；应支持无人机信号失联后多种动作执行方式。

- 飞行控制管理模块：应支持查看无人机监控视频，查看无人机实时的飞行参数、GIS地图上的飞行轨迹，云台参数、镜头参数、飞行距离以及无人机和机库的动作日志查看、警报提醒等功能。应支持随时暂停执行中的任务进行手动操作，通过画面上的虚拟摇杆和动作按钮对飞机进行控制。应支持切换镜头、调整镜头焦距、云台角度调整。

- 系统功能

- 具备海上风机叶片任意停机姿态下的无人机自主巡检功能：应支持风机自动三维建模，应支持偏航角、叶片停机位置的自动识别，应支持全自动航线规划、无人机自主飞行和叶片巡检数据采集。

- 具有风机表面缺陷检测与识别等功能，至少应支持识别风机运行过程中产生的划痕、裂纹、锈蚀、脏污、涂层脱落、开胶腐蚀等缺陷等常见缺陷。

- 站端超融合服务器应具备机巢和无人机的远程控制功能，通过无人机监控微应用，协同管理、调度无人机机巢，根据巡视计划，执行巡视任务。

- 无人机应具备全向感知避障功能和高精度导航定位系统。

- 无人机应具备在适飞条件下自动起飞，按既定的航线完成巡检任务，并将数据自动回传至站端超融合服务器的功能。

- 无人机应具备将采集的图片、信息、指令等数据进行加密后传输和解密来自站端超融合服务器加密的信息及控制指令的功能。

- 通信方式

无人机系统应在海上升压站布置RTK基站，应支持通过RTK基站和北斗卫星导航系统实现无人机的精准定位，无人机应支持通过无人机自带图传链路实时传输无人机巡检视频至无人机巢，无人机巢应支持与海上升压站汇聚交换机连通，通过海底光缆将无人机数据传输至陆上集控中心。应至少包含以下通信相关设备与网络：

- RTK-GNSS接收机（定位）：

- 平面监测精度应在±(2.5mm + 0.5×10⁻⁶D) RMS，高程监测精度应在±(5mm + 0.5×10⁻⁶D) RMS。

- 星座接收应保证全星座全频点接收，包括北斗/GPS。

- 应支持有线通信，包括RS485和RJ45。

- IP 等级应不低于IP56。

- 应支持多系统（北斗/GPS），定位精度达厘米级（±2cm）。

- 数传电台（数据传输）：

- 发射功率应不低于20dBm。

- 通信距离应不低于20km。

- 空中速率范围应不小于0.3kbps~15.6kbps。

- 通信协议：

- 无人机巢与陆上集控中心智能巡视系统之间通信：应至少支持TCP/IP、MQTT/HTTPS、GB/T 28181等协议。

- 无人机与无人机巢之间的控制指令通信：应至少支持MAVLink over UDP或MAVLink等实时控制协议、MAVLink over TCP或TCP等非实时控制协议。

- 无人机与无人机巢之间的视频流（可见光照片、红外图谱、音频等文件）通信：应至少支持RTSP/RTP、私有UDP协议、WebRTC等协议。

- 部署原则

- 应选择周围比较空旷、没有遮挡物、没有强电磁干扰的位置（根据现场情况布置）部署机巢，机巢应具备电力网络、以太网（变电站局域网）及对应RTK基站的接入条件。

- 应结合变电站布局、设备位置，规划航线、设定巡视点位与安全距离，制定安全飞行策略和巡视路线，优先选择适合无人机安全飞行的巡视点位进行部署。

- 非紧急情况下，禁止手动获取无人机本体及云台的操控权。

- 风电机组巡检拍摄的照片应至少包括叶片、轮毂及导流罩、机舱、塔筒以及桩基，每个巡检点应至少拍摄3张照片，照片的最小分辨率应不大于1mm。

- 叶片的巡检应至少包括正面、侧面和反面，每张照片重叠率不应低于20%。

- 应保证所拍摄对象照片覆盖完整、清晰度良好、亮度均匀。

- 可见光高清视频应清晰连贯，对焦准确，确保巡检人员能够分辨出缺陷、故障情况。

- 特殊巡检时，被巡检风电机组及叶片运行状态不作要求，发现有缺陷及隐患后应停机使用常规巡检的方法再次确认缺陷隐患。

- 应及时确认巡检数据的质量，若存在质量问题，应立即对存在问题的巡检数据进行补拍。

- 保障要求：

- 设备异常保险要求：应至少涵盖设备财产险、第三方责任险、运输与安装险、误工险、专项附加险等全方面保障，确保无人机在运行过程中不会因异常原因而造成损失，应支持在3年有效期内对年度保险理赔申报次数不超过2次的设备财产险、第三方责任险、运输与安装险、误工险、专项附加险等保险需求予以保障：

- 设备财产险：针对无人机本体及附属设备（无人机巢、传感器、电池、通信模块等）的物理损失或损毁，应至少包含以下要求：

- 自然灾害：台风、雷击、海啸、巨浪等极端天气造成的自然灾害损坏。

- 意外事故：电池自燃、碰撞、倾覆、火灾、操作失误导致的设备故障。

- 盗窃与人为破坏：海上无人值守场景下的安保风险。

- 保额设定：按购置成本（含研发费用）的100%～120%投保，覆盖设备重置费用。

- 特殊条款：针对盐雾腐蚀、长期浸泡等海洋环境特有风险，需在保单中明确纳入。

- 第三者责任险：无人机作业过程中对第三方（如风电机组、船舶、海洋生物保护区等）造成的人身伤害或财产损失，单次事故赔偿限额应不低于5000万元，年度累计应不低于2亿元（根据国际海上风电项目惯例）。

- 运输与安装险：应保障从出厂运输、海上吊装到调试完成的全流程风险，以及运输途中的颠簸损坏、吊装坠落、安装调试中的操作失误。

- 业务中断险（误工险）：应保障因机器人故障或损毁导致风电场巡检中断而影响发电效率的，应按停机时间补偿发电量损失（如每停机1天赔付10万元）。

- 专项附加险：覆盖因机器人通信故障或黑客攻击导致的数据安全风险，以及因AI算法缺陷或新型材料失效引发的意外损失。

- 设备质保要求：应按照质保期、质保期服务标准、质保期外服务标准等要求对设备进行质量保障，具体要求如下：

- 质保期要求：对无人机机体、动力系统、核心传感器等整机系统及附属部件的质保期应不低于3年；对电池系统的质保期应不低于5年，并确保容量衰减应不高于20%；对电机、螺旋桨等运动部件的质保期应不低于5年，并确保无异常磨损或腐蚀失效；对激光雷达、红外成像仪等传感器的质保期应不低于3年，并确保精度误差应不高于1%。

- 质保期服务标准要求：

- 响应时效：故障报修后应不超过2小时内提供远程诊断支持，48小时内到达现场维修；紧急故障（如导航失灵）需承诺24小时应急响应。

- 质保范围：对设计缺陷、材料老化、工艺等问题导致的故障进行免费维修或更换，并应确保备件供应周期不超过72小时。

- 性能保证：质保期内承诺巡检任务完成率应不低于98%（扣除极端天气影响），缺陷识别准确率应不低于90%。

- 质保期外服务标准要求：

质保期结束后，应承诺每年的质保金额（具体金额以双方协商为准）提供覆盖备件和人工成本在内的延保服务，并确保达到质保期服务标准。

      - 智能巡视点位要求

智能巡视任务点位，应至少满足以下要求：

- 巡视点位设置原则：应满足室内外一次、二次及辅助设备设施巡视覆盖要求，包括设备外观、表计、状态指示、变压器（电抗器）声音、二次屏柜、设备及接头测温等。

- 巡视范围：应包括变压器（电抗器）、断路器、组合电器、隔离开关、开关柜、电流互感器、电压互感器、避雷器、并联电容器、干式电抗器、串联补偿装置、母线及绝缘子、穿墙套管、电力电缆、消弧线圈、高频阻波器、耦合电容器、高压熔断器、中性点隔直装置、接地装置、端子箱及检修电源、站用变、站用交流电源、站用直流电源、构支架、避雷针、二次屏柜、辅助设施、建筑设施等。

- 巡视类型：应至少包括例行巡视、特殊巡视、专项巡视、自定义巡视等，其中，恶劣天气特巡包括大风后、雷暴后、雾霾中、冰雪中、冰雹中等；专项巡视包括设备红外测温、油位油温表抄录、避雷器表计抄录、SF6压力表抄录、液压表抄录、位置状态识别、高压带电显示装置检查抄录等。

- 巡视点位数据采集源：应至少包括机器人、无人机、摄像机、声纹及主辅设备状态监测等，重要巡视点位应采用非同源冗余巡视采集设置。

- 巡视数据格式：应至少包括数值结果、可见光图片、红外图谱、音频4类。

    - 第三方应用数据接口要求

本章节所述的调度对象聚合服务系统、涉网考核管理服务系统、智能巡视系统应提供面向第三方系统的数据接口，便于其他子系统获取集控系统数据。对外访问接口应包含通讯规约及API形式。通讯规约接口应支持电力行业常用的标准规约，应支持整场转发、挑点转发等多种数据转发形式。API接口应不支持用restful形式对外提供数据，需提供权限和安全校验机制，应支持通过Token或Session的形式进行对外访问权限鉴定，对于非法接口调用，应予以拒绝，保证数据的安全。

  - 性能要求

    - 多旋翼无人机性能要求

- 最大载重应不低于2kg。

- 抗风能力应不低于12m/s（6级风）。

- 最远作业半径应不低于5000m。

- 工作环境温度在-10℃至40℃。

- 防护等级应不低于IP55，应具有防盐雾防腐蚀能力，防腐蚀性能应按照 GB/T 2423.17中“试验Ka”进行且符合GB/T 6461中保护评级10级的要求。

- 最大飞行时间应不小于40分钟。

- 最大水平飞行速度应不小于18m/s。

- 悬停精度（无风或微风环境）：

垂直：±0.1米（视觉定位正常工作时），

水平：±0.3米（视觉定位正常工作时）。

- 配备图像传感器，有效像素应不低于4200万像素。

- 配备光电吊舱，应至少具备高速相机、变焦相机、广角相机、红外热成像相机、激光测距仪等多类传感器功能。

    - 长航时无人机（升压站）系统性能要求

- 长航时无人机要求

- 最大载重应不低于1.5kg。

- 抗风能力应不低于12m/s（6级风）。

- 最远作业半径应不低于10km。

- 工作环境温度在-10℃至40℃。

- 防护等级应不低于IP55，应具有防盐雾防腐蚀能力，防腐蚀性能应按照 GB/T 2423.17中“试验Ka”进行且符合GB/T 6461中保护评级10级的要求。

- 最大飞行时间应不小于90分钟。

- 最大水平飞行速度应不小于18m/s。

- 悬停精度（无风或微风环境）：

垂直：±0.1米（视觉定位正常工作时），

水平：±0.3米（视觉定位正常工作时）。

- 配备图像传感器，有效像素应不低于4200万像素。

- 配备光电吊舱，应至少具备高速相机、变焦相机、广角相机、红外热成像相机、激光测距仪等多类传感器功能。

- 无人机巢要求

- 开合方式：双开门。

- 工作环境温度：-20℃至50℃。

- 最大同时充电数量：应至少不少于1架无人机，触点充电。

- 温控与照明要求：采用工业恒温恒湿系统，并配备智能灯光系统附带UPS不间断电源以实现光照不良时的精准起降。

- 自带UPS电源：应急使用时间应不少于60分钟，应支持高温警报。

- 机库防护等级：应不低于IP67，应具有防盐雾防腐蚀能力，防腐蚀性能应按照GB/T 2423.17中“试验Ka”进行且符合GB/T 6461中保护评级10级的要求。

- 使用寿命：保证设备能安全可靠运行10年以上。

- 输入电压：交流220～240V。

- 应支持有线网络接入、4G/5G信号传输。

- 应具备无人机飞行避障、精准降落、自动充换电、图像采集、数据传输等功能，无人机自主返航后，精准降落至无人机巢，降落误差应不大于20cm，无人机巢故障时可紧急备降至备降点，降落误差应不大于50cm。

- 无人机与机巢之间链式通讯的稳定图传半径应不少于15km。

- 无人机机巢应具备全天候恒温恒湿的机库空间。

- 无人机机巢应具备精准降落引导系统、自动充电或基于机械手臂的电池更换系统。

- 无人机机巢应具备独立的环境监测系统以自动判断适飞条件。

    - 智能巡视系统性能要求

- 系统可接入巡视点位数量应不小于10000个。

- 缺陷识别准确率应不低于80%。

- 图像识别平均运行时间应不大于500ms。

- 视频控制切换响应时间应不大于2s。

- 监控画面显示与实际事件发生时间差应不大于2s。

    - 风机叶片巡视系统性能要求

- 单台风机巡视时间应不大于20分钟（风机半径约120米）。

- 缺陷识别准确率应不低于80%。

- 图像识别平均运行时间应不大于500ms。

- 视频控制切换响应时间应不大于2s。

- 监控画面显示与实际事件发生时间差应不大于2s。

    - 其他性能要求

- 系统可用性：系统的可用性应不低于99.9%。

- 负载均衡：当用户数量增加时，系统应能自动进行负载均衡，保证所有用户都能得到良好的服务。

- 易用性和可定制性：系统应提供直观、易用的操作界面，方便用户快速上手。

- 稳定性和可靠性：系统应具有高可用性和容错能力，能够在硬件故障、网络中断等异常情况下保持正常运行；应提供备份和恢复机制，确保数据的完整性和可恢复性。

- 三维可视化运行监视系统

  - 功能概述

海上风电场三维可视化运行监视系统基于数字孪生技术，通过高精度建模、实时数据融合与动态感知监测，将现实中的海上风电场以虚拟数字空间的形式重现，实现与物理风电场的一一映射，构建与物理风电场完全映射的虚拟海上风电场。系统集成风机运行数据、海上电气平台与陆上集控中心运行数据、海洋气象信息、设备状态监测等多源异构数据，利用三维可视化引擎实现风机结构、海上电气平台、陆上集控中心、海底电缆、海洋气象环境的全场景动态可视化呈现。

系统深度整合海上风电智能体高级应用程序，通过自然语言指令快速响应用户需求，实现场景切换、设备聚焦与动态报表生成，支持三维场景与业务数据的关联交互穿透式查询。

通过虚实交互数字孪生场景，运维人员可实时掌握海上风电场全场运行态势，显著提升海上风电运维效率。

★三维可视化运行监视系统应采用RESTful API 或数据库接口访问方式，将采集、生成的相关数据同步到招标方提供的海风场站级数据服务系统。三维可视化运行监视系统能够提供智能体（招标方提供）调用需要的发送对话消息、上传文件、文件预览、停止响应、消息反馈、获取会话历史消息、获取会话列表、删除会话、会话重命名、获取对话变量、更新对话变量等功能。

三维可视化运行监视系统应用对接招标方的数智中台，通过数智中台完成数据资产以及元数据构建，将训练以及测试用数据接入数智中台，利用数智中台的业务指标建模、数理建模、诊断建模以及仿真建模工具完成应用所需模型的训练、测试，以及运行部署下发至集控侧应用运行环境，通过数智中台完成业务模型的版本管控。数智中台相关架构规范详见附件三数智中台系统及智能应用架构说明。

应按照管理人员、运行人员、检修人员等不同业务人员视角设计大屏展示功能。

  - 功能要求

    - 三维可视化基础服务平台

三维可视化基础服务平台应支持提供标准的场景生成支撑服务、渲染能力服务、平台统一管理服务。通过构建一个与物理世界孪生对应的数字孪生场景，并在虚拟场景中集成智能化监测设备数据，实现海上风电场三维可视化运行监视。

      - 多源数据融合场景构建

平台应支持多源数据融合加载功能，应包括但不限于以下内容。

- GIS数据加载：应实现地图图层、高程信息等离线GIS数据的加载。

- GIS服务加载：应支持OGC标准地图服务的加载、渲染和查询分析等操作。OGC标准数据格式包括：WMS、WMTS、WFS等。

- 三维模型加载：应支持BIM（RVT、DGN等）、FBX、OSGB、3Dtiles、SKP、OBJ、GLB、STP、X_T等常见三维模型数据的融合服务；应支持模型属性加载；应支持模型显示/隐藏。

- 数据加载：应支持对接本项目的数据平台，获取实时以及历史数据。

      - 模型资产库

- 模型库：应根据本项目基建期交付的数字模型资产，建立海上风电专业模型库。应具备底板库，支持选择底板区域将底板模型加载到三维场景中。

- 特效库：应支持创建和编辑多种类型的交互特效，包括POI、特效、可视域、路径、区域轮廓和组合效果等。通过低代码方式实现交互特效控件化的参数调节。在场景中保存的效果具有唯一交互事件ID，可以被调用，对接业务逻辑。

- 材质库：数字孪生平台材质库中应包含但不限于以下类型材质：大理石、砖石、混凝土、金属、漆面、地面、玻璃幕墙和半透明。

      - 后端渲染服务

后端渲染技术架构整体应分为前端管理服务、集群调度服务和渲染工作机服务。应支持通过后端渲染端生成的链接，通过前端客户任一浏览器访问系统，不受操作系统限制。应支持在后端算力服务器完成数字孪生场景渲染，基于三维渲染引擎采用视频串流技术将3D渲染画面实时传送给用户。应支持白天、夜景，支持实时动态光源。应支持LOD动态加载。通过多重LOD计算，为同一个构件分别生成轮廓模型与精细实体模型。

      - 应用支持引擎

- 图形引擎

图形引擎应支持场景分层渲染功能，要求应至少包括：

应支持不小于一千平方公里的超大场景加载；应支持倾斜摄影数据的导入；应支持对原BIM数据结构信息的检索、分层查看。

应支持动态预加载技术和切片技术，支持宏观微观场景的一体化显示，支持远景与近景的平滑过渡、虚实结合和无缝切换。

应支持基于物理的真实光照系统。可支持24小时光照的实时模拟与自定义。

应支持真实天气变换。可支持阴、晴、云、雨、雾、大风、雷电等不少于16种真实天气的模拟；天气效果支持接入数据，根据实时的天气数据变化不同的参数效果。

应支持漫游操作，可在场景中自定义设置漫游线路，实现漫游路线的自动播放，具有漫游录制功能。

- 图表引擎

- 支持自定义图形、图表组件：支持用户上传自定义图标、图形组件，支持兼容第三方图表开发工具。

- 支持快速搭建业务面板，支持自适应分辨率比例，画幅自动填充；支持动态数据接口对接；支持新增配置或编辑删除等管理操作。

- 可视化组件

应支持包括镜头行为、自定义POI点、POI点聚合、路径、区域热力图、点云热力图、路径热力图、区域轮廓、特效、标准水晶体、测量工具、24小时光照、天气变化等功能。

- 智能控制组件

应支持自定义和管理三维场景上的快捷键功能，以及支持通过语音控制形式，对可视化内容进行操作互动。

- 监控视频组件

应支持各主流品牌监控摄像机、硬盘录像机、无人机等设备视频接入，支持同时展示多路视频。

- 前端应用交互API

应提供标准前端应用交互API，提供接口服务和开发工具，应支持B/S架构应用交互开发。应包括但不限于以下内容：

应支持API实现前端和后端的交互：三维场景通过后台渲染，然后采用实时视频流推送到网页端。应支持用户开发WEB页面通过API实现前端到后端的交互同步。

模型批量操作：应支持使用API模型的批量控制和数据更新。

视角：应支持使用API视角远近、转动、移动的操控，场景画面到指定视角。

建筑：应支持高亮和熄灭预设物体，支持建筑分层和室内场景。

线条：应支持在场景中使用API将位置点集合画线呈现出来，并支持修改线条的宽度、样式（直线/点状/虚线/箭头）、颜色，支持箭头。

电子围栏：应支持使用API生成示警区域和电子围栏，形状和颜色可设置。

人员热力图：应支持通过API对三维场景中添加区域热力图，并对热力图的类型、位置、范围、热力点渐变颜色、热力数据点位置、热力数据点热力值进行定义。

标签：应支持使用API调用默认样式的标签，支持自定义标签。支持新增、删除、隐藏、显示、聚焦、批量删除、批量隐藏等操作。

告警可视化：应支持区域内告警进行可视化呈现。

季节天气时间的变化：应支持通过API进行季节天气时间的变化。

位置拾取：应支持在场景中拾取鼠标位置。

支持水晶体：应支持水晶体效果。

支持漫游：应支持在孪生模型中沿着预先设置的路径漫游，以近景视角查看路线上的孪生模型。

支持应用创建的视频窗口铺点：应支持应用创建视频窗口播放视频，并将视频窗口在模型中铺点。

支持摄像头批量导入：应支持摄像头批量导入，并与点位进行关联。

支持视频巡航：应支持在孪生场景内按照设定的路线巡航，以视频融合的方式，查看实时情况。

支持设置模型的正方向：应支持设置模型的正方向，行走时要保持模型正方向向前。

模型支持xyz轴的三轴的旋转：模型应支持xyz轴的三轴的旋转。

监听鼠标点击事件：应支持监听鼠标点击事件，支持和外部web交互。

场景镜头：应支持获取场景镜头信息，设置镜头绕中心点旋转，设置场景镜头移动，设置当前场景镜头视界，镜头沿覆盖物移动。支持相机轨迹，取位置和当前视角功能，高视角进行跟随。

- 业务面板低代码搭建

系统应提供丰富的套件、模板、图表、文表和组件控件用于制作可视化业务面板，应支持用户根据业务需求按需进行选择和配置。系统应支持自定义动静态业务面板、元素组件、交互等创建与展示，低代码实现三维场景交互等全方位业务应用功能。

      - 系统管理

系统管理应包括用户权限及场景管理，如性能监测，预热驻留，案例管理，API调用，日志信息等功能。

- 性能监测：应支持资源可见性管理和资源限制管理，支持修改群组资源配置的功能。

- 预热驻留：应支持根据实际使用需求为不同版本和类型的场景提供预热渲染功能。

- 案例管理：应支持案例管理、案例创建、案例发布、案例预览、案例联调、邀请体验、网络测试、版本检测升级、团队管理、用户中心、系统设置等功能。

- 用户权限管理：应支持对用户账号进行创建分配ID并配置相关用户权限。

- 资源访问分配：应支持对渲染资源分配的管理，并支持基于高级别权限账号一键式管理。支持建立群组管理模块。

- 系统管理日志：系统应建立日志审核机制，管理人员可以通过日志审核功能来查看终端应用软件对服务的访问情况。

    - 三维可视化模型构建服务

根据汕尾红海湾六海上风电场的真实的地理信息状况、海上风机分布情况、关键设备、周边环境等全要素信息进行三维场景仿真模型建设，真实还原海上风电场地形地貌以及主要设备分布等因素。海上风电场数字孪生建设主要包括对整个海上风电场建筑物、地形、植被、设备、景观的孪生场景搭建。本次三维场景仿真建模主要包括：

      - 场景底板

应覆盖汕尾红海湾六海上风电场、海上升压站、海上补偿站、海底电缆、陆上集控中心等物理空间，对周边总计不小于一千平方公里的区域进行场景底板建设，构建海上风电场空间数据底板，对整体空间场景进行基底模型展示。

基于海上风电场区域数字化海勘成果文件，包括相应区域水深地形图等，对海上风电场区、海上升压站、海上补偿站以及送出海底电缆路由区域进行对应区域的海洋海底地形进行模型构建。

      - 风机模型

风机数字孪生模型应满足如下技术要求：

通过系统对接实现叠加属性描述信息：（1）应至少包括描述实际风电机组叶片、轮毂、机舱、塔筒、气动、传动链、发电机及辅助设备等关键部件性能设计参数；（2）应至少包括描述实际风电机组气动特性、机械特性、电磁特性、载荷特性等关键部件物理属性。

三维表达：风电机组数字孪生模型应涉及部件级、机组级等不同尺度，服务于不同的业务需求。

风机主机数字孪生模型的建模层级应基于下表进行建模。

表5.2-1 风机三维模型建模层级要求

| 系统模型 |  | 子系统模型 | 部件模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机三维模型 | 叶轮总成 | 轮毂 | / |
|  |  | 变桨系统 | 变桨轴承等 |
|  |  | 叶片 | / |
|  | 机舱总成 | 传动链 | 主轴、齿轮箱、联轴器、主轴轴承等 |
|  |  | 偏航系统 | 偏航轴承、偏航驱动电机、偏航减速器等 |
|  |  | 液压系统 | 液压泵、液压缸、伺服阀、蓄能器、过滤器、冷却器、管道等 |
|  |  | 润滑系统 | 润滑油泵等 |
|  |  | 发电机 | 转子、定子、控制器等 |
|  |  | 变流器 | / |
|  | 塔筒 | 塔筒 | 升降梯、电缆等 |
|  | 导管架及平台 | 导管架 | 海上部分与海下部分 |
|  |  | 风机基础平台 | 变压器、柴油发电机、生活舱等 |
|  | 辅控及传感器 | 辅控及传感器 | 应满足传感器三维布局要求（监测类传感器、摄像头等） |

      - 海上电气平台

海上电气平台包括海上升压站、无功补偿站。要求对海上电气平台进行三维建模。

- 设备三维模型要求：

一次设备：应至少包含变压器、GIS、电容器、电抗器、独立接地刀闸、电压互感器、断路器、高压开关柜等关键一次设备的几何模型，建模到零部件级；

二次设备： 应至少包含屏柜、保护、测控、安稳、故障录波、计量、智能辅助监控系统、一次设备在线监测系统、智能巡视终端及视频存储、海上电气平台基础结构安全监测系统、雷达光电监管及边界警示子系统等关键设备的几何模型，建模到设备级；

电缆及附件：电缆及附件三维数字模型应建模到线芯级，几何外观与实体电缆近似一致；

海上电气平台其他设施：海上电气平台其他设施几何模型外观应与物理实体近似一致。

- 海上电气平台三维模型要求：

电气设备、海上电气平台、导管架等设施在空间的位置排布必须与海上电气平台物理实体保持一致，直观反映海上电气平台的空间结构；实现电缆沟、支架、综合管廊、墙体/地板/天花内的管线布置等隐蔽设施的建模，支撑海上电气平台隐蔽工程的可视化浏览。

      - 陆上集控中心

- 设备模型要求

一次设备：应至少包含变压器、GIS、电容器、电抗器、独立接地刀闸、电压互感器、断路器、高压开关柜等关键一次设备的几何模型，建模到零部件级；

二次设备：至少包含屏柜、保护、测控、安稳、故障录波、计量、智能辅助监控系统、一次设备在线监测系统、智能巡视终端及视频存储、视频监控及环境监控子系统（含门禁）等关键二次设备的几何模型，建模到设备级；

电缆及附件：电缆及附件三维数字模型应建模到线芯级，几何外观与实体电缆近似一致；

陆上集控中心其他设施：陆上集控中心其他设施几何模型外观应与物理实体近似一致。

- 陆上集控中心数字孪生模型要求

电气设备、陆上集控中心等设施在空间的位置排布必须与陆上集控中心物理实体保持一致，直观反映陆上集控中心的空间结构；

实现电缆沟、支架、综合管廊、墙体/地板/天花内的管线布置等隐蔽设施的建模，支撑陆上集控中心隐蔽工程的可视化浏览。

      - 其他设备模型

其他设备包括无人机、船舶等海上风电场运维监视辅助设备模型，要求体现几何外观。海底电缆、海上电子围栏要求体现清晰的几何线条，海底电缆剖面展示，并与实际地理位置相匹配。

      - 场景模型数据服务

需提供场景模型数据服务，包括数据资源的格式转换、数据融合、数据清洗、加工、轻量化等工作。

数据格式转换：需实现不同格式数据之间的转换，实现多源异构数据的格式转换。

数据融合：应实现三维模型数据、二维数据、业务数据的融合处理，并实现对融合数据的渲染表达。

空间数据清洗：需针对三维数据重复、冗余、文件版本、纹理过大等问题，进行数据清洗工作。

模型数据加工：需提供不同精度模型数据的加工处理，并对处理后的成果进行编码处理。

数据轻量化：针对本项目中存在多种类型的数据（BIM模型、倾斜摄影等），可实现对融合后的数据的轻量化，并支持轻量化参数化设置。

      - 风电场综合效果还原与美化

应支持根据风电场CAD图纸、航拍照片等数据，对场区及其周边建模，并采用人工精修的方式，实现景观、植被、路网、海域等要素的综合效果还原。主要包括：

地形还原：还原风电场周边真实地形结构，包括地貌起伏和地貌材质，支持摆放模型以表现地质特征准确。植被还原：参考真实照片或者效果图种植植被与低矮灌木进行效果还原。

对海上风电场的三维场景与主要模型进行美化精修，包括色彩调整、外观效果增强、景观植被效果美化、动态场景制作、天气效果美化等，提升三维场景渲染效果，实现对精细模型的高精度、高逼真渲染。

应支持包括但不限于如下内容：

- 材质优化：建筑、水体材质处理。使得水体具备光线反射，让场景更加逼真。

- 环境优化：天气、环境系统的调整，包括天气、24小时太阳光照变化等增加及调整。

- 植被优化：根据模型中的树木类型、形状及高度，替换具有高渲染效果的植被模型。

      - 重点设备模型拆解

应提供重点设备模拟3D拆解展示功能，如对重要风机设备模型建立精细化模型，实现设施设备部件级拆解展示。

应支持部件3D展示功能，可对部件进行操作交互。应根据设备模型结构，制定分层拆解方案：从外壳→核心部件→微观零件逐步拆解，支持对设备零部件进行聚焦定位，可定制零部件显示效果（零部件高亮、水晶体效果等），并提供流畅的视角旋转和切换。

    - 三维可视化运行监视系统应用

三维可视化运行监视系统应用主要功能设计如下表。

表5.2-2 三维可视化运行监视系统应用设计

| 系统级 | 模块级 | 单元级 | 设备级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体概览 | / |  |  |
| 态势综合监测 | 风机设备 | 整机状态 | / |
|  |  | 风电机组拆解 | / |
|  | 海上电气平台 | 海上升压站 | 一次设备 |
|  |  |  | 二次设备 |
|  |  | 无功补偿站 | 一次设备 |
|  |  |  | 二次设备 |
|  | 陆上集控中心 | 一次设备 | / |
|  |  | 二次设备 | / |
|  | 海底电缆 | / |  |
|  | 环境工况 | 气象与天气 | / |
|  |  | 温湿度 |  |
| 海上安全巡视 | / |  |  |
| 远程巡检漫游 | / |  |  |

详细功能要求如下。

      - 整体概览

应支持红海湾六海上风电场全域三维场景的一图展示，包括海上风电场、海上升压站、海上补偿站、陆上集控中心、海底电缆等区域，以及包括船舶、无人机在内的主要辅助监测设备。应支持以图表面板形式，对海上风电场运行指标进行监控，包括气象环境信息、设备列表、设备状态数据、历史发电数据、运行告警等信息概要展示，实时掌握风电场全域运营情况，帮助管理人员实时掌握风电场运行态势。基于整体概览板块，可进一步支持提供宏观、中观、微观层面的数据内容展示，帮助逐级掌握海上风电场的管理效率和运行状况。

      - 态势综合监测

需基于数字孪生三维场景底座，直观掌握整个风电场的环境状态、机组/监控设备/环境监测设备等要素分布；并综合集成视频监控、环境感知、机组运行状态数据、发电数据、告警监测和其他传感器系统数据。

应支持呈现监盘数据图表，帮助管理者整体把握风电场整体运行态势。

应支持在风电场三维场景中直观展示各关键设备的分布情况，可实现对设备的快速检索定位查看。应支持在三维场景中选中设备模型进行设备运行状态数据查看。

- 风电机组运行监测

应支持通过高精度的风机设备模型，真实还原风力发电机内部结构，清晰呈现风机各组件工作态势、运转关系，基于实时采集和监测风力发电机运行数据，准确反映其运行状态、转速、功率等性能参数变化，辅助用户进行设备运行评估。

- 海上电气平台监测

应支持集成前端监测系统数据，对环境条件、升压站电气参数、设备状态、能耗情况等关键指标进行全面监测、分析，结合海上电气平台的数字孪生模型，监视实际运行情况，便于运维人员快速判断设备运行状态。

- 陆上集控中心监测

应支持集成前端监测系统数据，对环境条件、集控中心设备电气参数、设备状态等情况等关键指标进行全面监测、分析，结合陆上集控中心的数字孪生模型，监视实际运行情况。

- 海底电缆监测

系统应支持构建与物理电缆相对应的海底电缆三维模型，海底电缆的路径走向应与实际地理坐标相匹配，动态映射海底电缆形态与工作状态，应支持基于三维引擎的多视角切换、剖面透视及环境参数叠加功能。系统应支持直观可视的多维度数据调取功能，集成包含电缆规格参数、敷设路径、维修记录等结构化档案，以及与实时监测数据融合的空间化关联查询，并具备异常区段快速定位标识能力。

- 环境工况监测

应支持通过集成天气、风速、风向、气温、湿度等环境参数，实现季节、天气、光照等实时环境同步，提供高度还原的天气环境。

      - 海上安全巡视

应支持基于项目相关业务系统信息，实现对汕尾海上风电场区内重点区域的防护管理，如当有船只闯入时（基于AIS数据）自动产生告警信息、业主指定船只实时信息、无人机飞行路径信息等。三维孪生场景应直观展示防区分布、告警状态，并联动打开附近监控视频。

      - 远程巡检漫游

应支持根据工作需要设定巡查路线，可以实现在数字孪生场景中以不同视角进行自动化漫游巡视，在巡视过程中实时联动监控视频、设备监测等数据。

应支持路径/步行/飞行等多种漫游方式，方便进行风电场远程巡检。

    - 海上风电智能体应用集成

应支持集成招标方的海上风电智能体应用（海上风电智能体应用不由本项目采购）于孪生大屏界面中，允许用户通过语音或文字输入控制系统，实现场景切换、智能问数功能。要求如下：

- 应支持通过语音命令实现数字孪生场景的切换。用户可以通过语音命令调用智能体应用，快速切换到不同的数字孪生场景，场景范围包括海上风电场宏观、单一风机设备/海上电气平台（海上升压站与无功补偿站）/陆上集控中心、核心设备（如风机叶轮总成、机舱总成、变压器、高压开关柜等颗粒度）、核心零部件（如风机叶片、变桨系统、发电机等颗粒度）。

- 应支持通过海上风电智能体进行智能问数与三维场景交互联动。应提供交互式的数据可视化界面，用户可以通过语音或文字完成问题输入，在数字孪生场景中完成图表类答案调出，并支持通过点击报表中的数据或图表，快速定位到三维场景中的相应设备或区域。用户通过语音或文字命令请求报告时，系统展示动态报表，同时高亮相关设备或区域，增强交互体验。

- 应支持权限管理，即不同用户在三维可视化运行监视孪生场景使用海上风电智能体时，验证具备相应权限，避免不当操作。

    - 三维可视化运行监视系统高级功能要求

- 应支持多源数据融合能力

- 数据集成度高：常规运维系统数据分散在不同的模块或多个子系统中，数据之间的关联性较弱，整合分析困难。三维可视化系统应支持集成风机运行、电气平台、集控中心、海洋气象等多源异构数据，统一展示和分析。在态势综合监测中，可综合设备运行数据和气象数据，应支持通过三维可视化引擎实现数据的融合呈现和关联交互穿透式查询，全面掌握风电场运行态势，为决策提供依据，具体内容如下所示：

- 空间关联分析：应支持通过三维坐标系实现设备、环境、管线等150+类要素的空间拓扑分析

- 时序数据可视化：应支持2000+测点数据毫秒级渲染，构建设备健康状态时空演变模型

- 跨系统集成：应支持打通SCADA/OA/ERP等8大业务系统，数据更新延迟应不超过500ms

- 应支持沉浸式运维体验

- 直观性强：常规运维系统多以文字、表格形式展示数据，运维人员需花费时间分析理解。三维可视化系统基于数字孪生技术，应支持将海上风电场以虚拟数字空间形式重现，如风机、海上电气平台、陆上集控中心等设备及周边环境逼真呈现，运维人员可直观看到设备位置、结构和运行状态，快速定位问题，具体内容如下所示：

- 第一视角巡检：应支持三维场景模式下1:1还原风机内部结构，关键部件识别准确率应不低于98%。

- 动态交互查询：应支持通过点击交互指令实现设备参数、维修记录等12类信息联动调取。

- 异常沉浸推演：应支持基于粒子效果模拟故障扩散过程，预警响应时间应不超过2秒。

- 交互性便捷：常规运维系统操作复杂，功能切换不便。三维可视化系统应支持提供丰富的交互方式，使运维人员能够快速、便捷地获取所需信息和进行操作。同时应支持漫游操作，可按设定路线自动巡视，实时联动监控视频和设备监测数据，提升运维体验。

    - 标准化数据采集传输接口要求

根据多源数据融合、实时交互及三维可视化需求，对数据采集传输接口提出以下标准化要求：

- 应支持多源数据接入能力

应支持多种类型数据接入，如从风机、海上电气平台、陆上集控中心、气象站等获取数据。对于风机数据，涵盖叶片、轮毂、机舱等部件性能设计参数及物理属性数据；海上电气平台和陆上集控中心数据包含一次设备、二次设备的运行参数；气象数据包含风速、风向、气温等。同时，支持不同格式数据接入，包括WMS、WMTS、WFS 等格式数据，以及 BIM（RVT、DGN 等）、FBX 等三维模型数据，具体内容如下所示：

- 数据格式标准化

- GIS数据：应支持符合OGC标准协议（WMS/WMTS/WFS）的地形、影像等二维数据服务加载，提供RESTful API接口，兼容Shapefile、GeoJSON、KML等通用格式

- BIM模型：应支持Revit、Bently、CATIA、IFC等主流BIM软件的标准格式导入，包括但不限于倾斜摄影、激光点云数据等，支持的数据格式包含但不限于3DTiles、I3S等格式，应提供数据格式统一转换能力与数据轻量化治理能力。

- 物联网数据：应支持MQTT/CoAP协议接入传感器数据，提供OPC-UA协议对接工业设备。

- 实时数据传输规范

- 实时数据传输要求：数据传输应满足实时性，以保障三维可视化场景能及时反映风电场实际运行状态。如在监测风机运行状态时，设备转速、功率等关键数据变化应能迅速传输至系统，传输延时应控制在较低水平，确保数据的时效性和准确性。

- 数据传输稳定性：应具备高稳定性，应支持7×24小时不间断传输，防止数据丢失或中断。可采用冗余链路、数据校验等技术，在网络故障时能自动切换链路，保证数据可靠传输，维持三维可视化系统稳定运行。

数据传输规范如下所示：

- 流媒体协议：应支持RTSP/RTMP/HLS多协议视频流接入，并兼容支持GB/T 28181安防视频平台协议对接接口。具备10路以上的视频图像实时融合与转换能力，各类数据预处理不得丢失原始数据信息，各类数据预处理作业流畅，且全过程进度可跟踪。

- 时序数据库接口：应支持InfluxDB/OpenTSDB协议，实现设备状态、环境参数等时序数据毫秒级写入。

- 消息队列机制：应采用Kafka实现多源数据异步传输，保障高并发场景下数据吞吐量应不小于10万条/秒。

应支持基础查询分析平均响应时间应不超过5秒；

应支持复杂查询分析平均响应时间应不超过10秒；

应支持地理空间信息查询分析平均响应时间应不超过10秒；

应支持千万级数据量下单项统计的响应时间应不超过20秒；

支持大数据统计分析报表的响应时间应不超过1分钟。

- 三维模型传输优化

- 模型轻量化传输：应支持GlTF/GLB格式渐进式加载，LOD层级间数据差异≤5%视觉精度损失。

- 动态数据绑定：应提供JSON/XML Schema定义数据字段映射规则，实现设备属性与模型节点自动绑定。

- 版本控制协议：应采用动态模式管理模型迭代，支持增量更新和历史版本回溯。

- 在同一可见场景内，应支持6000万以上三角面模型的高效浏览，应支持1000万以上构件数量的BIM模型的高效浏览，三维技术应采用先进的调度技术，如LOD技术、动态加载技术等，具备调度的高性能。

应支持二维瓦片服务加载及响应时间应不超过5秒；

二维动态矢量服务初始加载时间应不超过10秒，后续响应时间应不超过5秒；

基于二维动态矢量服务动态生成三维要素初始加载时间应不超过10秒，后续响应时间应不超过3秒；

三维瓦片服务初始加载时间不应超过5秒，高精度显示等待时间应不超过5秒。

应支持城市级大场景数据流畅加载和显示，帧率应不低于25fps，应用场景中任意视角所有可见数据全部加载时间应不超过3秒。

- 接口安全与权限​​

- 传输方式：应支持在服务器的云端进行实时渲染，将渲染画面通过视频串流的方式实时传输到终端，供用户使用。应支持用户在终端的操作同时也可实时反馈给云端，达到无插件、跨平台、跨浏览器的浏览和操作的一致体验。应通过云渲染串流的方式，终端无需进行运算和渲染，对硬件设备的要求很低。应支持串流传输画面，不涉及模型等数据的传输，可以保障数据在采集和传输过程中的安全性，对数据的安全保护级别更高。

- 审计日志：应支持记录调用时间、来源IP、操作类型，保留周期应不少于180天。

  - 性能要求

    - 三维可视化

平台主要性能应满足如下要求。

- 适配分辨率：支持不低于4K分辨率。

- 帧率：≥30帧（4K分辨率）。

- 延时：＜50ms（4K分辨率）。

- 渲染：采用高性能实时渲染引擎，支持对场景进行实时渲染；使用物理渲染抗锯齿技术，支持多卡渲染；支持后端渲染推送渲染流模式；支持延迟渲染技术；支持光线追踪技术。

- 材质效果：支持PBR材质，与工程用料显示一致。

- 交互系统：交互设计应针对大屏展示和小屏操作定制优化交互界面。

- 碰撞体：碰撞体设置合理，不阻挡正确的漫游范围。

- 本地访问方式：应支持集控中心本地大屏和PC端访问。

- 稳定性：支持 7*24 小时长时间可靠稳定运行。

- 支持多客户端访问：支持在展厅和监控室等不同位置分别访问不同内容。

- 支持GPU服务器集群：支持多台GPU服务器组成集群，多个客户端访问。

- 支持模型库：支持模型库管理，支持用户自建模型库。

- 支持夜景效果：模型支持夜景，支持夜景光照效果，打灯光、夜景氛围渲染。

- 远程展示要求：系统应支持在网络条件允许情况下进行远程展示和浏览，不应存在明显卡顿现象。

    - 多源异构数据支持

GIS系统：孪生场景支持真实的GIS坐标信息，支持信息层叠加。

模型导入支持：提供模型导入工具，导入模型。支持批量三维模型自动导入并且自动化进行优化面的处理，三维模型主要包含倾斜摄影模型、SU模型、BIM模型、FBX格式等。

    - 视频融合

视频编码：支持H.264、H.265编码的视频流接入。

流媒体协议：支持HLS、RTSP、RTMP、FLV等流媒体协议。

视频接入容量要求：最大应支持不少于1000个摄像头的接入。

- 移动应用APP

移动应用APP应实现与PC系统实时协同，做到用户可在移动端方便、快捷地查看场站生产运行相关信息。

移动应用APP应具备移动巡检、移动工单、物资管理、移动两票、场站监视、海上安全等功能。

移动应用APP应具备用户管理、权限管理功能，支持给不同用户配置不同账号权限。

移动应用APP应支持安卓、鸿蒙、ios操作系统，支持用户在手机、平板移动端进行相关操作。

‌移动应用APP应支持离线续传功能，确保用户在无网络时可继续使用已缓存内容，并在恢复网络后自动同步更新。

‌移动应用APP遵循《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，明确告知用户数据收集和使用目的，征得用户同意；不得过度收集用户信息，仅收集必要数据，保障用户隐私权益。

移动应用APP应支持与招标人集团侧移动应用平台集成。

  - 场站监视

应支持展示公司总体情况，包括基础数据、趋势曲线、场站信息、社会效益等内容。

- 基础数据应包括当日、当月、当年发电量以及当月与当月计划电量完成率，并显示当前实时功率与装机容量。

- 趋势曲线应包括分时趋势图：展示当日0时至当前时间功率曲线趋势图；近30趋势图：展示上一个月1日－月底每日发电量情况；本年趋势图：展示本年1-12月份计划发电量与实际发电量。

- 场站信息应包括场站名称、装机容量、年等效利用小时数、今日发电量、当前功率、风机总数、展示正常、维护、故障下的风机数量等。

- 社会效益应包括累计发电量计算C02减排量、减少森林砍伐、节约标准煤等信息。

应支持选择场站和风机，查看场站整体和单台风机的运行信息。

场站详细信息应包括今日发电量、等效满发（发电量/容量），月发电量、月完成率、年发电量、月完成率、实时功率曲线图、风速图、设备列表、设备名称、设备实时功率、设备风速、标准状态。

设备列表应支持矩阵式与列表式进行切换。

单台风机数据应包括今日发电量、月发电量、年发电量、等效满发、实时功率曲线图、风速图等基本运行数据；告警内容、开始时间、结束时间、故障时长等告警信息，数据过长时可显示“…”点击需要有浮窗展示全部内容。默认展示最近5条，下拉可获取更多信息；状态时间、状态代码、设备状态、状态时长、时长描述等状态信息；变流系统、变桨系统、发电机、偏航信息、机舱、叶轮、冷却系统、电网信息、变压器等设备实时运行数据。

应支持PC端报表数据同步至APP端查看报表数据，例如电场运行日报、电场运行月报、发电设备运行日报、发电设备运行月报等，并支持待办事项在对应管理人员APP中显示提醒。

应支持将PC端的发电设备故障案例库数据同步到APP端，以满足用户在APP端查看或查询发电设备故障案例场景。

  - 移动巡检

应支持PC端配置的巡检任务自动同步到移动APP端。

应支持按巡检管理制度配置审批流程，应支持审批节点责任人收到待办提醒。

应支持直观查看“待检、漏检、执行中、已完成”的巡检任务。

应支持配置巡检计划、巡检路线、巡检人员、陪同人员等内容。

应支持在移动APP端填报巡检结果，上传巡检现场照片、录音、视频，查看巡检结果。

应支持切换日期、区域查看巡检任务和进度。

  - 移动工单

应支持将PC端的工单数据同步到APP端，以满足用户在APP端处理工单场景。

应支持对场站的工单进行查看，支持模糊查询，可按场站、类型、状态（工单开工、工单完工、挂起申请、挂起、工单总结、已完成）进行筛选，选择一条工单可查看详情。

应支持流转审批功能，审批节点的责任人应能及时收到待办事项。

工单执行流程应至少包括工单开工、工单完工、工单总结等，各流程节点执行时均会生成待办任务推送至对应责任人移动端账号。

- 工单开工：应支持工单处理人员会在此环节进行物料的申领、选择合适的工作工序卡、根据工作要求视情况进行选择工器具、申请车辆使用、开具工作票、开具操作票等。

- 工单完工：应支持工单处理过程中记录每日发生的情况，工单处理完成后，相对应的任务单流程才可以继续走下去，比如缺陷工单，缺陷工单完工后，对应的缺陷单才可以验收。

- 工单总结：应支持填报处理任务后的经验总结。支持对已申领的物料信息通过分配映射的方式关联到设备台账上，实现设备台账数据更新。支持对选择的工序卡进行验证，对开工阶段选择的工序卡在实际处理过程中是否按照工序处理了任务，若是，则增加此工序卡的有效使用次数，当下次类似任务，处理人再次选择工序卡时，有效使用次数可降序排序，可快速选择所需的工序卡。

  - 物资管理

应支持移动APP端进行物资验收、入库、出库、盘库操作。

应支持移动APP端对应业务的流程审批功能。

应支持查看对应业务单据详情、流程图、审批日志。

对应业务进入审批流程后，应支持对应责任人收到待办审批。应支持移动APP端查看物资库存统计数据，便于用户知晓仓储物资情况。

应支持通过扫描现场设备二维码（KKS编码）打卡多码联动一张图，查看对应的逻辑设备台账主要信息、物理设备基本信息、固定资产卡片基本信息、基础物料档案基础信息，点击对应编码，可查看对应的明细页面。

  - 移动两票

应支持与PC端协同，实现工作票、操作票、移动出票、审批、执行、电子权限设置等功能。

- 工作票

应支持工作票移动拟票、签发、审核、许可、执行、接票全过程管理。

应支持引用历史票或标准工作票进行拟票，应支持从安全措施库选择安措进行拟票，应支持从危险点预控措施库选择预控措施拟票。

应支持执行安措节点上传图片。

应支持工作票使用电子签名。

应支持校验部分填写不合理数据进行提醒。

应内置工作票模板，支持后台修改工作票模板。

- 操作票

应支持操作票移动拟票、发令、执行、终结全过程管理。

应支持引用历史票或典型操作票进行拟票，应支持从安全措施库选择安措进行拟票，应支持从危险点预控措施库选择预控措施拟票。

应支持操作票使用电子签名。

应支持作业现场录音。

应支持不跳项执行操作项目。

应内置操作票模板，支持后台修改操作票模板。

- 移动出票

应结合设备的点巡检、工单、缺陷管理系统，使工作票、操作票的生成与设备隔离操作、实际状态、设备关联状态有效结合，通过智能移动终端，在确认设备状态、标准措施一致的情况下，由点巡检智能移动终端出票，确保两票与实际设备及状态完全一致又在发现设备缺陷时即可同步出票。出票的两票以电子票面形式体现。

- 移动审批

当相关动火、热工、继保等工作票、操作盘需要按照流程审批时，应具备通过移动终端让相关审批权限人员实时进行审批，并且在移动设备上查看审批流程及记录，对两票的各种信息实时掌握，并将移动审批数据整合到移动平台，通过短信，终端提醒等手段，提醒管理层需要办理审批业务，实现两票系统流程管理的顺序闭锁检测。

- 移动执行

当隔离措施、执行条件、关联状态发生变化时，同步将数据和指令推送到智能前端，及时终止（或暂停）两票的继续执行，并同时提醒工作人员必须进行重新核对确认并在条件（措施）重新满足后才能继续执行，否则重新启动变更审批流程。

- 电子权限

对于部分工作人员需要到达一定区域或者部分动作可能会造成安防系统联动，因此在智能移动两票审批流程中，应添加安防电子权限选项。

  - 海上安全

海上安全服务便于在移动端开展海上安全监管相关业务，应至少包含以下功能：

- 应支持查看海洋气象预报，以及接收气象预警推送。

- 应支持填报、审批及查看出海计划。

- 应支持扫码验证和扫码机反扫验证两种扫码方式来管理人员海上上下船及陆上进出场，并应支持同步切换陆上、海上作业计划状态。

- 应支持接入门禁设备的人脸识别记录，用于管理人员海上上下船及陆上进出场，并应支持同步切换陆上、海上作业计划状态。

- 应支持接入人员定位设备同步的定位信息，对各个施工/运维作业区域的相关作业人员进行定位动态更新及统计。

  - 离线续传功能

APP应具备在海上、陆上通信信号丢失情况下的正常运行能力，能够实现移动巡检的自动录入、移动工单的查看、执行；物资管理的验收、入库、出库、盘库；移动两票的查看、执行；海上安全功能的扫码验证等功能操作。当通信信号恢复后，APP能够自动将相关数据和状态回传至服务器，实现数据同步。

  - 性能要求

- APP冷启动时间≤3秒，APP热启动时间≤1秒；

- 首屏加载时间：无网络情况≤1秒，有网络（3G环境）≤3秒，4G/Wi-Fi环境≤2秒；

- 核心内容可见时间：首屏关键信息（如标题、主要图片）≤1.5秒；

- 页面切换时间：≤300毫秒（页面跳转无明显延迟感）；

- 功能响应（如表单提交、按钮触发动作）：≤300毫秒（用户无等待感）；

- 即时反馈（如按钮点击变色）：≤100毫秒；

- CPU占用：前台运行≤20%（持续高占用会导致发热），峰值≤40%（短时间操作，如动画渲染）；后台运行≤5%（避免后台耗电）；

- 崩溃率：标准≤0.5‰（千分之0.5），即每1000次启动崩溃不超过0.5次；

- 接口响应时间：普通接口≤500毫秒（2G环境可放宽至1秒）；复杂接口（如数据聚合）≤1.5秒，超过需显示加载动画；

- 弱网（2G/3G）下的页面加载成功率≥80%、操作响应时间≤5秒；

- 状态恢复速度：APP从后台切换到前台后，恢复到之前操作状态的时间≤1秒，避免页面刷新或数据丢失；

- 机型适配率：在主流机型（覆盖目标用户90%以上机型）上的功能正常运行率≥99%，避免特定机型出现性能问题；

- 安全校验响应：如验证码验证、指纹/面容识别的响应时间≤1秒，避免安全验证成为体验瓶颈，验证码生成需在服务端完成，具备防重放攻击机制；

- 用户登录应支持通过强密码策略（如12位以上复杂密码）、双因素认证（如密码+短信验证码或生物识别）或多因素认证，防止账号被盗用，闲置超时自动锁定或注销，避免未授权访问；

- 应采用SSL/TLS加密传输数据，确保网络通信安全，防止数据被窃取或篡改；

- 应用访问终端资源（如摄像头、麦克风）需用户明确授权，禁止默认开启敏感权限；

- 应采用代码混淆、反编译保护技术，防止源码被逆向分析，保护应用知识产权；

- 应定期进行安全审计和漏洞扫描，修复已知漏洞，抵御静态分析、动态调试等攻击；

- 对API接口进行严格校验，防止非授权调用，传入的URI需安全处理，避免注入攻击。

- 硬件基础设施与安装调试服务

  - 总体要求

本章构建了海上风电场数智化基础平台的硬件基础设施与安装调试服务方案，协同网络通讯设备与安全防护体系形成多层次运算资源平台。项目通过统筹资源调度，依托超融合计算节点支撑场站侧业务系统，配置分布式存储资源池保障数据吞吐效率。网络架构采用智能化交换机实现设备互联，部署工业路由器提升数据转发能力，结合分层级防火墙与防御系统实施网络安全防护，在管理区与外部区域间建立安全边界。硬件设施涵盖卫星通信终端、可视化交互设备及显示装置等基础设施，满足海上作业环境中的远程通信与数智化运维需求。设备安装标准针对通信网络、配线子系统、设备安装调试、电源、电气防护及接地提出相应要求。

本章所示海上风电场硬件基础设施，可参考图7.1-1海上风电场数智化基础平台硬件系统网络架构示意图。

图7.1-1海上风电场数智化基础平台硬件系统网络架构示意图

  - 功能要求

    - 硬件配置要求

      - 超融合服务平台设备

本项目陆上集控中心站侧将部署一套超融合服务平台，其硬件部分应至少包括超融合服务器、带外管理交换机、带内管理交换机、业务存储交换机等设备组成。超融合服务器应采用安全可控的硬件架构，确保系统的整体安全性与自主性。

- 超融合服务器

配置4台超融合服务器，所有节点均为机架式服务器，配置冗余风扇、电源，应支持部署办公业务系统、管理业务系统、源网协同业务系统以及场站侧数据转发业务系统，其主要技术指标应不低于以下要求。

- CPU：配置≥2颗CPU，CPU主频≥2.70 GHz，单台服务器总核心数≥64核；采用安全可控架构。

- 内存：配置≥1.5TB DDR5内存规格。

- 硬盘：≥2块960GB SAS硬盘 ，≥1块3.84TB NVMe，≥32TB SATA 7.2K。

- 网卡：配置≥4个GE电口（RJ45接口）+≥6个10GE光口（SFP+接口），光模块满配（含适配10GE光口的光模块）。

- 应包含安全可控操作系统和超融合软件。

- 带外管理交换机

应配置1台带外管理交换机，应支持为超融合集群服务器设备提供带外管理能力，其主要技术指标应不低于以下要求。

- 固定端口：配置≥48*10/100/1000BASE-T以太网端口，4*万兆SFP+，光模块满配。

- 包转发率：配置≥280Mpps。

- 交换容量：配置≥1.28T/12.8Tbps。

- 应支持并适配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余。

- 应支持MAC表项≥32K。

- 应支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术。

- 应支持数据面故障快速自愈DPFR。

- 应支持MacSec国密算法，并提供第三方测试报告。

- CPU、LSW应采用国产芯片。

- 带内管理交换机

配置2台带内管理交换机，应支持为超融合集群服务器设备提供管理面的通信，为安全设备接入提供通信，其主要技术指标应不低于以下要求。

- 固定端口：配置≥48*10/100/1000BASE-T以太网端口，4*万兆SFP+，光模块满配。

- 包转发率：配置≥280Mpps。

- 交换容量：配置≥1.28T/12.8Tbps。

- 应支持并适配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余。

- 应支持MAC表项≥32K。

- 应支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术。

- 应支持数据面故障快速自愈DPFR。

- 应支持MacSec国密算法，并提供第三方测试报告。

- CPU、LSW应采用国产芯片。

- 业务存储交换机

配置2台业务存储交换机，应支持为超融合集群部署的业务系统进行通信以及存储面的通信，其主要技术指标应不低于以下要求。

- 交换容量≥4.8Tbps ，包转发率≥2000Mpps。

- 端口：配置≥48 * 25GE，6 * 40/100GE QSFP28，配置≥16*10GE SFP28光模块，2*100GE QSFP28堆叠光模块。

- 电源模块槽位≥2个，电源1+1备份，风扇模块槽位≥5个。

- 二层功能：M-LAG（或vPC或DRNI）应支持一致性检查、维护模式无损升级、协议认证等功能。

- 三层功能：应支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议。

- 安全性：应支持MacSec国密算法，提供第三方测试报告；支持防止DOS、arp攻击和ICMP攻击。

- 超融合以太网特性：应支持PFC，支持PFC死锁预防，提供第三方测试报告；支持RDMA、RoCEv2、DCB，提供第三方测试报告。

- CPU、LSW应采用国产芯片。

      - 有线网络设备

有线网络设备主要包括，SD-WAN路由器、站控层管理交换机、以太网交换机等设备。

- SD-WAN路由器

配置2台SD-WAN路由器，满足集团互联网统一出口要求，为场站侧的业务系统提供数据转发能力，设备品牌及技术参数须满足集团统一管理要求（集团现有产品品牌为华为）。集团统一管理要求如下：

1）单台CPE设备最低性能要求：加密性能（IMIX）≥1Gbps。

2）单台接口：以太千兆电端口数量≥4，固定以太万兆光端口≥6；

3）满足国产化要求：设备关键芯片要求采用设备厂商自研芯片 ，自主可控

4）支持hub-spoke、fullmesh、分层、自定义等组网拓扑，支持16个hub，支持不少于50000路由条目；支持端到端 IPSec 加密，设备安全可信，保障业务安全传输；

5）支持广域网传输优化，能够实时感知应用丢包，在链路存在丢包率30%的场景下，支持通过冗余包技术实现丢包还原的功能，保障业务无损体验。

6）配置：双电源，实施所需线材；

7）提供三年原厂维保服务。

- 业务接入交换机

配置4台业务接入交换机，应支持为Ⅲ区和Ⅳ区的服务器设备提供管理业务存储网络的互联，其主要技术指标应不低于以下要求。

- 端口形态：配置≥48*10GE+ 2*40GE，配置≥24*10GE光模块，2*40GE QSFP28堆叠光模块。

- 包转发率：配置≥1260Mpps。

- 交换容量：配置≥2.56Tbps/25.6Tbps。

- 应支持并适配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余。

- 应支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。

- 集控大厅交换机

配置1台集控大厅交换机，应支持为陆上集控中心集控大厅的工作站设备提供管理业务存储网络的互联，其主要技术指标应不低于以下要求。

- 固定端口：配置≥24*10/100/1000BASE-T以太网端口，4*万兆SFP+，光模块满配。

- 包转发率：配置≥280Mpps。

- 交换容量：配置≥1.28T/12.8Tbps。

- 应支持并适配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余。

- 应支持MAC表项≥32K。

- 应支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术。

- 应支持数据面故障快速自愈DPFR。

- 应支持MacSec国密算法，并提供第三方测试报告。

- CPU、LSW应采用国产芯片。

      - 网络安全设备

本项目网络安全方面的硬件设备从硬件层面保证场站侧的资源和管理系统的网络和数据安全，网络安全设备应至少包括防火墙、入侵检测系统、正向隔离装置等硬件设备。

- 防火墙

提供4台防火墙，其中2台用来隔离业务接入交换机与管理区站控层网络，另外2台用来隔离防护三区与四区，应支持对流入四区内的数据通过防火墙实现应用层的安全防护，保护应用数据和网络安全，防火墙应具备IPS防御功能，其主要技术指标应不低于以下要求。

- 10/100/1000M自适应电口≥4，千兆光口≥4，万兆电口≥4。

- 标准机架式1U设备，硬盘≥960G SSD，冗余电源AC220V。

- 网络层吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥3万。

- 应支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址。

- 应支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议；支持SRv6协议，支持SRv6 TE policy。

- 应支持NAT66，NAT64功能；支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括DNS、FTP、H323、MSN、Netbios、PPTP、RSH、RTSP、SIP、SQLnet等；支持三元组NAT smart-fullcone。

- 应支持IPv4/IPv6双栈工作模式。

- 应支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。

- 应支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥5亿。

- 应支持识别应用层协议数量≥6000种。

- 应支持系统预定义IPS签名数量≥20000，并提供第三方测试报告。

- 应支持病毒库覆盖病毒数量≥1亿，并提供第三方测试报告。

- 应支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能。

- 应支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护。

- 应支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换。

- 应具有《中国国家信息安全产品认证证书》。

- 入侵检测系统

配置1台入侵检测系统，用于四区，其主要技术指标应不低于以下要求：

- 应满足安全可控要求。

- 接口： 应不少于6个10/100/1000BASE-T接口，应不少于1个可插拔的扩展槽，冗余电源。

- 整机吞吐率：应不低于6Gbit/s，最大并发应不少于90万条，每秒新建连接应不低于10万/秒，含3年规则特征库升级许可。

- 应提供原厂3年质保服务。

- 正向隔离装置

配置1台正向隔离装置，应支持用于涉网考核管理服务和招标方市场交易辅助决策服务二区采集数据后，通过正向隔离装置推送到三区，其主要技术指标应不低于以下要求：

- 应满足安全可控要求，百兆正向普通型｜标准19英寸机架式。

- 应采用100/1000M Base-T网口/RS232串口/数据吞吐≥100Mbps/双路冗余电源，应支持AC/DC/110V/220V。

- 数据库审计

提供1台数据库审计设备，应支持通过对进出核心数据库的访问流量进行数据报文字段级的解析操作，还原出操作的细节，并给出详尽的操作返回结果，以可视化的方式将所有的访问都呈现在管理者的面前，数据库不再处于不可知、不可控的情况，数据威胁将被迅速发现和响应。

- 千兆电口≥6，千兆光口≥4 （光口均自带多模光模块）；拓展插槽2个；存储≥16TB；内存≥32GB。

- 设备形态2U；采用自主可控CPU，自主可控操作系统；支持交流双电源。

- 网络吞吐≥5Gbps；每秒新建连接≥5W；资产授权数量≥550。

- 应支持内置安全规则通过规则包进行单独升级，需提供产品功能截图，并提供国家权威检测机构（公安部安全与警用电子产品质量检测中心）的检测报告。

- 审计信息应支持记录执行时长、影响行数、执行结果描述、返回结果集，提供功能截图，提供功能截图，并提供国家权威检测机构（公安部安全与警用电子产品质量检测中心）的检测报告。

- 可依据客户端工具名、数据库用户名、客户端IP、操作系统用户名、客户端主机名、数据库名、操作类型、服务器IP等配置行为模型，并可查看相应告警日志，提供产品功能截图，并提供国家权威检测机构（公安部安全与警用电子产品质量检测中心）的检测报告。

- 产品应具备网络安全专用产品安全认证和安全检测证书，产品具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证提供证书复印件。

- 态势感知探针

提供1台态势感知探针设备，网络安全态势感知探针的核心数据采集组件，应部署在网络关键节点，通过实时监控、分析和响应网络活动，为安全团队提供全局威胁视野。主要用于发现和评估网络设备、系统内存在的安全漏洞并提供相应解决建议。态势感知探针的品牌和技术参数应满足集团要求。态势感知探针的品牌和技术参数应满足集团要求，即可无差别接入集团现网态势感知平台（集团现有平台品牌为深信服）。

- 产品应采用国产处理器和自主可控操作系统，硬件规格≥1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，电源：支持单电源，接口≥6千兆电口，≥4千兆光口SFP；网络层吞吐量≥1Gbps，应用层吞吐量≥500Mbps，提供3年软件升级和产品质保服务。

- 应支持自动识别内网的服务器及其开放的服务与端口，支持以列表形式显示资产IP、提供的服务及其开放的端口、设备类型、操作系统等信息。

- 审计白名单应支持源目IP、源目端口和日志类型、日志来源。

- 应支持命令注入检测、PHP代码检测、XSS攻击检测、Webshell上传检测、SQL注入检测、XXE攻击检测、JAVA代码检测、SQL非注入型检测、MYSQL解析增强、php反序列化检测等自定义配置启用，针对命令注入检测、SQL注入检测等类型支持自定义高检出、低误报模式。（需提供截图证明并加盖原厂商公章）。

- 应支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞、自定义WAF规则、WAF云防护等网站攻击检测。

- 应支持FTP、IMAP、MS Sql、Mysql、Oracle、Discuz、Basic Authorization、Glassfish、POP3、RDP、Sip 、Jboss、Redis 、Ldap 、SMTP、SSH、Telnet、Tomcat、Sybase、Weblogic 、Wordpress 、VNC等73种协议暴力破解检测。

- 应支持传输协议审计日志，包括https、http、DNS、邮件协议审计日志、SMB、AD域、WEB登录、FTP、TELNET、ICMP 、SNMP 、SSL 、SSH、SIP 、ONVIF 、NFS 、SOCKS 、dhcp、netbios_nbns、流量元数据审计、数据库审计协议等。（需提供截图证明并加盖原厂商公章）。

- 应支持5种场景的日志传输模式，包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求。

- 应内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、恶意链接库、白名单库。

- 要求产品应具备ISCCC中国国家信息安全认证证书，提供相关证书证明材料。

- 所投产品的生产厂商的软件研发实力应具备CMMI L5认证，提供有效证书的复印件。

- 要求所投产品的生产商应具备中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全软件安全开发服务一级资质，并提供有效证书复印件。

- 应支持接入深能源集团现网安全态势感知平台，实现安全统一监测管理。

      - 运维配套硬件设备

- UPS电源设备

配置2套UPS电源，每套UPS电源应至少包含蓄电池组、整流器和逆变器、静态开关等几部分组成。应支持机架式安装；当机房市电断电时，UPS配电系统应支持能够支撑维持主要算力、网络设备满负荷正常运行应不少于1小时。

UPS电源配置应不低于以下要求：

- 负载能力应不少于40kW，支撑负荷正常运行时间应不少于1小时。

- 输入电压范围‌：138~485VAC（线电压），应支持三相四线+PE制式。

- 输入频率范围‌：40～70Hz，适应电网波动。

- 输入额定电压‌：380/400/415VAC（线电压）。

- 输出功率因数‌：应不低于0.99。

- ‌输出电压精度‌：±1%（380/400/415VAC）。

- 输出‌波形失真‌：线性负载下THDV<1%。

- 系统效率‌：应不低于96%（双变换模式），ECO模式效率应不低于99%。

- 电池配置：应支持电池灵活配置，单节电池故障可独立更换，无需整组替换。

- 工作温度：0~40℃。

- 智能管理：应支持远程管理与报警。

- 卫星终端设备

提供10台卫星终端设备，支持用于在海上风电场站运维、检修时的通信，其主要技术指标如下。

卫星终端设备配置应不低于：

- 屏幕： 尺寸应不低于6.8英寸 类型：曲面屏玻璃 材质：钢化玻璃。

- 后置摄像头：应不低于5000万（超聚光伸缩）、应不低于4000万（超广角）、应不低于5000万（超聚光微距长焦） 前置摄像头：应不低于1300万（超广角），电池容量：应不低于5200mAh（典型值）。

- 电源：应不低于80W无线超级快充。

- 通信技术：支持通话骚扰拦截 北斗卫星消息 天通卫星通信 特色功能：隐私空间NFC。

- 24寸显示器

提供16块24寸的显示器，部署在海上风电场站的集控大厅，应支持对大屏进行调度维护，其主要技术指标应不低于要求。

- 分辨率应不低于2560×1440。

- 刷新率应不低于75Hz（max）。

- 面板尺寸应不小于23.8。

- 面板类型：IPS。

- 屏幕比例：16:9。

- 对比度应不低于1000:1。

- 响应时间应不高于5ms。

- 亮度：250cd/m2。

- 接口应至少包括1×HDMI2.1，1×DP1.4，1×Type-c(65W)。

- 智慧屏

提供2台智慧屏，应支持在集控大厅进行展示使用以及后期日常的会议办公使用，其主要技术指标应不低于要求。

- 屏幕尺寸应不小于86英寸 分辨率应不低于4K。

- 触摸屏类型：红外触摸。

- 特性：内置蓝牙，内置摄像头，内置Wi-Fi，内置麦克风 ，内置扬声器。

- 拾音距离：应不低于8米。

- 摄像头数量：应不少于1个。

- 麦克风数量：应不少于6阵列。

- 语音交互终端

提供2套语音交互终端，应支持部署在海上风电场站的集控大厅，联合大屏进行语音交互，其主要技术指标应不低于要求。

- 功能：双喇叭低音振膜AI智能；语音交互功能，环绕式音效。

- 连接方式：USB Wi-Fi连接 蓝牙连接。

- 喇叭单元：双喇叭。

- 数字人立式大屏

提供1个数字人立式大屏，应支持部署在海上风电场站的集控大厅，具备对接大模型能力，进行大厅的演示和答疑，其主要技术指标应不低于要求。

- 应支持提供智能交互中数字分身动作根据数字分身拍摄形象训练生成，唇形和文字声音匹配，数字分身和背景融合自然，清晰度应不低于1080p。

- 提供智能交互能力，应支持后台提供多种知识库配置，应支持配置中英双语。

- 应支持基于已有训练数字分身形象模型和声音模型，结合知识库，可与用户进行实时对话。

- 移动运维平板

提供4台移动运维平板，其主要技术指标应不低于要求：

- CPU：单颗CPU核心数应不低于8核，主频应不低于2.4GHz；CPU产品系列≥N-1代（N为CPU所属厂家最新代系列产品）。

- 运行内存：应不低于32GB。

- 硬盘容量：应不低于1TB。

- 屏幕：应不小于11英寸，屏幕分辨率应不低于2560*1664。

- 电池：应不小于70Wh，应支持不低于100W快充。

- 网络类型：应支持WIFi无线局域网。

- 配备原装手写笔和键盘。

- 外观颜色：黑色。

- 三年免费整机硬件保修。

- 工作站

提供两台工作站，安全三区，其主要技术指标应不低于要求：

- CPU：采用安全可控架构，配置单路CPU、单颗CPU核心数应不低于16核、主频应不低于2.5GHz；CPU产品系列≥N-1代（N为CPU所属厂家最新代系列产品）。

- 内存：应不低于32GB。

- 硬盘：应不低于1TB SATA。

- 网口：应不少于2路1000Mbps网络接口。

- 显卡：1张显卡，应具备3D图形渲染的能力，单张显卡显存≥16GB（GDDR6，256位宽，带宽≥448GB/s）；采用安全可控架构。

- 电源：静电电源。

- 显示器：应不低于27寸显示器。

- 含安全可控操作系统及办公软件，3年原厂服务。

- 三年免费整机硬件保修。

- 屏柜

应配置不少于6面屏柜，应支持用于站端侧设备放置，屏柜要求为42U标准化机柜，机柜高2000mm，宽600mm，深1200mm，双路电源配电，每路供电应不低于10kW。

    - 设备安装布线技术要求

      - 工作范围

投标方应负责本项目范围内的软硬件安装部署至招标方在陆上集控中心数智化设备室，应负责数智化设备室内的布线及施工、设备安装、设备上架等工作。本规范所涉及的布线及硬件安装内容应至少包括：

- 本项目所涉及硬件的设备间子系统的硬件安装系统布线及施工。

- 其他为安装部署本项目硬件所涉及的光纤传输系统布线及硬件安装、建筑群主干布线及硬件安装、配线（水平）子系统布线及硬件安装。

      - 一般要求

投标方应按照《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）标准要求进行设计实施。

投标方应按照本技术协议的规定和适用的工业标准，参考招标方提供的厂区总布置图、现场房间的间隔、办公桌的布置、用户现场实际功能需求、装修等进行综合布线详细施工图设计，范围包括本项目范围内所有设备安装、网络连接布线和电源供电布线。

投标方应根据各建筑物的相关图纸（若需要）统计相关设备材料规格、型号、生产厂家，资料进度应满足土建专业设计和现场土建施工需求。投标方负责根据设计配合土建提出预埋管、暗盒资料，所有埋管和暗盒的施工由投标方施工单位负责。

为了保证全厂综合布线系统产品的兼容性、产品的质量、售后服务和便于维护，本项目综合布线系统主要设备（RJ45配线架、理线器、光纤配线架、光纤适配器、光纤跳线、光纤尾纤、六类模块、面板、六类跳线等）应选用国产优质品牌产品。综合布线所使用的端到端产品都必须是由同一家公司研制生产的，以充分保证产品优良的匹配性及性能的完整性。产品质量及系统应用应确保可靠。

系统应具备高速大容量的信息通信传输能力，满足项目全方位的业务应用支持，应支持高速计算机网络平台（主干万兆，桌面千兆）。

应具有高可靠性的结构化配线系统，具有开放式的结构，能与众多厂家网络传输及接入技术兼容，具有模块化、可扩展、面向用户的特点，遵从工业标准和建筑布线标准。

不仅应充分满足当前信息传输需求，而且能适应将来一段时间内的网络设备的升级与扩充。信息点的设定应统筹规划设计，并应至少具备扩展性。

用标准信息插座的布线系统能满足各种应用的要求，即任一信息点能够连接不同类型的终端设备，如计算机、打印机、电脑终端、电传真机、网络电话等。

      - 设备安装调试服务要求

投标方应与招标方协调供货时间，设备到货后，双方共同核查设备及相关备件的数量及外观完整性，并出具相关质量报告，并根据部署要求将设备安装至指定位置，位置需提前设计并与招标方沟通确认。安装完成后需进行通电测试，验证设备是否正常。

- 安装要求

- 投标方应根据本技术规范内容及自行设计方案，提供屏柜组屏安装方案，与招标方沟通确认后进行安装。

- 调试要求：

- 单体硬件调试​

硬件单体调试应至少包含：对服务器、存储设备等算力设备进行硬件安装检查，确保设备型号、配置符合设计要求，各部件连接牢固，无松动、损坏现象；对网络交换机、防火墙等网络与安全设备进行端口测试，验证端口的连通性、速率、双工模式等参数是否正常；检查UPS电源设备的输入输出电压、电流、频率，电池容量、充放电性能等，确保在电源中断时能为机房设备提供可靠电力保障；检测冷却系统的制冷、制热、加湿、除湿功能，以及温湿度传感器的准确性，维持机房环境稳定。​

- 单体软件调试​

软件单体调试应至少包含：安装操作系统、数据库系统、监控软件等系统软件和应用软件；对操作系统进行安全配置，关闭不必要的服务和端口，设置用户权限，安装系统补丁；对数据库进行初始化配置，创建所需的数据库、表空间、用户等，测试数据的存储、查询、更新、删除功能；调试监控软件，确保其能准确采集机房设备的运行状态、性能参数等数据，并实时显示和记录。​

- 陆上集控中心系统内部联调​

与陆上集控中心联调应至少包含：对陆上集控中心的消防灭火系统、通风空调系统、计算机监控系统、二次系统、智能辅助监控系统、一次设备在线监测系统、智能巡视终端及视频存储等进行联调，确保各系统之间的数据共享和交互正常，包括SCADA采集的数据能准确传输至EMS系统进行分析和处理、信息安全系统能对各系统的通信数据进行有效的安全防护、测试陆上集控中心各系统的联动控制功能，如在发生设备故障时，各相关系统能自动触发相应的报警、控制和处理流程，实现对海上风电项目的一体化监控和管理。

- 与风机联调​

与风机联调应至少包含：通过SCADA系统向风机发送控制指令，验证风机是否能准确响应指令，同时检查风机反馈的状态信息（如转速、功率、故障信号等）是否能实时、准确传输至集控中心；测试风机与陆上集控中心之间的数据传输稳定性，模拟网络中断、信号干扰等异常情况，检查数据恢复传输的能力和准确性；对风机的远程监控功能进行调试，确保陆上集控中心能够对风机进行全方位、实时的监控和管理。​

- 与海上电气平台联调​

与海上电气平台联调应至少包含：验证陆上集控中心与海上电气平台（包括海上升压站、海上无功补偿站）之间的通信链路，检查通信速率、误码率等指标是否符合要求；测试海上电气平台的电压、电流、功率等电气参数向陆上集控中心的传输准确性，以及陆上集控中心对海上电气平台设备的远程控制功能；模拟海上电气平台的故障场景，检查陆上集控中心的故障报警、分析和处理功能是否正常。​

- 与海上监测系统联调​

与海上监测系统联调应至少包含：验证陆上集控中心与海上监测系统之间的通信链路，检查通信速率、误码率等指标是否符合要求；测试海上监测系统的电压、电流、功率等电气参数向陆上集控中心的传输准确性，以及陆上集控中心对海上监测系统设备的远程控制功能；模拟海上监测系统的故障场景，检查陆上集控中心的故障报警、分析和处理功能是否正常。​

      - 光纤传输系统

选用原则：必须符合国家标准（GB 50311-2007）的要求，即多模光缆传输距离限值为2000m；单模光缆传输距离限值为3000m。同时还应按设备对传输速率的支持能力来选用光缆。当传输距离超过此限值时，应考虑采用特殊措施，以满足网络的需求。

多模光纤，芯线标称直径为62.5/125μm；并应符合《通信用多模光纤系列》GB/T 12357标准的规定。单模光纤，芯线应符合《通信用单模光纤系列》GB/T 9771标准的规定。投标方应详述各设备的设置方案、功能配置，并提供相关的详细样本。

各种光缆的接续应采用通用光缆盒，为束合光缆、带状光缆或跨接线光缆的结合处提供可靠的连接和保护外壳。通用光缆盒提供的光缆入口应能同时容纳多根建筑物光缆。

光缆线路路由的选择，应符合信息网发展规划的要求和城市建设主管部门的规定，考虑管道路由和道路状况等因素，并应满足下述要求：

- 光缆路由短捷安全，施工维护方便。

- 用户分布集中的区域。

- 扩建光缆时，应优先考虑在不同道路上扩增新路由。

- 光缆线路可采用管道敷设方式，也可采用架空方式。

- 采用管道建筑方式的光缆线路，当管孔直径远大于光缆外径时，应在原管孔中采用多根子管道。子管道的总外径应不超过原管孔内径的85%；子管道内径应小于光缆外径的1.5倍。

      - 总体网络建设

详细设计：投标方应按照本技术协议的规定和适用的工业标准，根据本技术规范内涉及软、硬件内容，参考招标方提供的网络架构图、数智化设备室初步设计套图以及用户现场实际功能需求、装修等进行综合布线二次优化的详细施工图设计，并提供适合本工程完整的综合布线系统。根据二次设计配合土建提出预埋管资料，资料进度应满足土建专业设计和现场土建施工需求。投标方应注意报价的包容性。

网络协议：应支持IEEE 802.3u千兆位以太网标准，IEEE 802.3百兆位以太网标准。

传输介质：千兆位主干应采用单模光缆；百兆位主干应采用单模光缆；数据信息和语音信息布线应采用六类（8芯）非屏蔽双绞线。

网络结构：应采用星形混合结构。

综合布线产品：综合布线所使用的端到端产品应由同一家公司研制生产的，以充分保证产品优良的匹配性及性能的完整性。产品应提供至少15年的质量及系统应用保证。

综合布线应计算所有路由配备的管、槽、机柜（配线箱）等辅材。系统配置必须为端到端的链路，即必须配备所需的跳线。

关于信息点（语音点）设置的要求：信息点应全部敷设到指定位置。

应提供所使用的布线机具及测试设备配备情况及型号。缆线终接（包括8位模块式通用插座、配线部件、光纤插座、各类跳线）随工检验。

按本规范规定的项目进行并完成系统测试（工程电气性能测试、光纤特性测试）。竣工必须提供竣工图及技术文件。

信息面板应采用六类千兆模块。网络传输速率达到千兆/秒。

投标人应与该项目其他控制系统供货商密切配合，负责在适当地点设置电信设备和计算机网络设备，以及建筑物配线设备，进行网络连接工作。

      - 配线（水平）子系统

配线（水平）子系统应由工作区的信息插座、信息插座至楼层机柜（配线箱）配线设备的配线电缆或光缆、配线设备和跳线等组成。

配线子系统应采用4对对绞电缆，应在设备间的配线设备上进行连接。配线子系统的配线电缆不应超过90 m。

配线电缆应采用普通的综合布线铜芯对绞电缆，在必要时应选用阻燃、低烟、低毒等电缆。

配线设备交叉连接的跳线应选用综合布线专用的插接软跳线。1条4对对绞电缆应全部固定终接在1个信息插座上。

配线箱应为铁制，带门和锁。配线器的接线端与信息插座之间均为点到点连接，配线架与交换机之间可根据实际开通用户量使用RJ45-RJ11跳线连接，任何改变系统的操作（如增减用户，用户地址改变等）都不影响整个系统的运行。使系统具有极强的灵活性，同时为系统线路故障检修提供极大的方便。

配线箱与光纤接续箱之间的分支六类双绞线主干应打在接线端上，以便配线（水平）布线子系统与建筑群主干布线子系统的缆线连接。

      - 设备间子系统

设备间是在大楼的适当地点应设置电信设备和计算机网络设备，以及建筑物配线设备，进行网络管理的场所。对于综合布线工程设计，设备间主要安装建筑物配线设备（BD）、电话、计算机等各种主机设备及引入设备可合装在一起。

设备间内应设置标准机柜。设备间内的所有总配线设备应采用色标以区别各类用途的配线区。

设备间面积约为70-80平方米。设备间应具备的物理环境：温度18～25度之间，防尘、防潮且具有良好通风性，具备可靠的电源供电能力。地板具有500KG/平方米以上的承载力。可靠的接地保护系统，该地线接地电阻要小于1欧。零地电压<1伏。

设备间具体设计应以项目开始后由招标方提供相关资料为设计依据。

设备间布线安装应符合法规要求的消防系统。耐火等级应符合现行国家标准《高层民用建筑防火规范》《建筑设计防火规范》及《计算站场地安全要求》的规定。

设备间的装机应在室内装修、空调设备系统和电气照明工作后进行。设备间内的装修应满足工艺要求，经济适用。若根据设备、环境要求需设活动地板时，活动地板应作防静电处理。

      - 建筑群主干布线子系统

建筑群综合布线中的主干线子系统是指从网络控制中心至各建筑物（或建筑群）间的主要线缆，它的主要功能是把网络控制中心信号传送到设备间的配线设备，再传送到用户的信息模块上。在建筑物综合布线中，主干线应支持和满足当前的需要，同时，应能够适应未来的发展。

建筑物之间的线缆应采用地下管道或电缆沟的敷设方式。设计时应预留备用管孔，以便扩充使用。管道所埋设的深度要求应至少离地面50cm，或者应遵循有关市话线路的各项设计规定，并应符合相关规范的规定。

当采用管道敷设时，应做好路由标志，缆线应做好保护。线缆引入大楼时，入口处应做好铁管保护。如果在同一沟内埋入了其他的图像、监控电缆，应设立明显的共用标志。

本项目工程干线子系统的介质应选择单模光纤。光缆与光缆间应用熔接方式连接以减少损耗，熔接损耗要求应小于0.1dB。光纤应全部熔接到SC耦合器上，以方便管理和将来的连接。

建筑群和建筑物的干线电缆、主干光缆布线的交接应不高于两次。

室外布置的盘柜、箱、接线盒等应采用316L不锈钢材质，壁厚应不低于2.5mm。

      - 电源、电气防护及接地

设备间安放的计算机主机，接入网络设备及必要的转换设备对交、直流电源提出的要求，应按照计算机主机电源要求进行工程设计。

设备间设备应有独立、可靠的交流220V、50Hz电源配电线路。电源插座应统一遵从“左零右火”规则。不要用邻近的照明开关来控制这些电源插座，减少偶然断电事故发生。

周围环境存在电磁干扰时，布线电缆应采用屏蔽防护措施，以抑制外来的电磁干扰。

在设备间都应提供合适的接地端。机架、列架应用直径4mm的铜线连接至接地端，干线交接间应把电缆的屏蔽层连至合格的楼层接地端，屏蔽层在各楼层的接地，都应采用直径4mm的铜线把干线电缆的屏蔽层焊接到合格的楼层接地端。

环境保护要求：易燃的区域光缆，应采用防火和防毒的电缆；相邻的设备间应采用阻燃型配线设备。对于穿钢管的电缆或光缆应采用普通外护套。

布线系统与其他干扰源的间距应符合下表的要求：

表7.2-1 布线系统与其他干扰源的间距表

| 其他干扰源 | 与宽带接入系统接近状况 | 最小间距（cm） |
| --- | --- | --- |
| 380V以下电力电源<2 kVA | 与缆线平行敷设 | 13 |
|  | 有一方在接地的线槽中 | 7 |
|  | 双方都在接地的线槽中 | 注1 |
| 380V以下电力电源2-5 kVA | 与缆线平行敷设 | 30 |
|  | 有一方在接地的线槽中 | 15 |
|  | 双方都在接地的线槽中 | 8 |
| 380V以下电力电源>5 kVA | 与缆线平行敷设 | 60 |
|  | 有一方在接地的线槽中 | 30 |
|  | 双方都在接地的线槽中 | 15 |
| 荧光灯、氩灯、电子启动器或交感性设备 | 与缆线接近 | 15-30 |
| 无线电发射设备（如天线、传输线、发射机等） 雷达设备其他工业设备（开关电源、电磁感应炉、绝缘测试仪等） | 与缆线接近。 | ≥150 |
| 配电箱 | 与配线设备接近 | ≥100 |
| 电梯、变电室 | 尽量远离 | ≥200 |

注1：双方都在接地的线槽中，且平行长度小于10cm时，最小间距可以是1cm。

注2：电话用户存在振铃电流时，不能与计算机网络在同一根对绞电缆中一起运用。

配线柜都应单独布线至接地体，接地导线的选择应符合下表的规定：

表7.2-2 接地导线规格清单

| 名称 | 接地距离≤30m | 接地距离≤100m |
| --- | --- | --- |
| 接入自动交换机的工作站数量（个） | ≤50 | >50,≤300 |
| 专线的数量（条） | ≤15 | >15,≤80 |
| 信息插座的数量（个） | ≤75 | >75,≤450 |
| 工作区的面积（平方米） | ≤750 | >750,≤4500 |
| 配线室或电脑室的面积（平方米） | 10 | 15 |
| 选用绝缘铜导线的面积（平方米） | 6~16 | 16~50 |

环境保护要求：易燃区域光缆，应采用防火和防毒的电缆；相邻的设备间应采用阻燃型配线设备。对于穿钢管的电缆或光缆可采用普通外护套。

      - 标记管理规定

布线系统涉及的所有组成部分都应有明确的标识。它们的名字、颜色、数字或序号及相关特性所组成的标识应可方便地互相区分的。

在各设备间（配线箱）管理点，应根据应用环境用明确中文标记插入条来标出各个设备，如光纤接续箱、配线器等。

跳线区应有良好的、明确的中文标记系统，如分区（分区号）、建筑物名称（代号）、交换机（集线器）号、楼层号、房间号、流水号等。

配线设备布线标记方法应按照以下要求设计：在机柜（配线箱）配线设备的标签条上用编号标明相应位置对应的信息点编号，并登记注册。每个光纤接续箱、光纤配线架上方贴以写有上述光纤点编号的标签。并应在明显位置标明每芯光纤的衰减系数。

信息点编号规则。布线系统中应采用统一信息点编号规则，每个编号唯一地标识一个信息点，与一个信息插座对应，也与一条配线（水平）电缆对应。在需要标识接口类型的场所，还应在每个插座上应用中文明确标明“语音”“数据”字样。具体规则与招标方协商进行。

每个分支主干双绞线的两端及配线架的标签条上应用相对应配线箱号，备用线配线箱号后加“备”字。以上标记规定应符合 《GB 50311-2016	综合布线系统工程设计规范》。

- 系统维护与网络安全要求

  - 系统维护要求

    - 总体要求

系统维护应包括组织、人员、菜单、权限等功能。

系统涉及的所有信息都必须进行统一编码和规范，用以提高信息对企业的全面性价值。

完全集成一体化的结构，统一用户、统一权限、统一流程。

为用户提供个性化的任务系统，帮助用户快速直接地发现自己需要做的工作，并直接进入相应的任务处理系统。

提供可靠、方便的数据备份和恢复功能。

所提供的产品模块化程度高，并提供接口，易于与第三方应用软件相互交换资料。

系统能够从整个系统的对象安全及数据安全性两个方面进行合理的设计，以保证系统、数据的安全性。

系统界面简洁、精美，操作灵活、简便，用户友好。所有应用软件系统的提示信息均应为中文显示。所有模块的菜单、记录、工具条等必须有统一的图形界面风格和统一的操作习惯。

操作难易度：

统一界面下的统一操作方法。对于一致的界面，其菜单、工具条、子窗口的弹出等使用方式要一致。

录入的各类信息要在系统中充分共享，做到少录入、多处理；屏幕上要尽量一次显示足够的相关信息，做到尽可能少的屏幕切换和导航；从当前屏幕，应该可以直接导航到相关的屏幕上。

用户操作错误时，能够给出正确的反馈，帮助用户独立处理错误。

系统可靠性：

采用安全可控、可靠性高的数据库，确保事务处理和数据库的完整性。数据库完整性规范的使用贯穿于系统的全部应用模块中。

主服务器宕机时，可实时地切换到备用服务器上，用户的应用应该不受影响。

客户机宕机时，应该具备事务回滚、记录锁定等功能，确保用户已保存的数据不会遭到破坏。

系统没有明显和可能导致严重后果的错误。

系统运行稳定，不会因长时间使用或调用屏幕太多等因素导致故障。

    - 系统总体配置要求

角色管理：提供角色新增、角色修改、角色删除功能。

角色授权：角色授权包括菜单权限、功能权限、数据范围约束权限、数据操作访问权限。

菜单管理：实现菜单定义、修改、删除。

功能管理：对系统中的所有功能进行统一管理，包括功能新增、修改、删除等功能。

机构管理：系统提供对企业组织机构维护管理。支持多组织管理。

员工管理：对系统中的操作用户进行管理。

员工授权：给员工授权是通过给员工指定所属角色的方式完成的。一个用户可以拥有多个角色。

应用配置：配置系统应用运行时所需的参数，例如：系统的应用路径、系统日志参数、应用中所使用的触发器、定时器等。

监控信息：监控系统的运行状况。

    - 系统运行日志维护

日志管理：查看系统运行的系统日志以及用户使用系统的审计信息。

系统日志：用于查看系统运行日志。

用户访问监控日志：用来查看用户访问系统的监控信息。

    - 系统备份和恢复策略

系统备份与恢复：系统支持按不同时间周期进行备份/恢复。

    - 权限管理要求

本项目所涉及的全部信息化系统，应至少采用双因素认证（密码+验证码），密码复杂度不少于18位，包含至少四种字符类型：大写字母、小写字母、数字以及特殊字符；应与招标人集团侧的统一身份认证IAM系统集成，实现组织、人员、账号的统一管理和统一认证，并基于IAM的技术路线实现单点登录。

系统支持基于角色和基于资源的授权方式：支持用户到角色的映射，并采用角色的身份来控制对特定操作的访问权，并支持层次化、结构化和区域化的角色设定；系统内所有的资源都应是受保护的，系统能够通过相应的机制决定哪些角色允许访问哪些资源和哪类操作。

系统需要有对数据源和关键操作（如授权操作）进行追踪的能力；如果系统能提供授权的审核机制，请加以说明。

系统支持分级授权能力，既能够满足电厂独立权限控制需要，也能够满足给集团用户进行授权。

本项目涉及控制部分的系统，应设置四个层级权限，参考为操作员级，班长/值长级，工程师级，系统管理员级，执行操作时必须执行确认后再执行操作，不可直接动作。

  - 网络安全要求

    - 一般要求

海上风电场数智化基础平台及相关设备应符合《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》、GB/T22239-2019、国家发展改革委《电力监控系统安全防护规定》（2024年第27号令）、国能安全〔2015〕36号等网络安全防护的相关要求，满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的基本原则，确保海上风电场数智化基础平台的网络安全。

网络安全应至少满足以下要求：

I/II区平台及系统应满足等级保护三级的有关要求，Ⅲ/IV区平台及系统应满足等级保护二级的有关要求，部署防火墙、纵向加密装置、物理隔离装置等安全防护设备，保障数据安全传输，实现系统的边界安全。

安全区内部应按系统或功能模块细分安全子域，安全子域间应通过防火墙或其他逻辑隔离措施实现各安全子域间的逻辑隔离。

应减少和严控I区系统与其他系统的横纵向连接，通过设置交互缓冲区域等方式减少与其他系统或外界的直接接触点及暴露面。

生产控制大区系统横、纵互联交互的网络通信服务端应部署在低安全区，低安全区的业务不应主动连接高安全区的业务，下级系统不应主动连接上级系统，确保高安全区系统安全。

等保三级及以上系统、集权类系统设备应使用双因子或多因子认证方式登录，其中有一个因子为密码技术。

业务系统的数据库应部署于后端网络，不应与系统的Web发布、对外通信等功能共用服务器。

生产控制大区系统访问方式应采用C/S方式。提供文件交互服务的应采用安全加密协议。不应使用Telnet、FTP、HTTP等高风险协议。

应采用经国家安全认证的安全可控操作系统、数据库和中间件。

应满足对应等级保护和密码应用等关于物理场所、关键区域、机柜和主机等物理安全防护要求，确保物理安全。

应按南方电网相关规范要求接入电力监控系统网络安全态势感知系统（由招标人提供）进行网络安全监视和审计。

    - 生产区性能要求

本项目应严格遵循GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》等保三级技术要求，投标人应负责本项目范围内生产区的所有软硬件系统按招标人要求接入招标人的网络安全设备，接受安全监管。同时，投标人应配合招标人在本项目范围内生产区的所有软硬件系统（包括但不限于本技术规范中智能化厂级监控信息基础平台及其高级应用）等保三级测评的相关工作与问题整改，确保顺利通过等保三级测评。

网络安全指标应包括但不限于以下要求：

- 网络安全要求

核心网络设备应采用双机热备集群架构，关键链路冗余率应达到100%，VLAN隔离覆盖率应不低于95%。

- 主机安全要求

应具备启用多因素认证（动态口令+USB Key/指纹识别），口令复杂度不少于18位，包含至少四种字符类型：大写字母、小写字母、数字以及特殊字符。

关键服务器应采用双机热备架构，故障切换时间不大于30秒，数据同步延迟不大于50毫秒。

紧急、高危漏洞（CVSS评分≥7.0）修复周期应不超过24小时，中危漏洞修复周期应不超过48小时。

- 应用安全要求

渗透测试覆盖率应达到100%，中高危漏洞（CVSS评分≥4.0）修复率应达到100%。

- 数据安全要求

应采用本地增量备份（RPO应不超过1小时），备份介质应通过ISO 27001物理安全认证。应支持按不同时间进行数据恢复。

核心数据应采用国密算法进行加密存储。

    - 管理区性能要求

本项目应严格遵循GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》等保二级（指导保护级）技术要求，投标人应负责本项目范围内管理区的所有软硬件系统按招标人要求接入招标人的网络安全设备，接受安全监管。同时，投标人应负责承担本项目范围内管理区的所有软硬件系统（包括但不限于本技术规范中生产管理高级应用、源网协同与智能巡视高级应用、三维可视化运行监视系统、移动应用APP、硬件基础设施与安装调试服务等）等保二级测评相关的全部费用，并顺利通过具备CNAS资质的第三方测评机构等保二级认证和南方电网公司网络安全测评。

- 网络安全

核心网络设备采用链路聚合（IEEE 802.3ad）或主备模式实现基础冗余，链路冗余率应不低于80%。

- 主机安全

启用强身份认证，口令复杂度应不少于18位，包含至少四种字符类型：大写字母、小写字母、数字以及特殊字符。

关键服务器应具备基础备份能力。

紧急、高危漏洞（CVSS评分≥7.0）修复周期应不超过24小时，中危漏洞修复周期应不超过48小时。

- 应用安全

渗透测试覆盖率应不低于100%，高风险漏洞（CVSS评分≥7.0）修复率应为100%。

- 数据安全

采用本地备份方式，恢复点目标（RPO）应不超过2小时。应支持按不同时间进行数据恢复。

核心数据优先采用国密算法进行加密存储。

- 项目实施要求

  - 项目人员要求

- 项目负责人要求

应具有计算机软考高级资格证书或PMP项目管理师证书。（需提供职称证书，相关注册证书、执业/职业资格证书复印件及近3个月本单位社保证明复印件并加盖公章）。未经招标人同意，项目负责人在项目执行过程中不允许变更。

- 项目其他服务人员要求

- 能力要求：投标方派遣服务人员前，需经过招标方审查，未通过审查的招标方有权拒绝该人员进场；若投标方服务人员能力不足以承担本项目工作时，招标方有权要求投标方随时更换。

- 人员投入要求：投标方投入的服务人员必须满足本项目的工作需要。投标方服务人员投入不足以承担本项目工作时，招标方有权要求投标方随时增加服务人员数量，以确保按照招标方的要求完成任务。

- 人员管理要求：投标方应保证项目服务人员稳定，在未经招标方同意的情况下不得擅自更换人员，投标方需要更换人员时，应提前1个月向招标方申明原因，并同时提出新的符合要求的人选，经招标方进行人员简历审核，办理交接手续后方可更换。

- 驻场服务要求

- 投标方现场服务人员应具有下列资质：

- 遵守法纪、遵守现场的各项规章和制度。

- 有较强的责任感和事业心，按时到位。

- 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近项目的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

- 身体健康，适应现场工作的条件。投标方要向招标方提供服务人员情况表。投标方须更换不合格的投标方现场服务人员。

- 现场服务人员的职责

投标方现场服务人员的任务主要包括系统安装部署、调试、试运行技术支持和参加项目验收。

在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方技术交底，讲解示范部署方案。

投标方现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出具委托书并承担相应的经济责任。

投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商。

- 驻场服务要求

- 现场服务计划

现场服务人员的目的是使所供系统安全、正常投运。项目服务方要派出合格的现场服务人员，派驻的服务人员应长期在深圳（含深汕合作区）或汕尾现场服务；项目服务方应提供位于深圳市范围内的厂内系统联调测试时所需要的场地、网络及相关设施设备，包括提供不低于100平方米的测试办公场地、联调测试服务器、测试软件等其他所必须的软硬件；投标方应配合招标方要求提供其他支持性技术服务；以上相关费用均由投标方统一负责。在项目服务方起始阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表。

- 驻场技术服务人员要求

表9.1-1 驻场技术人员清单

| 职责 | 资质要求 | 数量 | 服务内容 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1）具有良好的表达、沟通和协调能力，听从公司安排，服从领导指挥，具有独立工作能力。 2）有5年以上风电数字化项目经验或有作为需求负责人完成相关大型需求咨询工作经验的。 3）能胜任组织角色，具备带领团队完成工作的能力。 4）本科及以上学历，具备计算机软考高级资格证书或PMP项目管理师证书，有5年及以上软件开发或交付经验。 | 1人 | 1）主导制定项目计划、需求分析并监督执行，组织协调各方资源确保项目在规定的时间、成本和技术要求下完成。 2）负责与招标方、海上风电项目业主、设计院、风机厂家、监理等项目关系单位沟通协调，对接需求，并将需求转化落地。 3）负责制定并实施项目相关的技术、质量管理制度与流程，定期汇报项目进度、风险及应对方案。 | 项目实施期间需提供驻场服务，服务时间需满足9.3节中的第一阶段、第二阶段、第三阶段要求。 |
| 软件开发工程师 | 1）熟悉前后端分离开发，响应式布局，软件研发流程，有移动端（安卓、鸿蒙等）和PC端项目开发经验； 2）具备良好分析解决能力，能够主动分析并提升系统性能，充分的业务理解和数据库建模能力，以及高并发系统的性能调优能力。 3）具备良好的编码习惯，熟练使用前端常用开发及调试工具，具有独立的问题发现与解决能力。 4）对性能优化、安全技术、解决多浏览器兼容性和多终端问题有一定的经验，了解其基本原理且有实际项目应用经验。 5）本科及以上学历，具备中级软件工程师资质，有5年及以上软件开发经验。 | 4人 | - 负责按照招标方要求完成本项目智能化厂级监控信息基础平台与高级应用、生产管理高级应用、源网协同服务与智能巡视应用、三维可视化运行监视系统、移动应用 APP的定制开发与各模块功能联调。 - 负责按照招标方要求完成本项目与红海湾六海上风电风机、海上升压站/补偿站、陆上集控中心、深圳能源集团统建系统的数据接入规约开发、数据存储及高级应用实现。 - 负责按照招标方要求完成移动端的定制功能开发。 | 项目实施期间需提供驻场服务，服务时间需满足9.3节中的第一阶段、第二阶段要求。 |
| UI设计师 | 1）精通Photoshop、Dreamweaver、Flash、Illstrator等软件； 2）精通Html、DIV+CSS布局，熟悉javascript，掌握W3C标准及各种浏览器兼容； 3）熟悉网页/APP设计，具有优秀的创意能力和素材获取能力，具有良好的美术基础，具有手绘经验； 4）对用户体验方面的理论有一定的了解和认识，具有丰富的网页设计和交互设计经验； 5）本科及以上学历，美术、设计或计算机相关专业，具有3年以上软件行业美工设计工作经验。 | 1人 | - 负责按照招标方要求完成本项目的大屏展示系统和三维可视化运行监视系统人机交互和界面设计、各类功能子系统的人机交互和界面设计。 - 负责按照招标方要求完成本项目的移动APP人机交互和界面设计。 | 项目实施期间需提供驻场服务，服务时间需满足9.3节中的第一阶段、第二阶段要求。 |
| 软件测试工程师 | 1）能够根据需求说明书、设计文档、使用手册等文件，合理规划测试，编写测试计划；具有良好的测试习惯，能独立设计测试用例，根据测试结果，撰写测试报告和测试总结文档，协助开发定位相关问题。 2）本科及以上学历，有5年及以上软件测试经验。 | 2人 | - 负责本项目总体集成测试方案编制，项目集成测试内容需包括红海湾六海上风电项目风机、海上升压站/补偿站、陆上集控中心、深圳能源集团统建系统。 - 负责本项目总体集成测试环境搭建，测试场地在深圳。 - 负责本项目总体集成测试工作的执行，形成缺陷清单和测试报告，推动研发团队滚动完成问题闭环整改。 | 项目实施期间需提供驻场服务，服务时间需满足9.3节中的第一阶段、第二阶段要求。 |

  - 会议要求

- 技术联络会

为便于合同的执行、审查和系统详细设计方案的确定，投标方与招标方根据需要举行技术联络会，除按合同规定举行的技术联络会外，双方可以根据需要约定对方举行额外的技术联络会。

如果由于投标方的原因需要举行额外的技术联络会，那么投标方将承担招标方人员参加这些会议的相关费用

每次技术联络会招投标双方均签署会议纪要，纪要将视为合同的组成部分。

技术联络会举办地点、形式由招标方、投标方根据需求商议确定。

- 月度协调会

为了加强进度管理，协调系统开发过程中遇到的问题，招标方与投标方应按月举行月度协调会。

项目建设期间每月召开一次月度协调会，举办地点、形式由招标方、投标方根据需求商议确定。

  - ★项目进度计划要求

本项目服务时间为12个月，计划开工2026年1月1日，计划竣工2026年12月31日，具体开始时间以招标人通知为准。各阶段工作内容及进度要求如下表所示分三个阶段实施，投标方应对进度计划进行方案细化，并提出对应保障措施方案（包括但不仅限于以下工作内容）。

表9.3-1 项目实施进度表

| 项目阶段 | 工作内容 | 截止时间点 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 设计与开发 | 完成本项目所涉及软件系统的任务开发书、需求说明书、系统接口说明书、数据库设计、系统设计、概要设计、UI设计等设计工作，以及文档输出； 完成本项目所涉及硬件设备及相关辅材的深化设计工作及相关文档输出（含设备参数、品牌、数量、图纸等相关内容深化设计）； 完成本项目所涉及软件系统的接口、功能、系统软件等开发工作； 完成厂内集成联调硬件环境搭建，完成本项目要求的厂内集成联调测试工作； 完成系统集成、招标人第三方系统接口对接等工作； 开展知识产权申请、数据标准体系编制等工作，并输出阶段性文档； 完成本项目所涉及需提前部署至其他项目内容的沟通对接确认、采购、运输等工作，并配合其他项目完成安装、调试等工作； 提供数智化海上风电场建设的全面技术支持服务，包括招标人其余标段数智化建设的对接、监督、指导等技术支持服务。 | 2026年5月30日前 |
| 第二阶段 实施与上线 | 完成本项目所涉及硬件设备及相关辅材的采购、安全运输到场，并开展部署安装调试测试等工作； 完成本项目数智化设备室的施工工作，包括硬件安装、设备上架、线缆连接等工作； 完成本项目的软件系统现场部署实施工作，现场联调工作，在招标方全容量并网前21个自然日完成系统上线工作。 提供数智化海上风电场建设的全面技术支持服务，包括招标人其余标段数智化建设的对接、监督、指导等技术支持服务。 | 2026年8月10日前 |
| 第三阶段 试运行与验收 | 执行项目试运行，完成本项目所有测试、漏洞修复、功能完善，确保系统稳定可靠； 完成本项目服务内容的最终验收工作。 提供数智化海上风电场建设的全面技术支持服务，包括招标人其余标段数智化建设的对接、监督、指导等技术支持服务。 | 2026年12月31日前 |

  - 项目安装要求

所有国内、外设备应符合订货合同中规定的技术标准与要求，设备应有出厂检验记录与合格证书。在开箱检查和安装过程中，投标人应严格地按订货合同的规定检查所有供货设备，如发现问题应尽快通知招标人和监理人。

对于国际招标采购设备，投标人应在安装督导指示和监督下按照设计方提供的图纸和文件进行安装调试，安装工艺与质量应达到设备供货合同规定的技术标准。如设备供货合同没有规定技术标准，投标人应按监理人与国外供货商商定的标准执行。

对于国内采购设备、投标人应按有关国标、行业标准及制造厂的技术要求进行安装和调试，并达到其要求。

为了确保本项目设备安装质量，监理人将对投标人进行分期分项中间阶段检查，和设备启动运行检查，并有权要求投标人进行复核试验，投标人不得拒绝。这种检查和试验并不免除投标人对工作质量承担的合同责任。检查和试验的项目至少（不限于）应至少包括技术条款所述的全部检查验收项目。检查和试验所需的费用应列入报价中。

投标人在检查和试验前应向监理人提交检查、试验计划，该计划需经监理人核准后方能实施。试验计划应规定各项试验的顺序、准备工作及操作步骤和试验过程中的各项数据的设计值、判断标准等。

投标人在安装中所使用的各种检查、校验、试验仪表必须经过法定计量单位的标定，并在有效期内。测量仪表的精确等级高于被测对象的精度。

除供货商供货的设备外表已涂有效的保护层以外，凡由投标人负责安装的全部机电设备、装置性材料包括管道、通风管、管道附件，所有的支架、盘、柜等的保护层（如油漆等）和有效的保护措施均应由投标人负责实施，其费用摊入相应的设备安装费中，招标人不再另行支付。

  - 项目质量要求

中标方应严格按照本技术规范要求提供质量合格的软件产品，招标方有权对投标方提供的软件系统进行测试，如测试中出现不符合技术规范要求的严重质量问题时，招标方保留索赔权利。

如果合同软件在质保期内出现不符合合同或产品说明书所述软件功能标准或软件介质出现工艺或质量等问题，投标方应免费更换软件介质或修复软件缺陷。对于缺陷软件，招标方有权要求投标方采用补丁软件进行修复或提供升级软件予以更换或以退款方式进行处理。

在质保期内，如果投标方对合同软件在功能、运行维护等方面进行了技术改进，投标方应积极向招标方推广，并应免费向招标方提供与上述技术改进有关的详细技术资料。

  - 项目质保期要求

除本项目另有约定外，本项目范围内所采购的软件的质保期为正式上线投运且竣工验收合格后3年内，本项目范围内所采购的硬件的质保期为在正式上线投运且竣工验收合格后5年内。

  - 项目验收要求

    - 验收条件

中标方需满足以下条件，可向招标方申请项目验收：

- 应完成技术协议、合同及其他项目建设过程中双方同意的书面约定文件（如需求规格说明书等）中的项目建设内容；

- 应用软件在验收前需满足用户测试、第三方专业测评机构测试（功能、性能、安全）要求，并获取相应测试报告；

- 交付内容满足验收标准，具体标准见“9.7.2 验收标准”章节。

    - 验收标准

      - 硬件类验收标准

- 包装箱完好无损；

- 开箱检查，根据包装箱中的附件清单（有些在产品的随机说明书中），仔细核对附件清单，检查附件是否齐全；

- 开箱后检查设备表面有无划伤、破损、裂纹等瑕疵，设备品牌确认；

- 各种设备经加电试运行，状态正常；

- 检查硬件技术参数符合合同（技术协议）规定。

      - 网络验收标准

- 网络节点测试

- 加电测试：上电后，检测设备自检状态，标准指示灯显示正常，各模块指示灯正常，风扇运转正常，电源板开关正常；

- 电源冗余测试：断掉一个电源，检测设备是否工作；

- 系统测试：测试板级冗余（如配有冗余），部件状态是否正常。

- 系统配置及版本检测：检测系统版本及配置是否符合技术规范要求。

- 网络测试

- 全网互通测试（路由器）

测试目的：测试每台路由器与全网其他路由器的连通性；

步骤：使用ping命令，ping全网其他路由器；

标准：ping通全网其他路由器，ping1000次以上，成功率98%以上为正常。

- 全网互通测试（交换机）

测试目的：测试每台交换机与全网其他交换机的连通性；

步骤：使用ping命令，ping全网其他交换机 ；

标准：ping通全网其他交换机，ping1000次以上成功率98%以上为正常。

- 迂回路由测试

测试目的：断掉一条电路，检测交换机能否选择其他路径到达目的交换机；

步骤：断掉一条至目的交换机电路；使用ping命令，ping目的交换机；

标准：ping通目的交换机。

- 检测全网络由

测试目的：检查每台交换机/路由器的路由表是否正确；

步骤：检查路由器路由表；

标准：路由表正确。

- 网络功能测试（大数据流量测试）

测试地点：A->B；

测试目的：测试网络传输性能；

测试方法：FTP从A向B传一个1000M的文件；

传输结果：传输速率100MB/s。

- 网管测试

- 拓扑一致性测试

测试目的：网管拓扑图是否与网络拓扑一致；

步骤：1.启动网管；2.网管拓扑图是否与网络拓扑一致；

标准：网管拓扑图与网络拓扑一致。

- 拓扑节点状态测试

测试目的：拓扑图中每一图标能否正确表示路由器的结构和状态；

步骤：用鼠标点图标；观察路由器的结构和状态；配置，修改和管理路由器；

标准：可进行正常操作和维护。

- 网络告警及事件测试

测试目的：测试网管能否报告事件及告警信息；

步骤：断掉中继；设备关电；插拔部件；

标准：能否报告事件及告警信息。

      - 软件项目验收标准

软件项目验收由中标方组织第三方软件专业机构进行软件安全测试，费用由中标方承担，中标方应满足招标方软硬件开发及统一验收标准规范，包括以下（但不限于）标准：

- 文档验收

表9.7-1 验收文档清单

| 文档编号 | 名称 |
| --- | --- |
|  | 项目开发计划 |
|  | 需求分析说明书 |
|  | 系统设计说明书 |
|  | 总体设计说明书 |
|  | 数据库设计说明书 |
|  | 功能、性能测试方案 |
|  | 功能、性能测试报告 |
|  | 项目实施报告 |
|  | 系统配置参数 |
|  | 系统管理维护说明书 |
|  | 用户操作手册 |
|  | 系统使用到的第三方产品的技术说明、维护文档 |

- 功能验收

提供功能测试报告。

- 安全测试

- 软件中的密钥是否以密文方式存储；

- 软件是否有留痕功能，即是否保存有用户的操作日志；

- 软件中各种用户的权限分配是否合理；

- 安全扫描是否未扫描出任何安全漏洞及隐患。

- 文档测试

- 操作、维护文档是否齐全、是否包含产品使用所需的信息和所有的功能模块；

- 用户文档描述的信息是否正确， 是否没有歧义和错误地表达；

- 用户文档是否容易理解， 是否通过使用适当的术语、图形表示、详细地解释来表达；

- 用户文档对主要功能和关键操作是否提供应用实例；

- 用户文档是否有详细的目录表和索引表。

- 用户验收测试（UAT）

- 测试用例不通过数的比例〈 1.5 %；

- 不存在错误等级为1的错误；

- 不存在错误等级为2的错误；

- 错误等级为3的错误数量≤5；

- 所有提交的错误都已得到更正。

表9.7-2 错误等级表

| 严重级别 | 描述 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1－严重 | 导致系统崩溃、异常死机、服务停止、数据库混乱及系统不能正常运行，不能进行安装等。 | - 功能引起系统崩溃 - 由于程序所引起的死机，非法退出 - 死循环 - 数据库设计未达到第三方的要求或需求规格说明的要求 - 因错误操作迫使程序中断 - 数据丢失、数据严重计算错误 - 错误产生的影响波及面广并且隐蔽性高 - 数据库发生死锁。 |
| 2－关键 | 需求说明书中要求的重要功能没有实现。重要功能未实现、不完整、功能出现问题并导致其它功能及模块出现问题。 | - 主要功能遗漏 - 程序接口错误数据库的表、业务规则、缺省值未加完整性等约束条件 - 规定的功能没有实现或不完整、设计不合理造成性能低下影响系统的运营 - 异常的操作和数据导致系统产生严重的处理错误 - 系统功能实现可能出现由于缺乏处理规则导致产生业务脏数据 - 严重的数据错误，如金额、关键信息等 - 工作流错误 - 提交给客户的重要文件，包含但不局限于信函、保单、批单、短信、凭证、通知书等打印内容、格式错误。 |
| 3－一般 | 功能存在缺陷存在数据控制错误影响单个功能运行的问题。 | - 非重要功能缺失 - 健壮性不强，如非常规操作会导致在运行期间所执行任务的实际结果与预期的结果有差别 - 轻微数据错误。 |
| 4－轻微 | 不影响业务运行的功能问题对非法数据没有进行有效控制功能可以进一步改进。 | - 操作界面错误包括数据窗口内列名定义、含义是否一致 - 简单的输入限制未放在前台进行控制 - 删除操作未给出提示 - 数据库表中有过多的空字段 - 不影响业务运营的功能/性能问题 - 由于不充分的数据引起的不正确或不精确如数据的有效数字太少不足以做精确的计算 - 错别字。 |
| 5－微小 | 建议性缺陷满足需求功能，使用不方便、不合理、界面不友好或风格不统一提示内容错误或不完整。 | - 界面不规范 - 辅助说明描述不清楚 - 界面风格不易于操作 - 输入输出不规范 - 长时间交易处理未给用户提示 - 提示窗口文字未采用行业术语 - 可输入区域和只读区域没有明显的区分标志。 |

      - 商用软件验收标准

- 外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件和开发工具符合知识产权相关政策法规的要求。

- 软件版本、授权许可、用户数许可等符合合同要求。

- 软件介质与说明书齐全，包装齐整。

  - 交付物要求

- 技术资料交付要求

投标方在服务工作中的技术资料交付物主要内容如下（不限于），提供的技术文档和资料均应以纸张和光盘和U盘为载体，文件格式为Word文档或其他可视化、未加密的文件。

表9.8-1 项目交付物清单表

| 序号 | 交付物名称 | 交付物说明 | 文档格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总体计划 | 确认项目计划表，明确每个阶段的工作内容、工作任务和交付物 | Excel进度计划 |
| 2 | 应用方案 | 应用方案描述 | Word |
| 3 | 需求规格说明书 | 软件系统功能、界面等方面需求的文档 | Word |
| 4 | 设计文档 | UI设计、数据库设计、架构设计。 | Word |
| 5 | 测试报告 | 平台的测试内容、测试方法、测试结果等报告。 | Word |
| 6 | 用户手册 | 用户使用操作说明，能够指导用户使用系统 | Word |
| 7 | 验收报告 | 包括工作开展情况、交付情况、项目工作总结等 | Word |
| 8 | 数据标准 | 数智化风电场数据建模标准，包含系统对下隔离设备接入及对上各类系统通信的数据标准。包含本系统接入的结构化、半结构化、非结构化的全部数据。 | Word |
| 9 | 多码联动方案 | 数智化风电场多码联动方案，包括数智化风电场KKS编码与（固定）资产编码、物资编码（应满足招标人集团物资管理编码要求）、设备编码（物理设备编码）等编码的联动方案。 | Word |

- 知识产权交付要求

中标方应提供本技术规范要求的完整可靠系统，提供系统全套需求、设计、开发、测试、部署、实施以及运维等各阶段的详细文档，且在运维期间的系统、文档修改也需要及时与招标方进行同步直至运维期结束，并保证无任何知识产权纠纷，如有相关纠纷则由中标方承担全部责任和造成的损失。

中标方应提供知识产权，包括完成三大检索（SCI、EI、ISTP）或中文核心期刊论文发表不少于1篇，在项目终验前需提供期刊录用通知；完成发明专利受理不少于2项；完成实用新型专利授权不少于5项；完成软件著作权授权不少于2项。中标方应提前规划好本项目知识产权计划，确保项目结项时完成相应知识产权内容与要求。

中标方对以上任何论文、专利、软件著作权等知识产权负有保密的责任，保证资料不泄露。

项目拟采用与境内企业合作的研发模式，项目所开发新增的源代码及与新增源代码关联的知识产权由招标方和最终用户与合作单位共享。

本项目所涉及的全部源代码应能够出具第三方权威机构出具的源代码审计报告。

- 知识成果权属要求

本项目开发形成的专利、专有技术权利的权属按以下方式执行：本项目的专利申请权利归招标方及招标方上游最终用户享有，专利申请费由投标方承担，维护费用由招标方承担。未经招标方许可，投标方不得公开本项目项下的开发成果，不得将本项目下的技术申请专利，不得向第三方许可、转让或泄露本项目项下的专有技术。知识成果署名具体与招标方沟通商量后确定。

本项目形成的论文发表时，须按招标方要求确定论文作者；项目参加人员个人发表有关项目成果内容的论文须征得招标方同意。

基于本项目成果进行有关科技奖励申报，由牵头组织单位和第一完成单位具体与招标方沟通商量后确定，投标方应配合招标方完成相关奖励申报。投标方参与项目的人员享有成果署名的权利。

本项目中智能化厂级监控信息基础平台与高级应用、生产管理高级应用、智能巡视系统、三维可视化运行监视系统、移动应用APP软件的既有知识产权采用授权方式给予深圳能源集团股份有限公司及其下属企业永久非独占的使用权，不收取其知识产权使用费用和软件授权费。

  - 培训要求

投标方必须在系统部署、调试、试运行过程中现场提供分别针对系统管理人员、应用管理人员的培训。

投标方的培训教员应是项目组成人员并具有扎实的理论基础知识及实际工作经验，必须具备熟练的中文会话和书写能力。

投标方必须为所有受训人员提供培训教材，所有的资料必须是中文书写。

投标方应提供满足系统建设、管理、维护等要求的技术培训服务，根据项目的不同实施阶段和不同培训对象提供不同培训内容，以达到培训目的。

  - 售后服务要求

投标方必须对招标方的后续开发实施工作提供售后服务和技术支持。

除本项目另有规定外，硬件设备质保期为60个月，软件系统质保期为36个月，自双方代表在系统验收单上签字之日起计算。

投标方必须提出质保期内的维护内容及服务方式、响应时间、范围（产品、技术、模块、部件），以及售后服务体系完善程度、技术支持人员的数量。

质保期内，投标方负责对其提供的产品免费提供包括但不限于软件升级包、升级服务、补丁包、现场支持、电话支持、网站支持以及相关技术文档等服务。

质保期内，投标方在新版本推出之前应在1个月内通知招标方，并提供介质及相关帮助文档，根据招标方要求配合升级工作。

投标方必须向招标方承诺技术后援支持，在质保期内向招标方免费提供7×24小时的原厂商技术支持服务。

招标方第一时间提出的故障请求1小时内如无法电话解决，必须在24小时内（本地）或48小时内（外地）派工程师到达现场进行处理。

- 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表10-1 投标单位技术差异表

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标方：               （盖章）

日  期：     年   月  日

附件一 交付清单

投标方应按不低于下表交付清单明细和数量提供，投标方可根据对本项目的整体理解，提供本项目的整体设计方案；投标方应根据本技术规范，完善并提供满足本项目需求的备品备件清单，费用由投标方统一负责。

| 序号 | 供货类别 | 设备类别 | 设备用途 | 设备数量 | 单位 | 安全分区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 智能化厂级监控信息基础平台－软件 | 生产区监控信息基础平台 | 技术要求详见2.2.1 | 1 | 套 | I/II区 |
|  |  | 管理区监控信息基础平台 | 技术要求详见2.2.2 | 1 | 套 | Ⅲ区 |
|  |  | 智能监盘高级应用 | 技术要求详见2.2.3 | 1 | 套 | Ⅲ区 |
|  |  | 智能告警高级应用 | 技术要求详见2.2.4 | 1 | 套 | Ⅲ区 |
|  |  | 智能分析高级应用 | 技术要求详见2.2.5 | 1 | 套 | Ⅲ区 |
|  |  | 商业版关系型数据库 | 满足安全可控要求；I/II区两套（一主一备） | 2 | 套 | I/II区 |
|  |  | 商业版时序数据库 | 满足安全可控要求；100个并发同时查询10个测点表的快照值，平均查询耗时在100ms以内；100个并发查询1个测点表的24小时原值，平均查询耗时在1s以内。极值查询200万点每秒，数据综合无损压缩率不低于30:1。I/II区两套（一主一备） | 2 | 套 | I/II区 |
|  |  | 热备软件 | 双机热备软件 | 2 | 套 | I/II/Ⅲ区 |
|  | 智能化厂级监控信息基础平台－硬件 | 实时采集与应用服务器 （安全I/II区） | CPU：采用安全可控架构，配置双路CPU、单颗核心数不低于32核、主频不低于2.5GHz；CPU产品系列≥N-1代（N为CPU所属厂家最新代系列产品）； 内存：≥128GB DDR4； 硬盘：≥1TB SAS，≥4*4T SATA ，RAID卡，支持RAID0/1/5/10； 网口：≥8路1000Mbps网络接口，支持IPMI2.0的远程管理； 电源：采用交流供电，冗余电源配置。 三年免费整机硬件保修。 含安全可控操作系统。 | 4 | 台 | I/II区 |
|  |  | 历史数据服务器 （安全I/II区） | CPU ：采用安全可控架构，配置双路CPU、单颗核心数不低于32 核、主频不低于2.5GHz；CPU产品系列≥N-1代（N为CPU所属厂家最新代系列产品）； 内存：≥128GB DDR4； 硬盘：≥1TB SAS，≥4*4T SATA ，RAID卡，支持RAID0/1/5/10； 网口：≥12路1000Mbps网络接口，支持IPMI2.0的远程管理； 电源：采用交流供电，冗余电源配置。 三年免费整机硬件保修。 含安全可控操作系统。 | 2 | 台 | I/II区 |
|  |  | 工作站 （安全I区） | CPU：采用安全可控架构，配置单路CPU、单颗CPU核心数应不低于16核、主频应不低于2.5GHz；CPU产品系列≥N-1代（N为CPU所属厂家最新代系列产品）。 内存：应不低于32GB。 硬盘：应不低于1TB SATA。 网口：应不少于2路1000Mbps网络接口。 显卡：1张显卡，应具备3D图形渲染的能力，单张显卡显存≥16GB（GDDR6，256位宽，带宽≥448GB/s）；采用安全可控架构。 电源：静电电源。 显示器：应不低于27寸显示器。 含安全可控操作系统及办公软件，3年原厂服务。 三年免费整机硬件保修。 | 2 | 台 | I区 |
|  |  | 以太网交换机 | 1）固定端口：配置≥48*10/100/1000BASE-T以太网端口，4*万兆SFP+，光模块满配。 2）包转发率：配置≥280Mpps。 3）交换容量：配置≥1.28T/12.8Tbps。 4）应支持并适配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余。 5）应支持MAC表项≥32K。 6）应支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术。 应支持数据面故障快速自愈DPFR。 8）应支持MacSec国密算法，并提供第三方测试报告。 9）CPU、LSW应采用国产芯片。 | 6 | 台 | I/II区 |
|  |  | 防火墙 | 4个10/100/1000M自适应电口和4个1000M光口进行网络通信，整机吞吐量（512字节）≥6Gbps，最大并发连接数≥2,000,000个，每秒新建连接数≥30,000个/秒，冗余电源AC220V，3年原厂服务。 | 4 | 台 | I/II区 |
|  |  | 正向安全隔离装置 | 满足安全可控要求，千兆正向普通型｜机架式，100/1000M Base-T网口/RS232串口/数据吞吐≥1000Mbps/双路冗余电源，支持 AC/DC/110V/220V。 | 2 | 台 | I/II区 |
|  |  | 反向安全隔离装置 | 满足安全可控要求，百兆反向普通型｜标准19英寸机架式，100/1000M Base-T网口/RS232串口/数据吞吐≥100Mbps/双路冗余电源，支持 AC/DC/110V/220V。 | 2 | 台 | I/II区 |
|  |  | 骨传导传感器 | 在8台示范风机上布置，每台风机主轴承外壁2个、齿轮箱外壁2个。 量程： ±50 g 灵敏度： 100 mV/g 频率响应： （±3dB）0.1Hz-13KHz 、（±5%）1Hz-10KHz 安装谐振频率：≥30kHz 冲击极限：5000g 横向灵敏度：≤5% 非线性度：≤1% 温度测量范围： -40 ~ 120℃ 工作环境： -40 ~ 120℃ 测振模组：压电 稳定时间： ＜4s 输出位置： 顶端 防护等级：IP67 安装方式：磁吸+黏胶、螺纹（1/4-28转M6） | 32 | 个 | - |
|  |  | 声纹采集装置 | 采集装置应具备将采集的数字声纹信号进行时域、频域和统计域分析和特征提取的能力，通过以音搜音检索引擎快速识别异常特征，结合小样本学习技术的自适应建模、少样本建模策略，生成独立的声纹监测模型（一机一模型）。 数据交互应遵循统一的通信协议和数据格式，并支持Modbus通信协议或其他标准协议（与招标方具体商定），满足第三方平台上传的功能要求。接收装置应具有远程重启功能，具备CMA/CNAS资质第三方检测机构出具的认证报告，主要技术参数应满足如下技术要求： 1. 通道采集：不少于4路音频数字信号通道，1路485信号传感接入； 2. 工作温度：﹣30 ℃~70 ℃，湿度小于90%（无凝结）； 3. 通讯方式：支持网线或WI-FI或4G或5G通信方式； 4. 供电要求：支持220VAC±10%，50Hz； 5. 防护等级：不低于IP51； 6. 连续通电：不低于72～168小时（常温）连续通电试验。 | 16 | 台 | - |
|  |  | 打印机 | 打印速度：每分钟34页（A4纸张），支持高速打印。 打印分辨率：最高打印分辨率应1200x1200dpi。 内存容量：标配内存256MB。 纸张处理能力：标配纸盒容量250张，多功能进纸30页，自动输稿器50页。 双面打印功能：支持自动双面打印。 网络连接：支持USB、以太网多种连接方式。 系统支持：支持国产操作系统和国际通用操作系统。 | 1 | 台 | I/II区 |
|  |  | 机柜 | 含KVM、温湿度控制器等所需各类配套设备。 应至少配置4个42U标准化机柜，机柜高2000mm，宽600mm，深1200mm，双路电源配电，每路供电不低于10kW。 | 4 | 面 | I/II区 |
|  | 生产管理高级应用 | 海上风电生产管理系统 | 海风数智平台门户 生产基础配置 运行管理 设备管理 工单管理 计划中心 出海调度管理 巡检管理 两票管理 缺陷管理 报表管理 智能仓储 生产预算管理 安健环管理 故障案例库 实验室功能 培训管理 多码联动 技术要求详见3.2.1和3.3 | 1 | 套 | Ⅲ区 |
|  |  | 海上风电气象服务应用 | 海洋气象预报展示及预警，技术要求详见3.2.2和3.3 | 1 | 套 | Ⅲ区 |
|  |  | 海上风电安全监管系统 | 安全监管大屏 船舶安全监管 人员安全监管 电子围栏警戒 VHF喊话 台风预警 视频监控 告警管理 技术要求详见3.2.3和3.3 | 1 | 套 | Ⅲ区 |
|  | OFD版式处理套件及档案管理系统设备 | OFD版式处理套件及档案整理设备 | OFD版式处理套件，至少包含文档网页轻阅读系统、文件转换迁移系统、智能文字识别系统，实现OFD版式文件的转换、阅读、OCR识别等功能，支持集群部署，技术参数要求详见3.2.4.1 | 1 | 套 | / |
|  |  |  | 光盘打印刻录系统，技术参数要求详见3.2.4.2 | 1 | 台 | / |
|  |  |  | 档案章打印机，技术参数要求详见3.2.4.2 | 1 | 台 | / |
|  |  |  | 智能页码打印扫描一体机，技术参数要求详见3.2.4.2 | 1 | 台 | / |
|  |  |  | 封面打印机，技术参数要求详见3.2.4.2 | 1 | 台 | / |
|  |  |  | 档案装订机，技术参数要求详见3.2.4.2 | 1 | 台 | / |
|  |  |  | 高速平板扫描仪，技术参数要求详见3.2.4.2 | 1 | 台 | / |
|  |  |  | 高拍仪，技术参数要求详见3.2.4.2 | 1 | 台 | / |
|  |  |  | 打印机复印扫描一体，技术参数要求详见3.2.4.2 | 1 | 台 | / |
|  |  |  | 标签机，技术参数要求详见3.2.4.2 | 1 | 台 | / |
|  | 智能巡视系统（包含硬件） | 智能巡视系统应用软件 | 含巡视数据采集与分析应用、巡视任务管理与监控应用、巡视结果确认与分析应用、智能联动与数据交互应用、无人机管理与控制应用等功能。 | 1 | 套 | Ⅲ区 |
|  |  | 网络硬盘录像机 | 接入路数：不低于128路； 硬盘接口：不少于24个SATA，单盘容量不小于20T； 多路回放：不少于16路回放； 网络接口：不少于4个。 | 2 | 台 | Ⅲ区 |
|  |  | 多旋翼无人机 | 抗风能力不低于12m/s（6级风）； 最远作业半径不低于5000m； 最大飞行时间不小于40分钟； 具体要求详见4.3.1节。 | 1 | 套 | Ⅲ区 |
|  |  | 长航时无人机 | 抗风能力不低于12m/s（6级风）； 最远作业半径不低于10000m； 最大飞行时间不小于90分钟； 应支持有线网络接入、4G/5G信号传输； 含无人机本体、机巢及附属设备，具体要求详见4.3.2节。 | 1 | 套 | Ⅲ区 |
|  |  | 长航时无人机保险服务 | 保险范围：设备财产险、第三方责任险、运输与安装险、误工险、专项附加险等保险。 保险期：年度理赔次数应不少于2次。 | 3 | 年 | / |
|  |  | 多旋翼无人机保险服务 | 保险范围：设备财产险、第三方责任险、运输与安装险、误工险、专项附加险等保险。 保险期：年度理赔次数应不少于2次。 | 3 | 年 | / |
|  |  | 无人机驾驶员执照培训取证服务 | 提供至少4人的无人机驾驶员执照培训，并取得无人驾驶航空器系统操作手合格证。培训取证服务费用包括但不限于培训费、材料费、考试费、报名费、场地费、设备使用费等其他与培训服务相关的所有费用。 | 1 | 项 | / |
|  | 源网协同 | 调度对象聚合服务 | 服务内容：新设备启动方案、机组试验调试计划、安自装置动作情况报送、基问风险措施填报，发电设备检修申请、发电设备检修计划、AGC定值单（厂站）、安自设备检修、发电单元进入辅助服务市场、新能源项目并网资料上报的标准化接口服务。 | 3 | 年 |  |
|  |  | 涉网考核管理服务 | 服务内容：至少包括考核总览、考核汇总、并网管理考核分析、辅助服务补偿分析、免考分析、效果评估、考核结果比对等功能模块服务。 | 3 | 年 |  |
|  | 三维可视化运行监视系统 | 三维可视化运行监视系统 | 具体详见技术规范5 | 1 | 套 | Ⅲ区 |
|  | 移动应用 | 移动应用APP | 移动应用APP应实现与PC系统实时协同，做到用户可在移动端方便、快捷地查看场站生产运行相关信息。 移动应用APP应具备移动巡检、移动工单、物资管理、移动两票、场站监视、海上安全等功能。 移动应用APP应具备用户管理、权限管理功能，支持给不同用户配置不同账号权限。 移动应用APP应支持安卓、鸿蒙、ios操作系统，支持用户在手机、平板移动端进行相关操作。 ‌移动应用APP应支持离线续传功能，确保用户在无网络时可继续使用已缓存内容，并在恢复网络后自动同步更新。 移动应用APP应支持与招标人集团侧移动应用集成。具体详见技术规范6。 | 1 | 套 | Ⅳ区 |
|  | 后备电源 | UPS电源设备 | 提供后备电源，技术要求详见7.2.1.4 | 2 | 台 | Ⅲ/IV区 |
|  | 超融合服务平台设备 | 超融合服务器 | 部署办公业务系统、管理业务系统、源网协同业务系统以及场站侧数据转发业务系统，技术要求详见7.2.1.1 | 4 | 台 | Ⅲ区 |
|  |  | 带外管理交换机 | 为超融合集群服务器设备提供带外管理能力，技术要求详见7.2.1.1 | 1 | 台 | Ⅲ区 |
|  |  | 带内管理交换机 | 为超融合集群服务器设备提供管理面的通信，技术要求详见7.2.1.1 | 2 | 台 | Ⅲ区 |
|  |  | 业务存储交换机 | 为超融合集群部署的业务系统进行通信以及存储面的通信，技术要求详见7.2.1.1 | 2 | 台 | Ⅲ区 |
|  | 有线网络设备 | SD-WAN路由器 | 提供场站侧的设备网络互联以及数据转发，技术要求详见7.2.1.2 | 2 | 台 | Ⅲ区 |
|  |  | 业务接入交换机 | 为Ⅲ区和Ⅳ区的服务器设备提供管理业务存储网络的互联，技术要求详见7.2.1.2 | 4 | 台 | Ⅲ/IV区 |
|  |  | 集控大厅交换机 | 为陆上集控中心集控大厅的工作站设备提供管理业务存储网络的互联，技术要求详见7.2.1.2 | 1 | 台 | Ⅲ区 |
|  | 配套软件 | 商业版关系型数据库 | 满足安全可控要求；Ⅲ区两套（一主一备） | 2 | 套 | Ⅲ区 |
|  |  | 商业版时序数据库 | 满足安全可控要求；100个并发同时查询10个测点表的快照值，平均查询耗时在100ms以内；100个并发查询1个测点表的24小时原值，平均查询耗时在1s以内。极值查询200万点每秒，数据综合无损压缩率不低于30:1。Ⅲ区两套（一主一备） | 2 | 套 | Ⅲ区 |
|  | 网络安全设备 | 防火墙 | 保护站控层的网络和系统安全，防止外部攻击者非法入侵，技术要求详见7.2.1.3 | 4 | 台 | Ⅲ区 |
|  |  | 入侵检测系统 | 主要包括监控网络或系统活动、检测潜在安全威胁、实时报警、主动响应和审计跟踪，技术要求详见7.2.1.3 | 1 | 台 | Ⅲ区 |
|  |  | 正向隔离装置 | 用于涉网考核管理服务、市场交易辅助决策服务二区采集数据后，通过正向隔离装置推送到三区。技术要求详见7.2.1.3 | 1 | 台 | Ⅱ区与Ⅲ区之间 |
|  |  | 数据库审计设备 | 用于对进出核心数据库的访问流量进行数据报文字段级的解析操作，还原出操作的细节，并给出详尽操作返回结果，技术要求详见7.2.1.3 | 1 | 台 | Ⅲ区 |
|  |  | 态势感知探针 | 用于发现和评估网络设备、系统内存在的安全漏洞并提供相应解决建议，技术要求详见7.2.1.3 | 1 | 台 | Ⅲ区 |
|  | 运维配套硬件设备 | 卫星终端设备 | 卫星终端设备，技术要求详见7.2.1.4 | 10 | 台 | / |
|  |  | 24寸显示器 | 显示器，技术要求详见7.2.1.4 | 16 | 台 | / |
|  |  | 智慧屏 | 办公使用，技术要求详见7.2.1.4 | 2 | 台 | / |
|  |  | 语音交换终端 | 智能交互设备，技术要求详见7.2.1.4 | 2 | 套 | / |
|  |  | 数字人立式大屏 | 智能交互设备，技术要求详见7.2.1.4 | 1 | 台 | / |
|  |  | 移动运维平板 | 现场运维，技术要求详见7.2.1.4 | 4 | 台 |  |
|  |  | 工作站 | 用于三维可视化运行监视系统展示，技术要求详见7.2.1.4 | 2 | 台 | Ⅲ区 |
|  |  | 屏柜 | 满足现场设备安装需求，技术要求详见7.2.1.4 | 6 | 面 | Ⅲ/IV区 |
|  |  | 附件及辅材 | 至少满足本项目范围内所需的通信机（应支持modbus，61850，OPC等规约）、通信、供电线缆、光缆等附件辅材。 | 1 | 项 |  |
|  | 其他 | 技术服务 | 含数据采集与融合展示、系统集成、与集团的系统集成、设计、咨询、数据标准化、深圳市范围内的厂内系统联调测试、驻场交付等技术支持服务，其中驻场交付团队应至少包括项目负责人、软件开发工程师、UI设计师、软件测试工程师等驻场技术人员。具体详见本技术规范要求。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 知识产权 | 包括完成三大检索（SCI、EI、ISTP）或中文核心期刊论文不少于1篇；完成发明专利受理不少于2项；完成实用新型专利授权不少于5项；完成软件著作权授权不少于2项。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 工程实施 | 含安装、调试、验收等工作。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 第三方检测认证 | 至少含等保测评、密码测评等认证，应满足本项目技术规范的第三方检测认证要求。 | 1 | 项 |  |

附件二 短名单

本项目所采用的主要软硬件应从下表所列的以下品牌供应商短名单中进行选择，以保证质量。若需采用不在短名单内的品牌，投标人应提供代用产品质量、性能与短名单内同等品牌的证明材料，并报招标人同意后方可采购。

主要短名单

| 序号 | 设备、材料、系统名称 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 海上风电安全监管系统 | 江苏全创、畅淼科技、遨海科技或同等品牌 |  |
|  | 智能巡视系统 | 南瑞继远、南网数字运营软件科技（广东）有限公司、南京优阔、北京四方继保或同等品牌 |  |
|  | 安全可控操作系统 | 麒麟、统信、凝思、鸿蒙或同等品牌 |  |
|  | 服务器/工作站 | 华为、新华三、浪潮、曙光或同等品牌 | 超融合服务器 实时采集与应用服务器 历史数据服务器 工作站 |
|  | 骨传导传感器/声纹采集装置 | 南方电网人工智能有限公司、深圳华中科技大学研究院、北京华控智加科技或同等品牌 |  |
|  | 横向隔离设备 | 南瑞信通、北京科东、珠海鸿瑞或同等品牌 | 正向隔离装置 反向隔离装置 |
|  | 网络安全设备 | 华为、深信服、安恒信息、新华三或同等品牌 | 防火墙 数据库审计设备 |
|  | 入侵检测系统 | 奇安信、天融信、深信服、安恒信息或同等品牌 |  |
|  | 网络交换设备 | 华为、新华三、深信服、中兴或同等品牌 | 带外管理交换机 带内管理交换机 业务存储交换机 业务接入交换机 汇聚交换机 以太网交换机 集控大厅交换机 |
|  | 无人机 | 大疆、紫燕、图知、南网通航或同等品牌 | 多旋翼无人机 长航时无人机 |
|  | UPS电源设备 | 华为、维谛、科华或同等品牌 |  |
|  | 移动运维终端 | 华为、荣耀、联想或同等品牌 | 移动运维平板 |
|  | 商业版关系型数据库 | 海量、人大金仓、达梦、南大通用、瀚高或同等品牌 |  |
|  | 商业版时序数据库 | 海量、涛思、庚顿、天谋、南瑞瑞中或同等品牌 |  |
|  | 智慧屏 | 华为、小米、TCL或同等品牌 |  |
|  | 语音交换终端 | 华为、小米、TCL或同等品牌 |  |
|  | 数字人立式大屏 | 世优科技、硅基智能、起鸿科技或同等品牌 |  |
|  | 屏柜 | 图腾、威图、天拓或同等品牌 |  |
|  | OFD版式处理套件 | 北京数科网维、友虹（北京）科技、福昕软件 |  |
|  | 光盘打印刻录系统 | 清华同方、派美雅、爱普生或同等品牌 |  |
|  | 档案章打印机 | 美松达、路方、融典或同等品牌 |  |
|  | 智能页码打印扫描一体机 | 美松达、路方、融典或同等品牌 |  |
|  | 封面打印机 | 美松达、路方、融典或同等品牌 |  |
|  | 档案装订机 | 美松达、路方、金典或同等品牌 |  |
|  | 高速平板扫描仪 | 紫光、佳能、汉王或同等品牌 |  |
|  | 高拍仪 | 成者、紫光、汉王或同等品牌 |  |
|  | 打印机复印扫描一体 | 惠普、佳能、兄弟或同等品牌 |  |
|  | 标签机 | 斑马、得力、兄弟或同等品牌 |  |

附件三 数智中台系统及智能应用架构说明

3.1 系统概述

低代码数智中台包含设备数字模型、指标建模中心、数理分析中心、故障诊断中心、机理仿真建模五大建模工具。

- 设备数字模型：是深能智能电厂数智中台平台在云端的子模块，是构建规范化、标准化设备资产数字化模型的支撑系统，包括设备数字模型的类型定义、资产实例构建、资产树发布、第三方系统数据交互等，为智能生产应用提供多维度设备资产信息支撑。通过设备数字模型实现对发电设备信息资产的全息描述。提供全平台统一的设备资产树，为中台和数智应用中的计算模型和应用页面提供关联依据。平台通过资产树打通各个系统之间的数据隔离，为模型以及应用提供数据来源和支撑。电厂侧智能应用平台系统建设时可从该模块提供的统一共享服务中获取设备的各维度数据。

- 指标建模中心：为业务人员提供电厂指标计算模型、数据特征可视化定制开发功能。实现设备各类指标的标准定义管理和实例化操作。智能电厂各个业务应用模块构建指标计算模型时需要使用该模块提供的功能完成可视化建模。指标建模由指标管理、运行管理、函数管理、版本管理、模型上传等功能组成。

- 数理分析中心：为建模人员提供智能电厂领域知识深度挖掘、可视化建模定制开发功能。包含各种常用的算法组件、定制化的业务算法组件、智能分析组件和数据展示组件，基于该模块建模人员可以探索研究各种可行的业务分析模型，并可对外发布和共享模型。系统内置智能电厂常用的数据采集算子、数据预处理算子、回归聚类数据挖掘算子，用户可以按照开发规范自由扩展新的算子。模块内置多套算法模板，用户可以使用模板快速构建模型，成熟的模型也可以保存为模板，以供其他建模人员快速复用。模块提供在线可视化拖拽方式构建模型，所见即所得，用户可以方便地对模型进行训练、测试、部署和运行监控。

- 故障诊断中心：为建模人员提供智能电厂设备故障诊断、可视化建模定制开发功能。实现设备故障诊断模型的创建、在线运行等功能，通过灵活可配的可视化建模服务和多种故障诊断模型，对设备运行状态进行分析，对发生故障的设备进行诊断和定位，并提出控制故障再次发生的措施和建议，有助于降低设备故障率。

- 机理仿真建模：基于数智中台提供的各类建模支撑功能，在电厂侧着力建设设备预警诊断、智能监盘、能效监测、负荷分配等智能应用。

- 预警诊断：系统基于云端数智中台构建，运行在电厂边端，通过云端数智中台的数理、机理、推理系统的模型对设备运行数据进行模式识别和数据分析，实现对设备故障的预测预警。即通过对生产历史数据进行建模，构建针对正常数据集合的状态智能预警模型；构建针对已知异常、缺陷、故障数据集合的智能识别模型和分类判据模型。通过设备故障推理模型对设备异常现象进行故障风险推理，定位高风险故障，经过事件管理流程，完成相关信息推送和管理流程发起。

- 启停监督：是深能智能电厂应用端的模块，启停监督在机组启停过程中，从安全性和经济性两个方面进行监督，以机组运行规程和操作票为标准，通过异常报警和在线指导，辅助现场人员改进操作，防止异常；机组启停完成后，自动生成分析记录，协助专工形成启停报告；建立启停过程监督标准，对启停过程关键点实时监听，实现曲线监视、风险指标异常提醒、启停记录等功能。

- 能效诊断：隶属于端侧电厂应用，电厂专工可通过实时监测机组的能效指标数据，在线分析机组的历史工况，进行对比分析。该模块结合机理分析和大数据分析的方法，对机组的运行状态进行能耗诊断，深入剖析并发现那些导致机组能耗异常的关键问题。此外，该模块还利用大数据和数学方法，实现对机组工况的实时在线优化。它通过计算当前工况与历史最佳工况之间的能耗差异，并为操作人员提供基于能耗优化的操作参考，从而帮助提高机组的节能效率和生产效率。

3.2 应用架构

低代码数智中台与智能应用分为集团侧及电厂侧，集团侧集成用户认证服务、角色管理、菜单管理、电厂数据抽取、组织机构管理、日志管理、消息服务、权限管理、运维管理、模型管理服务、报表设计、工作流引擎等服务，为集团侧的综合展示、设备数字模型、指标建模中心、数理分析中心、故障诊断中心、机理仿真建模、经典案例等应用提供有力支撑。

电厂侧分为管理大区应用和生产区应用，管理区应用基于厂侧的用户认证服务、角色管理、菜单管理、电厂数据发送、组织机构管理、日志管理、消息服务、权限管理、运维管理、模型管理服务、报表设计、工作流引擎等服务，建设智能预警诊断、能效监测优化、智能监盘、运行优化、启停监督、智能决策等应用。生产区具有模型管理、菜单管理、闭环控制、正反向传输等服务。

集团侧与电厂侧通过资产树同步服务、电厂数据抽取、模型部署状态回传等跨区服务进行数据的交互。

3.3 算子编写标准

- 编程环境

应使用最新版本的Anaconda和Python。

- 代码规范

应遵循PEP 8 Python代码规范，运用类型注解增强可读性与可维护性；应编写详尽的文档字符串；应采用语义化的变量和函数命名，遵循单一职责原则设计简洁函数；必要时应添加注释阐释复杂逻辑。

- 输入输出规范

输入数据和输出数据应采用pandas DataFrame类型，特殊输入和输出应选用合适数据类型；配置项应以conf为前缀命名，注明用途、类型、默认值及范围；

- 算子模板

from typing import Dict, Any

import pandas as pd

import numpy as np

def execute_factor (input_dataframe: pd.DataFrame, **config)

conf_param1 = config.get(“conf_param1”,10)

conf_param2 = config.get(“conf_param2”, 'default')

算子功能描述。

参数：

input_dataframe (pd.DataFrame): 输入数据描述

conf_param1 (int): 配置项1描述，默认为10

conf_param2 (str): 配置项2描述，默认为'default'

返回：

Dict[str, Any]: 包含以下键值对的字典

- 'output_dataframe': 处理后的DataFrame

- 'output_metadata': 元数据信息

# 算子逻辑实现

return {

'output_dataframe': processed_data,

'output_metadata': metadata

}